# Zał. Nr 2

do umowy

z dn. ................

## Z A K R E S   K O N S E R W A C J I

w lokalach i budynkach zarządzanych przez Gminę Piaseczno.

- ZAKRES  KONSERWACJI  INSTALACJI  ZIMNEJ  WODY

Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (raz na rok z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym usuwanie nieszczelności połączeń rurowych, osprzętu (np. wodomierzy) zaworów przelotowych i odcinających na poziomach, pionach, częściach wspólnych i lokalach;

- Wymiana uszczelek zaworów,

- Uszczelnienie dławicy,

- Wymiana głowicy zaworu,

- Wymiana lub uzupełnienie pokręteł,

- Wymiana wodomierza lokalowego (bez kosztu urządzenia),

- Lub wymiana całego zaworu odcinającego.

- Wymiana odcinka rury pionowej z odgałęzieniem do wysokości jednego piono-piętra.

- Wymiana lokalówki lub jej odcinka z podejściami do 4 – ech urządzeń nie dłuższego niż 5 mb.

- Wymiana odcinka rury poziomej z dwoma odgałęzieniami – nie dłuższego niż 15 mb.

- Doraźne zabezpieczenie rur w związku z awarią.

- Wymiana łączników instalacji rozłącznych tj. długie gwinty, mufki, przeciw nakrętki, holendry, śrubunki, plomby.

- Wymiana zaworów przelotowych na całej instalacji oraz zaworów czerpalnych lub baterii w pomieszczeniach ogólnych (np. pralni, korytarzach piwnicznych itd.) budynków komunalnych.

- Naprawa urządzeń i aparatów w pomieszczeniach ogólnych budynków komunalnych, wymiana bądź naprawa elementów.

- Odmrożenie instalacji w pomieszczeniach ogólnego użytku; w piwnicach, na strychach i klatkach schodowych.

- Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania w/w robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy izolacji uszkodzonych z innych przyczyn do długości 3 mb.

- Odczyty, do dnia 10 każdego następnego kwartału, wodomierzy lokalowych a w budynkach  komunalnych także centralnych z podaniem stanu i numeru na każdy budynek osobno, do Zamawiającego na ul. Szkolną 9 wg uzgodnionego wzoru (nie wywiązanie się z w/w odczytów wodomierzy lokalowych będzie wiązało się z naliczaniem kar umownych zawartych w § 6 ust. 1 umowy).

- Konserwacja zdrojów ulicznych przy budynkach komunalnych.

- Coroczny raport stanu instalacji z wnioskami co do zakresu remontów bieżących i kapitalnych na dzień 31 sierpnia.

- Sprawdzanie legalizacji urządzeń pomiarowych, w tym wodomierzy centralnych, w przypadku braku plomb przed wodomierzem należy je zamontować.

- Likwidacja awarii na instalacji wodnej na odcinku od studzienki wodomierza do budynku.

- Zabezpieczenie studni kopanych przed zanieczyszczeniami i niebezpieczeństwem opadnięcia.

# II.	ZAKRES  KONSERWACJI  INSTALACJI  CIEPŁEJ  WODY

Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (raz na rok z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym usuwanie nieszczelności połączeń rurowych, osprzętu (np. wodomierzy) zaworów przelotowych i odcinających na poziomach, pionach i lokalach;

- Wymiana uszczelek zaworów,

- Uszczelnienie dławicy,

- Wymiana głowicy zaworu,

- Wymiana lub uzupełnienie pokręteł,

- Wymiana wodomierza lokalowego (bez kosztu urządzenia),

- Lub wymiana całego zaworu odcinającego.

- Wymiana odcinka rury pionowej z odgałęzieniami do wysokości jednego   pionu – piętra.

- Wymiana lokalówki lub jej odcinka z podejściami do 3- ech urządzeń nie dłuższego niż 5  mb.

- Wymiana odcinka do 15 mb rury poziomej z dwoma odgałęzieniami.

- Doraźne zabezpieczenia rur w związku z awarią.

- Wymiana łączników rozłączonych tj. długie gwinty, mufki, przeciw-nakrętki, holendry śrubunki.

- Wymiana zaworów przelotowych na całej instalacji oraz zaworów czerpalnych lub baterii 
w pomieszczeniach ogólnych budynków komunalnych np. pralni.

- Naprawa urządzeń i aparatów w pomieszczeniach ogólnych. Wymiana bądź naprawa ich elementów.

- Odmrażanie instalacji w pomieszczeniach ogólnego użytku, piwnicach, strychach i klatkach schodowych.

- Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania w/w robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy izolacji uszkodzonych z innych przyczyn do długości 
3 mb.

- Odczyty, do dnia 10 każdego następnego kwartału, wodomierzy lokalowych a w budynkach  komunalnych także centralnych z podaniem stanu i numeru na każdy budynek osobno, do Zamawiającego na ul. Szkolną 9 wg uzgodnionego wzoru (nie wywiązanie się z w/w odczytów wodomierzy lokalowych będzie wiązało się z naliczaniem kar umownych zawartych w § 6 ust. 
1 umowy).

- Dezynfekcja termiczna przewodów wspólnych c.w. raz na pół roku z raportem.

- Przedłożenie raportu stanu instalacji z wnioskami co do zakresu remontów na dzień 31 sierpnia.

- W przypadku braku plomb przed wodomierzem należy je zamontować.

# ZAKRES  KONSERWACJI  INSTALACJI  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  
I  SANITARNEJ

- Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (raz na rok z raportem na 31 sierpnia wg uzgodnionego wzoru) w tym usuwanie nieszczelności połączeń rurowych, osprzętu itp.

- Wymiana lub uzupełnienie nieszczelności kielichowych bez względu na rodzaj uszczelnienia i rodzaj rur.

- Wymiana w częściach wspólnych desek sedesowych, syfonów do umywalek, zlewów, natrysków 
i wanien (wraz z materiałem) ,

- Wymiana podejścia dopływowego bez względu na rodzaj materiału i sposób uszczelnienia.

- Likwidacja przecieków z rur kanalizacyjnych na poziomach i pionach poprzez  wymianę lub przez uszczelnienie ścianek łącznie z koniecznością wymiany rury na odcinku jednej kondygnacji.

- Odmrożenie instalacji.

- Udrożnienie instalacji na pionach, poziomach do przykanalika, do pierwszej studzienki lub gdy jej brak do granicy działki wraz z ewentualnymi niezbędnymi robotami ziemnymi.

- Uzupełnienie lub wymiana kratek ściekowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub pokryw wraz 
z ich przepchaniem.

- Wykonanie i uzupełnienie dekli rewizyjnych na instalacji deszczowej i sanitarnej.

- Udrażnianie wentylacji kanalizacyjnych.

- Konserwacja zaworów burzowych .

- Oczyszczenie i udrożnienie rury deszczowej i rewizji wraz z koszami osadnikowymi oraz odwodnieniem liniowym i wpustami deszczowymi na terenie całej nieruchomości.

- Wymiana rury deszczowej i rewizji (sztucer ).

- Wypompowanie wody i ścieków z zalanych pomieszczeń po awariach ze spłukaniem podłóg.

- Uzupełnienie brakujących włazów kanalizacyjnych na terenie całej nieruchomości.

- Wymiana pokrywy szamba lub jej naprawa.

- ZAKRES  KONSERWACJI  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA  W  BUDYNKACH

- Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (raz na rok z raportem na 31 sierpnia wg uzgodnionego wzoru) w tym usuwanie nieszczelności połączeń rurowych, osprzętu - zaworów przelotowych i odcinających na poziomach, pionach ;

- Wymiana uszczelek zaworów,

- Uszczelnienie dławicy,

- Wymiana głowicy zaworu,

- Wymiana lub uzupełnienie pokręteł,

- Odczyt ciepłomierzy na początku i końcu sezonu grzewczego oraz na każde zgłoszenie adm.

- Stała kontrola sprawności działania ciepłomierzy i niezwłoczne zgłoszenie konieczności wymiany baterii pod rygorem kary umownej 50 zł za każdy dzień braku rejestracji odczytu.

- Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach 
(z wymianą uszczelek z dobieraniem śrubunków).

- Wymiana śrubunków.

- Usuwanie przecieków na zaworach grzejnikowych z ewentualną ich wymianą.

- Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów (poziomy, piony, gałązki) z ewentualną wymianą  rur na odcinkach do 6 mb.

- Likwidacja przecieków na złączach grzejnikowych.

- Uszczelnienie dławic zaworów przelotowych.

- Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną wymianą.

- Likwidacja niedogrzewań lokalnych w wyniku zarośnięcia gałązki lub zaworu.

- Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana odpowietrzeń miejscowych).

- Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji.

- Uzupełnienie wody w instalacjach.

- Udrażnianie lub wymiana instalacji do 9 mb.

- Płukanie i odpowietrzenie grzejników wodą wraz z ewentualnym montażem odpowietrzników – wskazanych przez Zlecającego.

- Wymiana lub naprawa grzejników w pomieszczeniach wspólnych.

- Odmrażanie instalacji w pomieszczeniach ogólnych, piwnicznych strychowych i klatkach          schodowych.

- Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania w/w robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy izolacji uszkodzonych z innych przyczyn do długości 6 mb.

- Zabezpieczenie grzejników na klatkach schodowych na okres zimowy.

- Odczyty z podaniem numeru ciepłomierzy lokalowych do 31 grudnia i za sezon grzewczy do 30 kwietnia.  W przypadku braku plomb należy je zamontować.

- ZAKRES  KONSERWACJI  INSTALACJI  GAZOWEJ

- Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych z raportem działań doraźnych (raz na rok z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym ocenę stanu technicznego. Wszelkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione.

- Każdorazowe sprawdzanie nieprawidłowości działania urządzeń gazowych zgłoszonych do Administracji.

- Natychmiastowe zabezpieczenie stwierdzonych zagrożeń gazowych

- Bezzwłoczne zgłaszanie Administracji wszelkich nieprawidłowości działania instalacji

- Okresowe sprawdzanie stanu technicznego i szczelności instalacji

- Uszczelnianie połączeń gwintowych i zaworów

- Przegląd instalacji gazowej każdego konserwowanego budynku od wlotu gazu do odbiorników włącznie- raz na 1 rok i sporządzanie „Protokołu oceny stanu technicznego” całej instalacji.

- Umocowanie obruszonych skrzynek gazowych.

- Wymiana aparatów, kuchni i piecyków gazowych, bez kosztu materiałów.

- ZKRES  OBSŁUGI  I NADZORU  NAD ZAUTOMATYZOWANYMI (BEZOBSŁUGOWYMI) ŹRÓDŁAMI  CIEPŁA  _  KOTŁOWNI GAZOWYCH

Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (na dzień 30 kwietnia i 31 grudnia z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym ocenę stanu technicznego. Wszelkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione. Należy każdorazowo dokonać zapisu w książce Raport pracy kotłowni.

- Podczas kontroli prawidłowości działania i funkcjonalności eksploatacyjnej urządzeń instalacji cieplnych  i  gazowych należy sprawdzić:

- Szczelność instalacji cieplnych w obrębie kotłowni, wymiennikowni, po stronie wody grzewczej 
i instalacyjnej (szczelność połączeń wymienników, armatury, pomp itp.),

- Szczelność instalacji gazowych oraz prawidłowości działania wentylacji kotłowni (wlot i wylot powietrza),

- Szczelność armatury odcinającej, regulującej i zabezpieczającej (zawory bezpieczeństwa, samoczynne odpowietrzniki instalacji wodnej),

- Stopień wypełnienia przeponowych naczyń wzbiorczych oraz wielkości wymaganych ciśnień czynnika instalacji wewnętrznych.. W przypadku konieczności (niedostatecznego funkcjonowania automatyki) dokonanie ręcznego   uzupełnienia i odpowietrzenia odpowiednich zładów,

- Prawidłowości działania automatyki sterującej, zabezpieczającej i regulującej parametrami wody na c.o  i c. c. w.

- W przypadku stwierdzenia wyraźnych znaczących odstępstw dokonać korekty nastaw automatyki;

- Działania termostatów (regulujących) kotła i termostatów,

- Prawidłowości pracy palnika gazowego kotła  (I  i  II  stopień),

- Prawidłowości działania pomp obiegowych (c. o. i c. c. w) z układem samoczynnego przełączenia czasowego ich pracy i ponownego włączenia w przypadku  chwilowego  zaniku dopływu energii elektrycznej,

- Prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa (przedmuchanie) i szczelność zamknięcia,

- Prawidłowości działania zainstalowanej aparatury rozliczeniowej – gazomierzy, wodomierzy, liczników ciepła,

- Podczas pracy kotłowni kontrola  winna być przeprowadzona, przynajmniej raz w miesiącu przez osobę uprawnioną i przeszkoloną wg obowiązujących wymogów.

- Czyszczenie filtrów i odmulaczy co najmniej raz na sezon.

- Sprawdzenie stopnia wypełnienia przeponowych naczyń wzbiorczych oraz wielkości wymaganych ciśnień czynnika instalacji wewnętrznej. W przypadku konieczności dokonać ręcznego uzupełnienia i odpowietrzenia odpowiednich zładów.

- W pomieszczeniu wyposażonym w system detekcji gazu należy przeprowadzić kontrolę poprawności działania co najmniej 2 razy w roku (zalecana co 3 miesiące , obowiązkowa co 
12 m-cy na podstawie wytycznych eksploatacyjnych).

- Sprawdzenie anody magnesowej zgodnie z zaleceniami producenta zbiornika c.w.u. wymiana anody co 1,5 roku lub zgodnie z zaleceniami producenta.

- Usuwanie korozji z rurociągów i armatury oraz czyszczenie i zabezpieczenie elementów farbą antykorozyjną.

- W pomieszczeniach węzła cieplnego czy kotłowni winna być wyłożona książka „Raport pracy węzła (kotłowni)” w której należy prowadzić zapisy m.in.;

- Dane personalne osoby dokonującej przegląd i kontrolę,

- Dane i godz. przeglądu,

- Stwierdzone nieprawidłowości w pracy urządzeń i układów, sposób ich usunięcia ewentualne zgłoszenia i tok dalszego postępowania (serwis, naprawa, wymiana  itp.),

- -Stan liczników: wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy oraz parametry ruchowe czynników grzewczych: wody sieciowej, instalacyjnej, c.w.u.

- Temperatury  zewnętrznej.

Materiały te posłużą  między innymi do oceny i analizy pracy urządzeń gazowych w okresie gwarancyjnym.

- Należy dokonać oceny stanu technicznego, określić stopień zużycia oraz określić szczegółowy zakres niezbędnych robót remontowych w terminie 45 dni od daty podpisania umowy dla wszystkich urządzeń i instalacji wodnych, cieplnych, kanalizacyjnych w mieszkaniach i budynkach komunalnych, począwszy od węzłów cieplnych i kotłowni gazowych. Podać daty legalizacji urządzeń pomiarowych wraz z numerami, w tym wodomierzy centralnych.

- Konserwator ma obowiązek udostępnienia numerów i adresów kontaktowych umożliwiających zgłoszenie awarii mediów. Informacja winna być dostępna publicznie tak na klatkach schodowych budynków jak i na stronie internetowej UMiG Piaseczno.

- Przyjęcie zgłoszenia lub powzięcie informacji o zdarzeniach losowych wymaga natychmiastowej reakcji i oglądu sytuacji nie dłużej jednak niż w ciągu 4 godzin. W sytuacjach awaryjnych 
w zależności od potrzeb winny być powiadomione odpowiednie służby miejskie np. PWiK, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Sztab Zarządzania Kryzysowego.

# ZAKRES  KONSERWACJI  WĘZŁOW CIEPLNYCH

Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (na dzień 31 sierpnia i 31 grudnia z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym ocena stanu technicznego z zapisami w książce Raport pracy węzła. Wszelkie prace muszą być wykonane przez osoby przeszkolone. W ostatnim dniu roboczym miesiąca podanie odczytu z licznika ciepła i wodomierzy do Zamawiającego.

- Usuwanie nieszczelności na zaworach, złączach oraz przy kolektorach i wymiennikach, pompach.

- Sprawdzanie działania termoregulatorów.

- Drobne naprawy pomp cyrkulacyjnych i obiegowych np. uszczelnianie dławicy, sprawdzenie prawidłowości ich działania.

- Wymiana lub uzupełnienie osprzętu oraz pokręteł przy zaworach.

- Doraźne zabezpieczenie rur w związku z awarią (przeciekami).

- Wymiana odcinka rury z odgałęzieniami do długości  6 mb.

- Wymiana rozłączonych łączników instalacji.

- Odmrażanie instalacji.

- Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania w/w  robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy izolacji uszkodzonej z innych przyczyn do długości 6 mb.

- Czyszczenie filtrów i odmulaczy co najmniej raz na sezon.

- Sprawdzenie stopnia wypełnienia przeponowych naczyń wzbiorczych oraz wielkości wymaganych ciśnień czynnika instalacji wewnętrznej. W przypadku konieczności dokonać ręcznego uzupełnienia i odpowietrzenia odpowiednich zładów.

- Sprawdzenie szczelności instalacji cieplnych w obrębie węzła cieplnego po stronie wody sieciowej 
i instalacyjnej.

- Sprawdzenie prawidłowości automatyki sterującej i regulującej parametry wody na c.o i c.w. W przypadku stwierdzenia  znaczących odstępstw należy dokonać korekty nastaw automatyki.

- Usunięcie ognisk korozji, czyszczenie oraz zabezpieczenie elementów farbą antykorozyjną.

# ZAKRES  KONSERWACJI  BUDOWLANEJ

- BRANŻA  ŚLUSARSKA  -  dot. pomieszczeń wspólnych, bez lokali mieszkalnych.

- Wymiana bądź naprawa drzwiczek do wnęk licznikowych.

- Wymiana lub naprawa zamków, klamek, okuć,  zawiasów drzwiowych do drzwi wejściowych 
w przedsionkach i korytarzach w budynkach, pomieszczeniach ogólnych, wiatach śmietnikowych oraz w lokalach niezamieszkałych.

- Wymiana lub regulacja samozamykaczy, wymiana sprężyn, smarowanie, oliwienie, wymiana oleju lub hydrolu.

- Regulacja okien i drzwi, smarowanie zawiasów i zamków, dorabianie kluczy do pomieszczeń wspólnych.

- Naprawa balustrad, ogrodzeń, bram i furtek.

- Naprawa płyt balkonowych.

- Drobne naprawy sprzętu zabawowego itp. na terenie

- Naprawa ławek i przykręcanie listew.

- Wycinanie zniszczonych elementów np. starych ławek, prętów z muru itp.

- Drobne naprawy kratek metalowych podokiennych wymiana wycieraczek.

- Drobne naprawy lub wymiana włazów dachowych.

- Wymiana drzwiczek wycierowych oraz zamontowanie, jeżeli ich nie ma.

# BRANŻA  DEKARSKO  -  BLACHARSKA

- Czyszczenie rur spustowych, koszy ściekowych w szczególności jesienią i wiosną oraz wg zgłoszenia przez Wydział PM.

- Czyszczenie rynien, koryt, wpustów ściekowych w szczególności jesienią i wiosną oraz wg zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Usuwanie zanieczyszczeń w studniach okien piwnicznych.

- Usuwanie liści i gałęzi oraz śniegu z dachu, zrywanie sopli.

- Wykonanie prac dotyczących zabezpieczenia dachu przed przeciekaniem, w tym krycie papą o pow. do 30m² w jednym miejscu.

- Naprawa uszkodzonych lub zerwanych instalacji odgromowych.

- Naprawa uszkodzonych lub zerwanych elementów dachowych, pokrycia, rynny, rury, ław kominiarskich itp.

- Częściowe wymiany obróbek blacharskich balkonów.

- Wymiana rynien  i rur spustowych dachowych do 6 mb (każda z nich).

- Wymiana pasów podrynnowych do 6 mb.

- Wymiana pokrycia z dachówki o pow. do 1m² w jednym miejscu.

- Przegląd oraz naprawa pokrycia z blachy.

- Naprawa świetlików dachowych.

# BRANŻA  MURARSKO  -  MALARSKA

- Uzupełnienie tynków, posadzek w pomieszczeniach ogólnodostępnych

- Wymiana uszkodzonych płytek w pomieszczeniach ogólnodostępnych o pow. do 1 m² (PCV, terakota, glazura).

- Naprawa stopni schodowych betonowych, lastrykowych, naprawa chodnika i opaski budynku na długości 2 mb.

- Naprawa uszkodzonych tynków z pomalowaniem miejsca naprawionego w pomieszczeniach ogólnego użytku.

- Wykonanie napraw oraz wszelkich robót poinstalacyjnych po awariach i robotach konserwacyjnych wszystkich branż.

- Uszczelnienie styków szlichty balkonowej z murem.

- Montaż i uszczelnienie styków ościeżnic z murem z podmalowaniem.

- Montaż gotowych elementów do pomieszczeń ogólnego użytku, haki, zawiasy, stolarka drzwiowa (futryny).

- Wyrównanie spadków w altankach śmietnikowych wraz z podjazdem i konserwacja wiat.

- Naprawa murków piaskownic, murków wolnostojących.

- Przemurowanie kominów wraz z czapką kominową (3 warstwy), odgruzowanie przewodów kominowych. Dbanie o stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem.

- Umocowanie obruszonych skrzynek na listy (w tym naprawa, ewentualna wymiana całej skrzynki lub zamka).

- Malowanie sufitów w lokalach i w częściach wspólnych w przypadku zalania z dachu (nieskuteczna konserwacja pokrycia).

- Udrażnianie przewodów kominowych wraz z ich uszczelnieniem.

- Podmurowanie ścian komory szamba od 2-3 warstw cegłą.

- Odbicie odparzonych tynków elewacji budynku wraz z obrzuceniem tynkiem – do 10 m².

- Skuteczne zabezpieczania pustostanów i budynków wyłączonych z użytkowania przed dostępem osób postronnych.

- Zabezpieczanie budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych/socjalnych po pożarze lub innych zdarzeń losowych.

- Drobne naprawy.

# BRANŻA  SZKLARSKA

- Wymiana uszkodzonych szyb w stolarce i ślusarce okiennej oraz drzwiowej, świetlikach dachowych: na klatkach schodowych, piwnicach, pralniach, suszarniach, strychach i pomieszczeniach ogólnego użytku.

- Uzupełnienie uszczelek gumowych w stolarce okiennej w pomieszczeniach wspólnych.

# BRANŻA  STOLARSKA  - dot. pomieszczeń ogólnego użytku

# O K N A

- Flekowanie uszkodzonej futryny lub ramiaka okiennego.

- Uzupełnienie brakujących listew przyościeżnicowych i przymykowych lub wymiana.

- Wymiana zawiasów, flekowanie sklejanie pękniętego ramiaka..

- Dorabianie szczeblin, listew, okapników oraz innych umocnień.

- Wymiana śrub i wiatrochronów w oknach.

- Regulacja skrzydeł okiennych, wymiana klamek, listew przyzamykowych, jarzemek.

- Naprawa drewnianych schodów, balustrad, podestów i stopni.

## DRZWI

- Dorabianie listew przymykowych do drzwi dwuskrzydłowych.

- Wymiana lub dorobienie progów.

- Naprawa drzwi do pomieszczeń ogólnych: flekowanie, dopasowanie wraz z regulacją i ewentualnym podcięciem skrzydła.

# ZAKRES KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Do obowiązków konserwatora należy wykonywanie okresowych przeglądów i prowadzenie prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych do utrzymania instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym, zgodnie z ich przeznaczeniem.  Wszystkie prace muszą być wykonywane przez osoby do tego uprawnione.

Zakresem są objęte instalacje odbiorcze i urządzenia ogólnego przeznaczenia  w obiektach będących przedmiotem umowy.

- Utrzymanie w lokalach  i częściach wspólnych w należytym stanie instalacji w zakresie:

- Tablic rozdzielczych, bezpiecznikowych i licznikowych

- Oświetlenia administracyjnego, oświetlenia klatek schodowych, piwnic i strychów,

- Instalacji dzwonkowej i domofonowej,

- Instalacji ogólnodostępnych gniazd wtyczkowych,

- Instalacji w konserwowanych węzłach cieplnych,

- Dźwignice dla niepełnosprawnych,

- Anteny zbiorcze (łącznie z gniazdami antenowymi, wzmacniaczami, rozgałęźnikami,

przewodami i konstrukcjami wsporczymi),

- Wlz mieszkaniowe i administracyjne począwszy od złącza PGE

- Instalacja ochrony odgromowej (zwody, przewody odprowadzające, przewody uziomowe).

- W szczególności zakres obejmuje wymianę bądź uzupełnienie: źródeł światła, kloszy, opraw, automatów schodowych, sterowników, transformatorów dzwonkowych, łączników, gniazd wtyczkowych i bezpiecznikowych, zabezpieczeń nadmiarowo prądowych i różnicowoprądowych, puszek rozgałęźnych, odcinków przewodów o dł. do 10mb oraz innych, nie wymienionych drobnych elementów instalacji, osprzętu, konstrukcji wsporczych, mocujących i osłonowych.

- Ponadto:

- Realizacja bieżących prac remontowych zgłaszanych przez pracowników Administracji,

- Właściwego inspektora ds. technicznych lub najemców,

- W przypadku wystąpienia awarii oraz innych zdarzeń losowych (po zgłoszeniu przez pracownika działu technicznego, najemcę  lub odpowiednią służbę ratowniczą) odcięcie, w razie konieczności, dopływu energii do instalacji  oraz bezzwłoczne (czas reakcji do 4. godzin) przystąpienie do usunięcia i należytego zabezpieczenia jej skutków,

- Podejmowanie wszelkich działań zapewniających bezpieczeństwo użytkowania instalacji,

- Powiadamianie Policji  o nielegalnym dokonaniu podłączeń  prowadzących do

- Kradzieży energii elektrycznej oraz innych  nielegalnie wykonanych przeróbek,

- Przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych obejmujących:

- Oględziny instalacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim (sprawdzenie kompletność i stan obudów, pokryw, drzwiczek, mocowań);

- Sprawdzenie i uzupełnienie opisów, schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i innych informacji umożliwiających identyfikację; oględziny stanu izolacji widocznych części czynnych;

- Dobór rodzajów i nastaw urządzeń zabezpieczających;

- Stan połączeń zacisków przewodów;

- Pomiary rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia;

- Badanie ciągłości przewodów ochronnych;

- Próby działania urządzeń różnicowoprądowych;

- Sprawdzenie funkcjonalnego działania urządzeń.

h)	Współpraca z Zamawiającym w zakresie wypełniania i podpisywania oświadczeń Wykonawcy na drukach PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Jeziorna, dotyczących wykonanych i istniejących instalacji elektrycznych a także układów pomiarowych, zgodnie z normami, przepisami oraz warunkami przyłączenia.

X KONSERWACJA  DŹWIGNICY  DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – nie rzadziej niż raz na kwartał.

- Sprawdzenie  sterowania dźwignicy (wyłączniki krańcowe, blokady).

- Sprawdzenie ochrony od porażeń.

- Konserwacja napędu dźwignicy.

- Wymiana boczków do ramion dźwignicy.

- Prowadzenie przeglądów okresowych zgodnie z instrukcją wytwórcy.

XI.	POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Określenie szczegółowego zakresu planowanych na kolejny miesiąc prac konserwacyjnych.

- Przekazywanie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca właściwemu inspektorowi 
ds. technicznych protokołów z realizacji planów konserwacyjnych i przeprowadzonych kontroli.

- Konserwacja pojemników na odpady stałe (naprawa, wymiana kółek, klap, itp.).

- Do konserwacji należą przyłącza należące do zamawiającego z wszystkich branż.

# Załącznik Nr 3

do umowy z dn. ………….

ROBOCZE ZLECENIE CODZIENNE NR .....................................

DLA WYKONAWCY NA ROBOTY ...............................................

Z DNIA ..........................................................................................

| # Lp. | Numer zgłoszenia | Adres zgłoszenia | Zgłoszony opis robót | Termin wykonania zgłoszenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

WYPEŁNIA    WYKONAWCA:

|  | Opis wykonanych robót | Materiał użyty do konserwacji | Data wykonania zgłoszenia | Potwierdzenie wykonania robót /lokator, dozorca, administrator lub inspektor/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ad.1 |  |  |  |  |
| Ad.2 |  |  |  |  |
| Ad.3 |  |  |  |  |
| Ad.4 |  |  |  |  |
| Ad.5 |  |  |  |  |
| Ad.6 |  |  |  |  |

# Załącznik Nr 4

do umowy z dn. …………….

P R O T O K Ó Ł

Odbioru  Robót  Konserwacyjnych

W dniu................................dokonano odbioru robót konserwacyjnych zasobów komunalnych  podległych Wydziałowi Polityki Mieszkaniowej UMiG  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5

Prace konserwacyjne wykonywane były na terenie  Gminy Piaseczno przez firmę ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

w ramach umowy konserwacyjnej nr..........................................................................................

Komisja w składzie :

- Urząd Miasta i Gminy  - inspektor  ............................................................................................

- Urząd  Miasta i Gminy -  inspektor ............................................................................................

- Wykonawca  -.......................................................................................................................

Stwierdziła co następuje :

w/w firma  w dniach od .................................wykonała czynności konserwacyjne zasobów komunalnych zgodnie z umową w powierzonym zakresie.

Prace związane z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym terenu i budynki wraz z przynależnymi instalacjami i urządzeniami wykonane zostały prawidłowo.

Wszystkie wykazane do realizacji w  w/w miesiącu zlecenia robocze w ilości od nr ................... do nr .....................  sztuk .............. zostały zwrócone do Wydziału  z potwierdzeniem ich  wykonania.

Stwierdza się prawidłowość i terminowość wykonania robót konserwacyjnych.

Dodatkowe uwagi komisji :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Po  odczytaniu  podpisali:

- .......................................................................

- .......................................................................

3. …………………………………………………….