Załącznik „A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

I	Przedmiot i zakres zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie sześciu odrębnych dokumentacji projektowych instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Piaseczno p.n.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego – dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno i Zalesia Górnego w gminie Piaseczno, zgodnie z wykazem ulic z Załącznika 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zadania projektowe od nr 1 do 6 na budowę nowego oświetlenia (linii kablowych, słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami LED, szaf sterowania oświetleniem) zastępującego istniejące wyeksploatowane oświetlenie drogowe wraz z zdalnym systemem zarządzania oświetleniem dla n/w inwestycji:

Piaseczno – Miasto:

  - Zadanie projektowe nr 1: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Dolnym – strona wschodnia”

  - Zadanie projektowe nr 2: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesinku oraz Gołkowie-Letnisku”

  - Zadanie projektowe nr 3: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Dolnym – strona zachodnia”

Piaseczno – Gmina:

  - Zadanie projektowe nr 4: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym – strona wschodnia”.

  - Zadanie projektowe nr 5: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym – strona zachodnio-południowa”.

  - Zadanie projektowe nr 6: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym – strona zachodnio-północna”.

Obszary inwestycji przedstawia załącznik graficzny nr 2. Wykaz ulic objętych poszczególnymi zadaniami został podany w załączniku nr 1.

II	Dokumentacja budowlana i wykonawcza.

- Poszczególne dokumentacje budowlane i wykonawcze (odrębne dla każdego zadania) winny obejmować:

  - projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę zawierający informację dot. BIOZ – 6 egz.

  - projekt wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami – 6 egz.

  - szczegółowy przedmiar robót w wersji papierowej – 4 egz.

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w wersji papierowej – 4 egz.

  - kosztorysy inwestorskie w wersji papierowej – 4 egz.

  - zbiorcze zestawienie kosztów opracowane z podziałem na części – 4 egz.

  - dokumentację wg pkt 1.1 do 1.6 na nośniku elektronicznym – należy przekazać Zamawiającemu na czterech odrębnych płytach CD lub DVD:

    - dwie płyty - dokumentacja do załączenia do przetargu na wykonawstwo robót, w wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzędu, obejmującą:

      - skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Piasecznie;

      - skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranżowego;

      - skan czwartego egzemplarza STWiOR;

      - skan czwartego egzemplarza przedmiarów robót;

    - dwie płyty - dokumentacja dla Zamawiającego w wersji:

      - edytowalnej tj. projekty (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (*ath), ZZK (*xls);

      - nieedytowalnej - wydruki do pdf projektów, STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

  - Decyzja pozwolenia na budowę uzyskana w imieniu Zamawiającego (oryginał).

  - wykaz opracowań i oświadczenie Jednostki Projektowania, że opracowana i dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć).

- Szczegółowe warunki wykonania dokumentacji.

  - Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

  - Kosztorys inwestorski opracować w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

  - Przedmiar robót winien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracować zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

  - Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ”lub równoważny”.

- Wymagania szczegółowe w odniesieniu do projektowanych elementów instalacji oświetleniowej.

  - Diody LED – żywotność min L80 80.000h (po upływie 80 000 godzin świecenia strumień świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego oprawy).

  - Żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, min. 80.000h.

  - Układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV.

  - Oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne dla modułu LED chroniące przed przegrzaniem.

  - Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator.

  - Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia.

  - Skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 100 lumenów/W.

  - Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronności.

  - Stopień szczelności oprawy IP66.

  - Klosz wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 08.

  - Kolor oprawy standardowo szary lub grafit lub wg wymagań stawianych przez UTP lub Konserwatora Zabytków.

  - Rozsył światła – asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi, zapewniający oświetlenie również chodnika, pobocza lub ścieżki rowerowej.

  - Należy zaprojektować doświetlenie przejść dla pieszych.

  - Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 ⁰C do + 35 ⁰C.

  - Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel).

  - Współczynnik oddawania barw Ra min 70.

  - Gwarancja na oprawy i zasilacz – min 5 lat.

  - Kompensacja mocy biernej w szafce dla utrzymania wartości 0,4 dla tgØ.

  - Dobór opraw na podstawie projektu fotometrycznego, zapewniający niskie zużycie energii elektrycznej w trakcie użytkowania instalacji oświetleniowej.

  - Oprawy muszą posiadać znak CE

  - Oprawy powinny posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA, potwierdzający deklarowane parametry techniczne.

  - Jako konstrukcje wsporcze zastosować słupy oświetleniowe posadowione na fundamentach betonowych:

    - - aluminiowe anodowane stożkowe bez szwów lub

    - - stalowe stożkowe bez szwów.

  - Projektowane oświetlenie należy zasilić z nowej szafki oświetleniowej typu SOK lub z istniejącej, po przeanalizowaniu bilansu mocy przyłączeniowej (po konsultacji z Referatem ds. Zarządzania Energią).

  - W razie potrzeby projektant ma wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej lub z wnioskiem o warunki przyłączenia nowej szafki.

  - Projektant winien dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod projektowaną budowę.

- Minimalne wymagania dla zdalnego systemu zarządzania oświetleniem określone przez Zamawiającego:

  - Sterowanie oświetleniem centralne poprzez sterownik zamontowany w szafce oświetleniowej SOK spełniający wymagania:

    - Układ sterowania powinien posiadać znak CE

    - Minimalny zakres temperatury pracy układu sterowania: - 30 ⁰C do + 35 ⁰C.

    - Zasilany napięciem 230V

    - Awaryjne zasilanie sterownika z akumulatora

    - Niezależnie konfigurowane tryby pracy wyjść sterujących: astronomiczny, 	dobowy, kaskada, pogodowy

    - Sterowanie stycznikami załączającymi napięcie w obwodach oświetleniowych

    - Współpraca z analizatorem sieci

    - Analiza parametrów sieci: napięcie – 3 fazy, prąd – 3 fazy, moc czynna, bierna i 	pozorna – 3 fazy

    - Brak wprowadzania zakłóceń EMI RFI

    - Komunikacja po GPRS i SMS

    - Synchronizacja czasu i położenia z GPS

    - Automatyczna zmiana czasu letni-zimowy

    - Bieżące analizowanie i raportowanie stanów alarmowych (zanik napięcia 	zasilania, zanik napięcia poszczególnych faz, przekroczenia/obniżenia natężeń 	prądu poszczególnych faz z możliwością nastawienia czasu zwłoki dla alarmów 	na każdej z faz, przekroczenia/obniżenia mocy, otwarcie/zamknięcie drzwi szafy) 	na telefon komórkowy.

    - Całodobowy dostęp do sterownika poprzez system zarządzania

  - System zdalnego zarządzania oświetleniem powinien spełniać wymagania:

    - Brak ograniczenia w ilości sterowników obsługiwanych przez system

    - Wszystkie sterowniki zarządzane w ramach jednego portalu www dostępnego na 	zewnętrznym serwerze

    - Dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia z 	dostępem do Internetu (np. komputer, telefon, tablet)

    - Autoryzacja użytkowników (login i hasło)

    - Nieograniczona liczba użytkowników

    - Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom – tylko podgląd systemu lub 	dostęp do sterowania systemem

    - Możliwość sterowania pojedynczymi lub grupami sterowników

    - Darmowy dostęp do systemu

    - Opłacone koszty transmisji danych co najmniej na okres gwarancji.

    - Nieograniczona archiwizacja danych: parametry sieci, stany alarmowe

III.	Wymagania dodatkowe

- W ramach zamówienia należy wykonać:

  - inwentaryzację stanu istniejącego zasilania i pomiaru,

  - uzyskać warunki techniczne budowy i zasilania projektowanego oświetlenia,

  - w przypadku możliwości zasilania projektowanego oświetlenia z istniejącej szafki (sieci) oświetleniowej należy uzyskać z Referatu ds. Zarządzania Energią UMiG Piaseczno stosowną zgodę (warunki zasilania), przy czym jeśli po zbilansowaniu mocy przyłączeniowej zajdzie taka potrzeba należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej,

  - w przypadku braku możliwości zasilania proj. oświetlenia z istniejącej szafki (sieci) oświetleniowej należy przewidzieć zasilanie z nowej szafki oświetleniowej typu SOK, w tym celu należy uzyskać warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A.,

  - uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie decyzje, zgody i zezwolenia niezbędne do zaprojektowania i późniejszego wykonania robót budowlano – montażowych – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi przepisami,

  - uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocne pozwolenie na budowę oddzielnie dla każdego z projektów.

- Wykonawca zamówienia winien dysponować personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj. posiadającym:

  - uprawnienia do projektowania w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,

  - przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

  - niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Wykonawca zamówienia w ramach przygotowania materiałów i danych do projektowania winien zaznajomić właścicieli nieruchomości w obrębie danej ulicy o projektowanej lokalizacji elementów oświetlenia drogowego.

- Wykonawca zamówienia, przed złożeniem projektu do uzgodnienia w ZUD, przedłoży opracowaną dokumentację do oceny w Referacie ds. Zarządzania Energią w UMiG Piaseczno.

- Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający przewiduje zmniejszenia zamówienia w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynikających z braku możliwości zaprojektowania oświetlenia na poszczególnych ulicach, przy czym kwota zmniejszenia jest równa kwocie podanej w Załączniku B do oferty, dla poszczególnych ulic wyłączonych z projektowania.

IV. Termin realizacji

1 etap

Termin opracowania wszystkich Projektów budowlanych i złożenie w Starostwie w celu uzyskania pozwolenia na budowę:

-	Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanych dokumentacji projektowych do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej do dnia 30 listopada 2017r.

-	ostateczny termin realizacji 1-ego etapu przedmiotu zamówienia przypada na dzień 20 grudnia 2017 r.

2 etap

Termin opracowania wszystkich projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów:

-	Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej do dnia 16 marca 2018 r.

-	ostateczny termin realizacji 2-ego etapu przedmiotu zamówienia przypada na dzień 31 marca 2018 r

3 etap

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

4 etap

Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie poszczególnych obiektów budowlanych, lecz nie dłużej niż do dnia 20 grudnia 2018 r.

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela:

Robert Tworzydło

Referat ds. Zarządzania Energią

UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój 85.

tel. (22) 70-17-674

e-mail: energia@piaseczno.eu

Opracował:

W załączeniu:

1. Wykaz ulic objętych zadaniami 1-6

2. Obszary inwestycji z podziałem na zadania 1-6 – załącznik graficzny

3. Oświadczenie końcowe Wykonawcy / Podwykonawcy - wzór

4. Oświadczenie o braku innych podwykonawców - wzór

5. Oświadczenie o braku podwykonawców – wzór

6. Oświadczenie Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy - wzór