OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA I INNE INFORMACJE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA ZAMÓWIENIE.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą:

Budowa instalacji fotowoltaicznej w układzie on - grid na budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w ramach zadania „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.”.

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu oraz budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej  na budynku Urzędu   Miasta i Gminy Piaseczno, w tym: zaprojektowanie, montaż i uruchomienie

  - Opracowanie projektu montażu instalacji fotowoltaicznej. W projekcie należy również uwzględnić montaż masztów odgromowych chroniących zainstalowane panele fotowoltaiczne, podłączenie PV i konstrukcji wsporczej do instalacji uziemienia wyrównawczego oraz zabezpieczenia przepięciowe (typ SPD 1 oraz SPD 2 – DC i AC).

  - Projekt wymaga akceptacji Zamawiającego oraz rzeczoznawcy pożarowego.

  - Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z opracowanym projektem.

  - Podłączenie wybudowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej sieci elektrycznej w budynku do TP 3 (tablica piętrowa) na III piętrze wraz z uruchomieniem.

  - Uzgodnienie z miejscowym zakładem energetycznym podłączenia i współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią energetyczną.

  - Sprawdzenie instalacji za pomocą kamery termowizyjnej

- Wymagania dla instalacji fotowoltaicznej:

  - Planowana instalacja fotowoltaiczna ma być wybudowana w systemie on - grid gwarantującym automatyczne przełączanie na zasilanie z publicznej sieci AC.

  - Instalację fotowoltaiczną należy zaprojektować tak, aby w pełni wykorzystać powierzchnię dachu wykorzystując dostępne miejsca na dachu budynku.

  - Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić wizję lokalną.

  - Rozdzielnica PV-DC oprócz ochrony przeciwprzepięciowej ma mieć możliwość rozłączenia paneli fotowoltaicznych od inwerterów.

  - Wykonać konstrukcję wsporczą na dachach płaskich izolowanych, zgodnie z wykonanym projektem mocowaną do stropodachu tak by stelaż pod moduły  fotowoltaiczne nie był niżej zamontowany niż  65cm od powierzchni dachu. Wszystkie śruby montażowe wystające skręcać nakrętkami kołpakowymi.

  - Konstrukcja wsporcza pod stelaż ze stali ocynkowanej z aprobatą techniczną. Dodatkowo zabezpieczyć od podstawy do wysokości 30cm ponad papę elastomerem poliuretanowym 
w kolorze konstrukcji.

  - Konstrukcję wsporczą do stropodachu wykonanego z płyt korytkowych należy mocować           za pomocą kotew stalowych rozprężnych  tzw. parasolek.

  - Stelaż  pod panele fotowoltaiczne systemowy producenta ze stali ocynkowanej lub aluminiowy.

  - Opracowany projekt należy uzgodnić z Zamawiającym przed realizacją.

3.10. Przekrój kabla łączącego instalację fotovoltaiczną z rozdzielnią TP 3 na III piętrze nie

może być mniejszy niż 10mm2.

3.11. Do  połączeń instalacji fotowoltaicznej stosować kable i przewody ekranowane odporne na promieniowanie UV z żyłami miedzianymi wielodrutowymi ocynowanymi.

3.12. W TP 3 wymienić blok rozdzielczy dostosowany do łączenia przekroju żył 35mm2.

3.13. W TP 3 wymienić mostek łączeniowy WG >>> blok rozdzielczy na żyły o przekroju 35mm2.

3.14. W TP 3 wymienić  uszkodzony zamek.

3.15.  W TP 3 dokonać podziału zasilania gniazd 230 w pokojach 82 – 86 na dwa obwody.

3.16.  Wymienić zabezpieczenia obwodów gniazd wtyczkowych 230V z s 301 B 16A na 20A.

- Wymagania do zastosowanych elementów instalacji fotowoltaicznej.

  - Panele foltovoltaiczne monokrystaliczne o sprawności ogniw > 14% oraz mocy ≥ 335Wp.

  - Inwenter – solarny falownik o mocy ≥ 20kW.

  - Optymalizery o mocy ≥ 370W montowane do każdego  panela fotowoltaicznego.

  - Rozdzielnica PV-DC dostosować do istniejącej TP 3.

  - Zamontować taką ilość paneli fotowoltaicznych by uzyskać nie mniej niż 22kWp.

  - Panele fotowoltaiczne należy montować pod kątem nachylenia (zgodnie z zaleceniami producenta) aby osiągnąć maksymalne uzyski.

  - Po zakończonych pracach montażowych i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej należy przy udziale Zamawiającego przeprowadzić badania kamerą termowizyjną. Po pozytywnym wyniku pomiarów- brak hot spotów, Wykonawca może wystawić fakturę w wysokości 70% wartości kontraktu.

  - W ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy w tym minimum 1 miesiąca eksploatacji instalacji fotovoltaicznej należy ponownie przy udziale Zamawiającego przeprowadzić badania kontrolne (testowe) kamerą termowizyjną. Po pozytywnym wyniku pomiarów – brak hot spotów, Wykonawca może wystawić fakturę na pozostałe 30% wartości kontraktu.

- Gwarancje.

  - Wykonawca udzieli następujących gwarancji:

    - Przedłoży gwarancje producenta na instalację fotowoltaiczna:

- 25 lat gwarancji stałej mocy – po upływie 25 lat wydajność paneli będzie ≥ 85 %.

- 25 lat gwarancji na optimalizery

- pozostałe urządzenia i instalacja – minimum 10 lat gwarancji na wszystkie urządzenia   i wykonaną instalację.

5.1.2 Gwarancja eksploatacyjna na wykonaną instalację  od 2 do 5 lat w zależności od złożonej oferty.

- Terminy realizacji wykonania prac.

  - Rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu 7 dni od dnia  zawarcia umowy.

  - Opracowanie uzgodnionego z Zamawiającym projektu  w dwu egzemplarzach + wersja elektroniczna w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy.

  - Termin realizacji prac w ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - Odbiór prac nastąpi na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, po dokonaniu wszystkich uzupełnień i poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Warunkiem przystąpienia do przetargu

  - Spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.

  - Obowiązkowy udział w wizji lokalnej w terenie potwierdzony protokołem uczestnictwa.

Termin i godzina wizji lokalnej  zgodnie z SIWZ

Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

- W ofercie Wykonawca powinien określić:

  - Cenę ryczałtową na całość zamówienia obejmującą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia:

    - Budowa i uruchomienie instalacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

  - W ofercie należy podać całkowitą kwotę brutto na całe zamówienie.

  - O wyborze oferty będzie decydować ilość punktów uzyskanych zgodnie z SIWZ

- Uwagi końcowe.

  - Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będzie:

  - w zakresie formalnym:		Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654,

  - w zakresie technicznym: 	Jan Smoliński, tel. (22) 70-17-671.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego prac.

  - W przypadku wątpliwości należy, w celu uzyskania wyjaśnień, wystąpić na piśmie do Zamawiającego, zarówno w trakcie trwania procedury przetargowej jak i realizacji przedmiotu umowy.

  - Na dachu są inne urządzenia – nie uszkodzić.

  - Roboty mogą być wykonywane bez ograniczeń czasowych – po wcześniejszym ustaleniu 
z ADK.

  - Brak miejsca na magazyn w Urzędzie – brak możliwości składowania.

  - Przeszkolenie Użytkownika dotyczącego zainstalowanej fotovoltaiki w zakresie umownym.

  - Wymagane 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę.

  - Lokalne naprawy miejsc uszkodzeń pokrycia  dachu.

  - Odtworzenie izolacji termicznych i przeciwwodnych dachu w miejscu montażu konstrukcji oraz naprawy dachu w miejscu prowadzenia prac, a także w ciągach komunikacyjnych.

Załączniki:

- Rzut dachu