Piaseczno, …………………………

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.” 
w formule zaprojektuj – wybuduj.

Zamawiający:

GMINA PIASECZNO

05-500 PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5

Kod zamówienia według CPV:

71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

31527210 - 1 Latarnie

45316110 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa

2. Część opisowa

3. Część informacyjna

4. Opis wymagań do inwentaryzacji nowego oświetlenia

5. Załączniki nr 1 – Koncepcja rozmieszczenia oświetlenia

Opracował:

Konrad Mieczkowski

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

tel. (22) 70-17-529

e-mail: mieczkowski@piaseczno.eu

CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie projektu i budowę infrastruktury oświetleniowej w oparciu o załączoną koncepcję rozmieszczenia oświetlenia w gminie Piaseczno w następujących lokalizacjach:

- Wybudowanie oświetlenia drogowego od działki nr 234 do działki nr 238 w Jazgarzewie przy ul. Leśnej;

- Dostawienie jednej latarni przy działce nr 24 w miejscowości Głosków Letnisko przy ulicy Zacisze;

- Wybudowanie oświetlenia drogowego od działki nr 67/1 do 68/6 w Henrykowie Uroczy przy ulicy Iwa;

- Dostawienie jednej latarni przy działce nr 812 przy ulicy Ruczajowej w Żabieńcu.

- Wybudowanie oświetlenia drogowego na działce nr 8 od działki nr 1/87 do działki nr 1/88 obręb „Pęchery Łbiska – PGR”

- Montaż siedmiu opraw LED wpuszczanych w podłoże oraz jednego gniazda hermetycznego na działkach nr 83/3 oraz 378 w Józefosławiu.

Zamówienie obejmuje:

Dla punktów 1,2,3,4,5 trzeba wykonać następujące prace:

- Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  - Budowa kablowych linii ziemnych z wykorzystaniem kabla YAKXS 4x25;

  - Posadowienie słupów stalowych, aluminiowych lub kompozytowych na fundamentach betonowych;

  - Montaż opraw oświetleniowych typu LED – L90 B10, żywotność 50.000h / L80 B50, żywotność 60.000h;

  - Montaż złącz słupowych we wnękach słupowych oraz bezpieczników w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych;

  - Wykonanie zasilania planowanych instalacji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi zasilania (z istniejącej sieci oświetleniowej);

  - Wykonanie pomiarów elektrycznych odbiorczych wybudowanych elementów oświetlenia drogowego;

  - Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego na całej szerokości i długości wykopów pod kabel i fundamenty słupów.

Dla punktu 6 należy wykonać następujące prace:

- Montaż 7 opraw LED wpuszczanych w podłoże w miejscach opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ jako „Punkt A” wraz z doprowadzeniem do nich zasilania;

- Montaż jednego gniazda hermetycznego w miejscu opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ jako „Punkt B” wraz z doprowadzeniem do niego zasilania.

W ramach zamówienia należy:

- Wykonać pomiary obciążenia istniejącej sieci oświetlenia drogowego i uzyskać od Zamawiającego zgodę (warunki zasilania) na wykonanie zasilania planowanych instalacji oświetleniowych z istniejącej sieci oświetlenia drogowego, przy czym jeśli zajdzie taka potrzeba należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

- Uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie decyzje, zgody i zezwolenia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
i innymi przepisami,

- Dokonać w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym organie administracji budowlanej i uzyskać poświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na dokonane zgłoszenie,

- Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i przygotowanymi projektami wykonawczymi oraz zgłoszeniem budowy, a po wykonaniu robót dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskać przyjęcie wybudowanego obiektu do użytkowania.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Budowa oświetlenia związana jest z poprawą bezpieczeństwa oraz podniesieniem poziomu komfortu mieszkańców.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Cechy dotyczące rozwiązań technicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót na podstawie zgłoszenia budowy.

Na przedmiot dokumentacji składa się następujący zakres:

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiający wymaga przedłożenia przez wykonawcę rozwiązań projektowych celem ich oceny 
i akceptacji przez Zamawianego przed złożeniem projektu do uzgodnienia ZUD.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektową w ilości odpowiedniej do zrealizowania zadania (w tym zgłoszenia budowy oświetlenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej) oraz 
2 egz. dla Zamawiającego a także 1 egz. na nośniku elektronicznym.

Dokumentacja winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów (w tym ustawy Prawo Budowlane) w zakresie prawidłowości procesu inwestycyjnego.

  - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przygotowaną dokumentacją budowlano-wykonawczą, przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac oraz powodowały jak najmniejsze uszkodzenia otaczającej zieleni i infrastruktury.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót  mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

W trakcie realizacji robót należy zapewnić obsługę geodezyjną celem prawidłowego wytyczenia tras kablowych i stanowisk słupów oświetleniowych oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji  w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane materiały i urządzenia w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania drogą mailową (mieczkowski@piaseczno.eu) użytkownika oświetlenia drogowego Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu o terminach rozpoczęcia prac, włączenia się w czynną instalację oświetlenia ulicznego oraz zakończenia prac. Informacje te zostaną przekazane firmie konserwującej oświetlenie w celu umożliwienia obecności jej uprawnionego pracownika przy czynnościach zdawczo - odbiorowych.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-elektrycznych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

  - Odbiór robót.

    - Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

      - odbiór końcowy,

      - odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

    - Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.

    - Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą:

      - Dokumenty z organów administracji architektoniczno–budowlanej dotyczące przedmiotowej inwestycji.

      - Projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu powykonawczego.

      - Geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

      - Protokół z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych, odbiorczych wybudowanych elementów instalacji oświetleniowej.

      - Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.

      - Karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urządzeń.

      - Dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej.

      - Niezbędne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapę wg. Załącznika nr 2).

  - Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zakresu budowy.

- Budowa linii kablowych ziemnych oświetleniowych z użyciem kabla YAKXS 4x25 – kable do wprowadzenia w istniejące rury ochronne przygotowane pod niniejszą inwestycję,

- Jako konstrukcje wsporcze dopuszcza się zastosowanie słupów oświetleniowych cylindryczno-stożkowych: aluminiowych anodowanych bez szwów, kompozytowych bez szwów (posadowionych na fundamentach betonowych),

- Montaż opraw oświetleniowych typu LED na posadowionych słupach.

- Montaż złącz słupowych we wnękach słupowych oraz bezpieczników w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych,

- Wykonanie zasilania planowanych instalacji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi zasilania (z istniejącej sieci oświetleniowej).

- Zamontowanie gniazda jednofazowego hermetycznego przystosowanego do zasilania oświetlenia choinkowego.

  - Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zabudowanych opraw i słupów oświetleniowych:

- Montaż opraw oświetleniowych typu LED – L90 B10, żywotność 50.000h / L80 B50, żywotność 60.000h;

- Układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV;

- Oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne dla modułu LED chroniące przed przegrzaniem;

- Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator;

- Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia;

- Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronności;

- Stopień szczelności oprawy co najmniej IP66;

- Klosz wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 08;

- Kolor oprawy standardowo szary lub grafit;

- Rozsył światła – asymetryczny, dedykowany do oświetlenia przejść dla pieszych;

- Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 ⁰C do + 35 ⁰C;

- Temperatura barwowa - zimna biel;

- Współczynnik oddawania barw Ra min 70;

- Gwarancja na oprawy i zasilacz – min 5 lat ;

- Dobór opraw na podstawie projektu fotometrycznego;

- Oprawy muszą posiadać znak CE;

- Oprawa powinna posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA, potwierdzający deklarowane parametry techniczne;

- Jako konstrukcje wsporcze dopuszcza się zastosowanie słupów oświetleniowych cylindryczno-stożkowych: aluminiowych anodowanych bez szwów, stalowych bez szwów, kompozytowych bez szwów (posadowionych na fundamentach betonowych) lub jeżeli instalacja jest zaprojektowana jako napowietrzna dopuszcza się stosowanie słupów betonowych.

  - Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zabudowanych opraw oświetleniowych wpuszczanych w podłoże:

- Oprawy wykonane w technologii LED

- Oprawa jest zabezpieczona przed przepięciami oraz przegrzaniem,

- Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronności;

- Stopień szczelności oprawy IP67;

- Klosz wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 08;

- Kolor oprawy standardowo szary lub grafit;

- Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 ⁰C do + 35 ⁰C;

- Temperatura barwowa - zimna biel;

- Współczynnik oddawania barw Ra min 70;

- Gwarancja na oprawy– min 5 lat;

- Oprawy muszą posiadać znak CE;

- Oprawa powinna posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA, potwierdzający deklarowane parametry techniczne;

- Oprawy zabezpieczone przed działaniem korozji elektrochemicznej.

Projektant winien dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Informacje ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) i innych ustaw oraz innych aktów prawnych i norm obowiązujących przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP na wszystkich polach, które mają związek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczególności prace budowlane należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. Z 2013r. Poz 492) oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. 
W przypadku wykonywania prac w obrębie urządzeń należących do spółki energetycznej.

Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym do wykonania robót, tj. posiadającym stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. Budowlane) i wykonywania prac (zaświadczenie kwalifikacyjne, np. SEP).

- Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych celem ich oceny i akceptacji przez Zamawiającego przed złożeniem projektu do uzgodnienia w ZUD.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w ilości odpowiedniej do zrealizowania zadania (zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe.

Zamawiający oświadcza, że podstawę realizacji przedmiotu zamówienia stanowią środki zabezpieczone w budżecie Gminy Piaseczno w roku realizacji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,

Gwarancja: zgodnie ze złożoną ofertą (kryterium wyboru ofert).

Kryterium wyboru ofert: cena 60%, gwarancja 20%, doświadczenie kierownika robót 20%.

Opracował: