EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

w trybie §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ZLECENIODAWCA:

Gmina Piaseczno

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

OBIEKT:

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5, Piaseczno

OPRACOWANIE:

STUDIO BUDOWLANE „UNITY” S.C.

01- 493 Warszawa,  ul. Kędzierskiego 2/66, tel.: /22/ 861-86-71, /22/ 638-52-65, unitysc@wp.pl

NIP: 522-26-85-739                               REGON: 015486301

Pełnomocnicy Biura:			tel.: 505-14-02-61

AUTORZY:

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot i cel opracowania.	3

2. Podstawa i zakres opracowania.	4

3. Charakterystyka obiektu (przeznaczenie, usytuowanie, konstrukcja).	5

3.1 Lokalizacja obiektu budowlanego.	5

3.2 Przeznaczenie budynku.	5

3.3 Opis konstrukcji obiektu.	5

4. Charakterystyka pożarowa budynku, warunki budowlane  i instalacyjne.	7

4.1. Klasyfikacja pożarowa.	7

4.2. Podział na strefy pożarowe.	7

4.3. Klasa odporności pożarowej budynku.	8

4.4. Warunki ewakuacji i wystrój wnętrz.	9

4.5. Drogi pożarowe i zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych.	12

4.6. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.	13

4.7. System sygnalizacji pożarowej.	13

4.8. Instalacja oświetlenia awaryjnego. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.	13

4.9. Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego.	14

4.10. Instalacja tryskaczowa.	14

4.11. Wyposażenie w gaśnice, oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.	14

4.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych	14

5. Zakres niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.	15

5.1. Nieprawidłowości występujące w budynku, które zostaną dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz przeciwpożarowych.	18

6. Wykaz niezgodności w zabezpieczeniu przeciwpożarowym niemożliwych do usunięcia ze względów techniczno-ekonomicznych.	22

7. Przyjęte rozwiązania dodatkowe zapewniające właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno	25

8. Wykaz załączników.	27

# 1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, zlokalizowany przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. Budynek składa się z trzech części: budynku głównego (usytuowanego w południowej części działki), budynku sali konferencyjnej (zlokalizowanej w środkowej części działki) oraz łącznika między obydwoma budynkami.

Budynek główny jest obiektem o jednej kondygnacji podziemnej, czterech kondygnacjach nadziemnych, zbudowanym na planie prostokąta. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano pomieszczenia magazynowe i archiwa. Na poziomie parteru zlokalizowano salę konferencyjną, pomieszczenia biurowe, sale obsługi klienta, pomieszczenia sanitarne. W suterenie (część północna budynku) zlokalizowano pomieszczenia biurowe, garaże oraz pomieszczenia techniczne 
(w chwili obecnej kotłownia – planowana do przekształcenia na węzeł cieplny).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie warunków ochrony przeciwpożarowej biernej i czynnej dla wyżej wymienionego budynku oraz rozwiązań technicznych odbiegających od wymagań rozporządzenia [a] z uwagi na klasyfikację uznającą przedmiotowy obiekt jako zagrażający życiu ludzi z uwagi na brak wyposażenia klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu.

Ponieważ uchybienia zawarte powyżej stanowią kryterium zagrożenia dla życia ludzi, według klasyfikacji zawartej w §16 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia [b], Zleceniodawca podjął działania zmierzające do poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej budynku poprzez określenie niezbędnych rozwiązań techniczno-budowlanych wynikających z opracowanej Ekspertyzy Technicznej.

W związku z potrzebą wyeliminowanie kryterium zagrożenia życia, zgodnie 
z § 2 ust. 3a rozporządzenia [a] dopuszcza się spełnienie wymagań techniczno budowlanych w inny sposób niż podany w wyżej wymienionym rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Niniejsze opracowanie określa propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

# 2. Podstawa i zakres opracowania.

Ekspertyzę Techniczną opracowano na podstawie:

- oględzin obiektu,

- informacji udzielonych przez przedstawicieli Zleceniodawcy,

- udostępnionej przez Zleceniodawcę dokumentacji technicznej budynku.

W ekspertyzie odniesiono się do następujących wymagań obowiązujących przepisów i Polskich Norm:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

- Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.

# 3. Charakterystyka obiektu (przeznaczenie, usytuowanie, konstrukcja).

## 3.1 Lokalizacja obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Budynek sąsiaduje z budynkami ZL oraz PM<1000 MJ/m2 w odległości przekraczającej 8 m, co spełnia wymagania przepisów techniczno budowlanych.

W pobliżu brak jest budynków produkcyjno magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 1000 MJ/m2, bądź zawierające pomieszczenia zagrożone wybuchem.

## 3.2 Przeznaczenie budynku.

Budynek został zaprojektowany i jest użytkowany jako budynek użyteczności publicznej (przeznaczenie biurowe) wraz z salą konferencyjną (powyżej 
50 osób – około 12 osób) oraz pomieszczeniami technicznym przeznaczonymi na potrzeby budynku.

## 3.3 Opis konstrukcji obiektu.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno został wykonany w konstrukcji tradycyjnej i częściowo szkieletowej, prefabrykowanej.

Składa się z trzech części: budynku głównego, usytuowanego w południowej części działki, budynku sali konferencyjnej, zlokalizowanego w środkowej części działki oraz łącznika między budynkami.

Budynek główny jest obiektem podpiwniczonym, posiada cztery kondygnacje nadziemne, zbudowanym na planie prostokąta. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano pomieszczenia magazynowe i archiwa. Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowano salę konferencyjną, pomieszczenia biurowe, sale obsługi klienta i pomieszczenia sanitarne. Suterena przeznaczona jest na garaże, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze techniczne.

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne – żelbetowe (na kondygnacji podziemnej) wylewane na budowie, ściany nadziemne murowane z cegły ceramicznej pełnej.

Konstrukcja części nadziemne mieszana, częściowo ścienna (ściany szczytowe, ściany w rejonie klatek schodowych. Zasadniczą konstrukcję tworzą ramy żelbetowe wykonane poprzecznie do podłużnej osi głównego budynku. Nadproża otworów okiennych w ścianach zewnętrznych wykonano jako wieńce stropowe żelbetowe wylewane na budowie. Ściany wewnętrzne działowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. Słupy żelbetowe o przekroju 25 x 25 cm. Stropy międzykondygnacyjne wykonane jako prefabrykowane gęstożebrowe, najprawdopodobniej DMS o rozpiętościach modularnych 3,0 m i 6,0 m. Lokalnie 
w obszarze kominów i przy klatce schodowej fragmenty stropów wylewane monolityczne. Podciągi i belki żelbetowe monolityczne, wylewane w trakcie betonowania stropów. Dźwigary dachowe sali konferencyjnej strunobetonowe wykonane jako elementy konstrukcji nośnej stropodachu nad salą konferencyjną. Schody wewnętrzne płytowo żebrowe, żelbetowe monolityczne.

Budynek w całości docieplony jest styropianem.

Charakterystyka budynku:

Podstawowe dane techniczne:

-	powierzchnia  całkowita			-	ok. 2655,29 m²,

-	wysokość całkowita				-	14,24 m – budynek średniowysoki,

-	liczba kondygnacji naziemnych		-	4,

-	liczba kondygnacji podziemnych		-	1,

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczne:

- wodno – kanalizacyjna,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciągowej,

- elektryczną,

- odgromową,

- gazową (zasila wyłącznie kocioł grzewczy),

- centralnego ogrzewania wodnego z własnego źródła ciepła (kocioł gazowy)

- teletechniczną.

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

# 4. Charakterystyka pożarowa budynku, warunki budowlane 
i instalacyjne.

## 4.1. Klasyfikacja pożarowa.

Ze względu na przeznaczenie budynek zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL I (sala konferencyjna). Pomieszczenia techniczne oraz magazynowe kwalifikują się jako PM do 500 MJ/m2 lub PM do 1000 MJ/m2 (część magazynowa).

Ze względu na wysokość budynek zaliczony do grupy budynków średniowysokich (SW).

## 4.2. Podział na strefy pożarowe.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla analizowanego budynku wynosi 2500 m2 (ZL I + PM≤1000 MJ/m2 obejmująca również kondygnację podziemną) 
i w chwili obecnej jest ona przekroczona o ok. 5 %. Budynek w całości stanowi jedną strefę pożarową.

Planuje się wyodrębnienie w budynku następujących stref pożarowych:

- Strefa pożarowa SP1 – garaże wraz z częścią techniczną (kotłownią – planowaną na węzeł cieplny) – PM≤500 MJ/m2, powierzchnia strefy pożarowej ok. 135 m2;

- Strefa pożarowa SP2 – część biurowo – socjalna zlokalizowana w północnej części budynku w suterenie, ZL III, powierzchnia strefy pożarowej ok. 77 m2;

- Strefa pożarowa SP3 – pomieszczenie hydroforni – PM≤500 MJ/m2, powierzchnia strefy pożarowej ok.16 m2;

- Strefa pożarowa SP4 – pomieszczenia magazynowe/archiwa 
– PM≤1000 MJ/m2, ok. 429 m2;

- Strefa pożarowa SP5 – sala konferencyjna, ZL I, ok. 230 m2;

- Strefa pożarowa SP6 – pozostałe pomieszczenia w budynku na kondygnacjach nadziemnych – ZL III + PM≤500 MJ/m2, powierzchnia strefy pożarowej ok. 1768 m2.

Dopuszczalne powierzchnie planowanych stref pożarowych nie będą przekroczone.

Brak będzie natomiast zastosowania pasów z materiałów niepalnych na granicach stref pożarowych z uwagi na docieplenie całości budynku ze styropianu.

## 4.3. Klasa odporności pożarowej budynku.

Budynek powinien spełniać wymagania klasy odporności ogniowej klasy „B” zgodnie z poniższą tabelą:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| "B" | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 (o-i) | EI 30 | RE30 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 
§ 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.

Wszystkie elementu budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

Z analizy obiektu oraz dokumentacji projektowej wynika, że elementy konstrukcyjne obiektu spełniają wymagania wyżej wymienionej klasy odporności pożarowej.

Elementy konstrukcyjne oraz oddzielenia pożarowe (w tym drzwi) zlokalizowane na granicy rozdziału stref będą spełniać klasę odporności ogniowej według poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | elementów oddzielenia przeciwpożarowego |  | drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych |
|  | ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL | stropów w ZL |  |
| „B” i „C” | REI 120 | REI 60 | EI 60 |

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

W budynku (w suterenie) zlokalizowana jest kotłownia gazowa (jeden kocioł 
o mocy ok. 300 kW). Pomieszczenie to nie jest obudowane w klasie odporności ogniowej REI 60 (brak jest zabezpieczenia przepustów instalacyjnych) oraz zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30. Kotłownia nie spełnia wymagań norm dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe 
o gęstości względnej mniejszej niż 1 z uwagi między innymi na:

- istniejące drzwi nie posiadają również zamknięcia umożliwiającego ich otwarcie pod naciskiem od wewnątrz pomieszczenia.

- brak informacji o stopniu ochrony oświetlenia,

- brak okien w kotłowni.

## 4.4. Warunki ewakuacji i wystrój wnętrz.

Łącznie w budynku zakłada się przebywanie ok. 120 osób w sali konferencyjnej oraz do ok. 300 osób w pozostałej części budynku.

Ewakuacja w budynku prowadzona jest zarówno w ramach przejść jak i dojść ewakuacyjnych.

Szerokość przejść w pomieszczeniach wynosi co najmniej 0,80 m (ewakuacja do 3 osób) oraz 0,90 m (ewakuacja powyżej 3 osób). Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejście nie prowadzi przez więcej niż 
3 pomieszczenia.

Szerokość wyjść z pomieszczeń przeznaczonych do 3 osób jest zaniżona 
w stosunku do wymogu 0,80 m w przypadku:

- drzwi do pomieszczeń sanitarnych – szerokość od 0,59 m,

- części drzwi z pomieszczeń biurowych – szerokość 0,70 m,

- pomieszczeń pomocniczych/technicznych – szerokość 0,69 m.

Szerokość wyjść z pomieszczeń przeznaczonych na powyżej 3 osób jest zaniżona w stosunku do wymogu 0,90 m w przypadku:

- części drzwi z pomieszczeń biurowych – szerokość 0,79 m,

- pomieszczenie szatni – 0,67 m,

Ewakuacja z sali konferencyjnej prowadzi dwoma wyjściami ewakuacyjnymi:

- pierwsze wyjście ewakuacyjne o szerokości 0,90 m + 0,50 m (drzwi otwierane na zewnątrz) prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku,

- drugie wyjście ewakuacyjne o szerokości 0,94 m + 0,93 m (drzwi otwierane na zewnątrz), układem korytarzowym do klatki schodowej, a następnie na zewnątrz budynku (długość dojścia ok. 19,5 m).

W budynku część drzwi dwuskrzydłowych nie posiada jednego nieblokowanego skrzydła drzwiowego o szerokości co najmniej 0,90 m przy faktycznej szerokości wynoszącej 0,77 m.

Wysokość drzwi ewakuacyjnych jest dla większości drzwi zaniżona i wynosi:

- dla pomieszczeń biurowych – od 1,96 m,

- dla pomieszczeń magazynowych/technicznych – od 1,86 m.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,90 m (ewakuacja powyżej 3 osób) oraz 0,80 m (ewakuacja do 
3 osób).

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi co najmniej 
1,20 m (ewakuacja do 20 osób) oraz 1,40 m (ewakuacja powyżej 20 osób), za wyjątkiem:

- lokalnego zawężenia przy pomieszczeniu 1.4 do 0,84 m (wymaganie 
1,20 m).

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych spełnia wymaganie minimalnej klasy odporności ogniowej za wyjątkiem:

- naświetli bezklasowych nad częścią drzwi dwuskrzydłowych (naświetla na wysokości poniżej 2,00 m,

- ścianki z GK o nieznanej klasie odporności ogniowej oraz naświetla nad ścianką (na wysokości poniżej 2,00 m,

-  okien podawczych bezklasowych w pomieszczeniach 0.7 i 0.14,

- ścianki z ladą podawczą pomiędzy pomieszczeniami 0.23 i 0.22.

Wysokość dróg ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,20 m za wyjątkiem:

- fragmentu przy zejściu na kondygnację podziemną w klatce schodowej 
KL1 przy faktycznej wysokości 1,65 m,

-  kondygnacji podziemnej gdzie wysokość dróg ewakuacyjnych wynosi 
2,12 m z dodatkowymi lokalnymi obniżeniami do 1,85 m,

- fragmentu podciągu przy klatce schodowej KL1 na spoczniku międzypiętrowym – obniżenie do 1,86 m.

Do ewakuacji pionowej w budynku służą dwie klatki schodowe oznaczone na cele opracowania KL1 (zachodnia część budynku) oraz KL2 (wschodnia część budynku). Klatki schodowe nie są w pełni obudowane (ścianami REI 120 na kondygnacji podziemnej oraz REI 60 na pozostałych kondygnacjach), brak jest zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi. Klatki schodowe nie są również wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu.

Klatka schodowa KL1 łączy wszystkie kondygnacje w budynku. Szerokość biegów schodów na kondygnacjach nadziemnych wynosi 1,18 m– 1,45 m. Szerokość spoczników na kondygnacjach nadziemnych jest zaniżona do 1,18 m. Szerokość biegów schodów na kondygnacji podziemnej wynosi co najmniej 0,80 m. Szerokość spoczników na kondygnacji podziemnej wynosi 0,80 m. Szerokość drzwi wyjściowych prowadzących z klatki schodowej wynosi:

- 0,87 m + 0,87 m (drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe),

- 0,99 m (drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz).

W klatce schodowej KL1 na I kondygnacji nadziemnej zlokalizowana jest recepcja. W chwili obecnej elementy stanowiące stałe elementy wykończenia wnętrz recepcji wykonane są z materiałów o nieznanej klasie reakcji na ogień. Recepcja ta jest powiązana funkcjonalnie z zasadniczą funkcją budynku. Recepcja stanowić będzie pojedyncze stanowisko pracy dla jednej osoby z elementami wykończenia wnętrza wykonanymi z materiałów trudnozapalnych. Wyposażenie recepcji ograniczone będzie do niezbędnego minimum, tj. jednego stanowiska komputerowego, niezbędnych dokumentów, jednego krzesełka.

Klatka schodowa KL2 łączy wszystkie kondygnacje w budynku. Szerokość biegów schodów na kondygnacjach nadziemnych wynosi 1,17 m– 1,36 m. Szerokość spoczników na kondygnacjach nadziemnych jest zaniżona do 1,24 m. Szerokość biegów schodów na kondygnacji podziemnej wynosi co najmniej 0,80 m. Szerokość spoczników na kondygnacji podziemnej wynosi 0,80 m. Szerokość drzwi wyjściowych z klatki schodowej wynosi:

- 0,82 m (drzwi jednoskrzydłowe o szerokości, otwierane na zewnątrz). Szerokość drzwi wyjściowych z klatki schodowej KL2 z części podziemnej 
– 0,75 m.

Dodatkowo w budynku występują schody służące do pokonania różnicy wysokości o wymiarach częściowo nie spełniających minimalnych wymiarów szerokości spoczników oraz biegów:

- schody przy pomieszczeniu 1.4 – brak wymaganej szerokości spocznika 1,50 m, faktyczna szerokość 0,67 m,

- schody w pomieszczeniu -1.9 – brak wymaganej szerokości spocznika 
0,80 m, faktyczna szerokość 0,66 m.

W związku z tym, że w chwili obecnej całość budynku jest jedną strefą pożarową ZLI w budynku występuje przekroczona długość 10 m dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji która faktycznie wynosi ok. 58 m.

Piwnica w budynku nie jest wydzielona od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Zejście do piwnicy nie posiada również barierki zabezpieczającej przed omyłkowym zejściem.

W obrębie korytarzy i klatki schodowej składowane są materiały palne oraz częściowo występują wykładziny podłogowe o nieznanym stopniu palności. Brak jest informacji o klasie reakcji na ogień materiałów wykończeniowych zastosowanych 
w sali konferencyjnej.

## 4.5. Drogi pożarowe i zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych.

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Dla przedmiotowego budynku drogę pożarową stanowi ulica wewnętrzna przebiegająca wzdłuż frontu budynku na całej jego długości oraz (dla sali konferencyjnej) wewnętrzny plac zlokalizowany od strony północno wschodniej). Droga pożarowa zapewnia przejazd bez cofania (dla placu wewnętrznego zapewniono możliwość zawrócenia). Droga pożarowa oddalona jest o 5-15 m od budynku. Pomiędzy drogą pożarową oraz przedmiotowym budynkiem nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu/drzewa uniemożliwiające prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej za pomocą drabin i podnośników hydraulicznych.

Droga pożarowa o szerokości co najmniej 4 m. Nachylenie podłużne nie przekracza 5 %. Droga umożliwia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.

Zapewnione połączenie budynku z drogą pożarową dojściem o szerokości 
1,5 m i długości nieprzekraczającej 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio do każdej strefy pożarowej.

Przedmiotowy obiekt wymaga zaopatrzenia wodnego w ilości nie mniejszej niż 20 dm3/s. Dla obiektu zapewnione jest zaopatrzenie wodne z hydrantów na sieci miejskiej – pierwszy hydrant w odległości ok. 19 m, kolejny w odległości 
ok. 46 m od przedmiotowego budynku – zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.

## 4.6. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

Budynek wymaga wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową 
z hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 
25 mm (z zapewnieniem jednoczesności poboru wody z 2 sąsiednich hydrantów wewnętrznych). Dodatkowo planowana strefa pożarowa SP4 wymaga wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową z wężem płasko składanym 
o nominalnej średnicy węża 52 mm (z jednoczesnością poboru wody z jednego hydrantu wewnętrznego) – dopuszcza się również dla tej strefy hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 33 mm.

W chwili obecnej budynek częściowo wyposażony jest w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi z wężem płaskoskładanym o nominalnej średnicy węża 52 mm.

## 4.7. System sygnalizacji pożarowej.

W budynku nie występuje system sygnalizacji pożarowej. Przedmiotowy budynek nie wymaga wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej.

## 4.8. Instalacja oświetlenia awaryjnego. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Przedmiotowy obiekt wymaga i jest wyposażony w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz oświetlenia kierunkowego.

Budynek wymaga wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów niezbędnych do funkcjonowania na wypadek pożaru. W chwili obecnej budynek nie jest wyposażony w powyższe urządzenie (jest natomiast w trakcie wyposażania).

## 4.9. Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

W budynku nie występuje dźwiękowy system ostrzegawczy. Przedmiotowy budynek nie wymaga wyposażenia w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

## 4.10. Instalacja tryskaczowa.

W budynku nie występuje instalacja tryskaczowa. Przedmiotowy budynek nie wymaga wyposażenia w instalację tryskaczową.

## 4.11. Wyposażenie w gaśnice, oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Budynek wyposażony w gaśnice w ilościach i rodzajach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami. Oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej powinno być zgodne z PN.

## 4.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy odporności ogniowej 
(EI) wymaganej dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż 
EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

# 5. Zakres niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.

W związku z przeprowadzoną analizą zabezpieczenia przeciwpożarowego przedmiotowego, ustalono, że nie spełnia on wymagań obowiązujących przepisów 
techniczno – budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych dotyczą:

- Brak wydzielenia w budynku pomieszczeń technicznych/magazynowych
w odrębne strefy pożarowe – §209 ust. 3 [a];

- Brak wydzielenia pomieszczenia kotłowni gazowej oraz brak spełnienia dla niej wymagań normy – § 220 ust. 1 , 176 ust. 1 [a];

- Przekroczona powierzchnia strefy pożarowej wynosząca ok. 2628,29 m2 przy dopuszczalnej powierzchni 2500 m2 – § 227 ust. 1 [a];

- Pozostawienie na granicach stref pożarowych 2 m pasów wykonanych 
w klasie odporności ogniowej EI 60 docieplonych styropianem 
– § 235 ust. 2 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,80 m drzwi ewakuacyjnych 
z pomieszczeń przeznaczonych do 3 osób przy faktycznej szerokości wynoszącej 0,59 m do 0,70 m (pomieszczenia sanitarne, pomocnicze/ techniczne, część drzwi z pomieszczeń biurowych) – § 239 ust. 1 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,90 m drzwi ewakuacyjnych przy faktycznej szerokości wynoszącej od 0,67 m do 0,79 m (pomieszczenie szatni oraz część pomieszczeń biurowych) – § 239 ust. 1 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,90 m jednego nieblokowanego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych przy faktycznej szerokości wynoszącej dla części drzwi od 0,77 m – § 240 ust. 1 [a];

- Wysokość drzwi ewakuacyjnych jest zaniżona w stosunku do wymaganych 2,00 m i wynosi faktycznie od 1,86 m do 1,96 m – § 239 ust. 6 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 1,20 m poziomych dróg ewakuacyjnych z uwagi na lokalne zawężenie do 0,84 m przy pomieszczeniu 1.4 – § 242 ust. 2 [a];

- Brak wymaganej klasy odporności ogniowej EI30 obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych z uwagi na:

- naświetla bezklasowych nad częścią drzwi dwuskrzydłowych (naświetla na wysokości poniżej 2,00 m,

- ściankę z GK o nieznanej klasie odporności ogniowej oraz naświetla nad ścianką (na wysokości poniżej 2,00 m,

-  okna podawcze bezklasowe w pomieszczeniach 0.7 i 0.14,

- ściankę z ladą podawczą pomiędzy pomieszczeniami 0.23 i 0.22. – § 241 ust. 1 [a];

- Brak zachowania minimalnej wysokości 2,20 m drogi ewakuacyjnej przy:

- fragmencie przy zejściu na kondygnację podziemną w klatce schodowej 
KL1 przy faktycznej wysokości 1,65 m,

-  kondygnacji podziemnej gdzie wysokość dróg ewakuacyjnych wynosi 
2,12 m z dodatkowymi lokalnymi obniżeniami do 1,85 m,

- fragmencie podciągu przy klatce schodowej KL1 na spoczniku międzypiętrowym – obniżenie do 1,86 m – § 242 ust. 3 [a];

- Brak obudowania klatek schodowych, zamknięcia ich drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenia w urządzenia służące do usuwania dymu – § 245 [a];

- Brak wymaganej szerokości 1,50 m spoczników klatek schodowych przy faktycznych szerokościach wynoszących:

- 1,18 m dla klatki schodowej KL1,

- 1,24 m dla klatki schodowej KL2 – § 68 ust. 1 [a];

- Brak wymaganej szerokości biegów 1,20 m biegów schodów klatek schodowych przy faktycznej szerokości wynoszącej:

- od 1,18 m dla klatki schodowej KL1,

- od 1,17 m dla klatki schodowej KL2 – § 68 ust. 1 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 1,20 m drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej KL1 i KL2 przy faktycznej szerokości wynoszącej odpowiednio:

- 0,87 m + 0,87 m (drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe) oraz 0,99 m (drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz).

- 0,82 m – § 239 ust. 4 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,80 m drzwi wyjściowych z klatki schodowej KL2 z części podziemnej przy faktycznej szerokości wynoszącej 0,75 m – § 239 ust. 4 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 1,50 m spocznika schodów przy pomieszczeniu 1.4 przy faktycznej szerokości wynoszącej 
0,67 m – § 68 ust. 1 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,80 m spocznika schodów 
w pomieszczeniu -1.9 przy faktycznej szerokości wynoszącej 
0,66 m – § 68 ust. 1 [a];

- Przekroczona dopuszczalna długość 10 m dojścia ewakuacyjnego przy faktycznej szerokości wynoszącej 58 m – § 256 ust. 3 [a];

- Brak zamknięcia piwnicy drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej 
EI 30 – § 250 ust. 1 [a];

- Brak barierki zabezpieczającej przed omyłkowym zejściem do piwnicy na wypadek ewakuacji – § 250 ust. 1 [a];

- Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów niezbędnych do funkcjonowania na wypadek pożaru – § 183 ust. 2 [a];

- Zastosowanie do wykończenia materiałów łatwozapalnych na drogach ewakuacyjnych (w tym wykonanie recepcji z materiałów o nieznanej klasie reakcji na ogień) oraz w sali konferencyjnej – § 258 ust. 2, 260 ust. 1 [a];

Niezgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych dotyczą:

- Składowanie materiałów palnych oraz wykładzin na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji – § 4 ust. 1 pkt. 11 [b];

- Brak wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową 
w hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy 
25 mm i 33 mm – § 19 ust. 1 i 4 [a].

# 5.1. Nieprawidłowości występujące w budynku, które zostaną dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz przeciwpożarowych.

Niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych dotyczą:

- Brak wydzielenia w budynku pomieszczeń technicznych/magazynowych
w odrębne strefy pożarowe – §209 ust. 3 [a];

Pomieszczenia techniczne w budynku oraz magazynowe zostaną wydzielone w odrębne strefy pożarowe. Dodatkowo w odrębną strefę pożarową będzie wydzielona sala konferencyjna.

- Brak wydzielenia pomieszczenia kotłowni gazowej oraz brak spełnienia dla niej wymagań normy – § 220 ust. 1 , 176 ust. 1 [a];

Istniejące kotłownia planowana jest do likwidacji. W jej miejsce planowany jest węzeł cieplny, który zostanie wydzielony w odrębną strefę pożarową.

- Przekroczona powierzchnia strefy pożarowej wynosząca ok. 2628,29 m2 przy dopuszczalnej powierzchni 2500 m2 – § 227 ust. 1 [a];

Dzięki podziałowi budynku na strefy pożarowe dopuszczalne powierzchnie poszczególnych stref pożarowych nie będą przekroczone.

- Brak wymaganej klasy odporności ogniowej EI30 obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych z uwagi na:

- naświetla bezklasowych nad częścią drzwi dwuskrzydłowych (naświetla na wysokości poniżej 2,00 m,

- ściankę z GK o nieznanej klasie odporności ogniowej oraz naświetla nad ścianką (na wysokości poniżej 2,00 m,

- ściankę z ladą podawczą pomiędzy pomieszczeniami 0.23 i 0.22. – § 241 ust. 1 [a];

Podczas prac remontowo – budowalnych powyższe bezklasowe obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych zostaną wymienione na nowe o wymaganej klasie odporności ogniowej co najmniej EI30.

- Brak obudowania klatek schodowych, zamknięcia ich drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenia w urządzenia służące do usuwania dymu – § 245 [a];

Klatki schodowe w budynku zostaną obudowane w klasie odporności ogniowej REI 60 (REI 120 na kondygnacji podziemnej, z wyjątkiem okna podawczego w pom. 0.14 oraz przeszkleń klatki schodowej K2 pozostających prostopadle do istniejących ścian budynku), zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS 30 oraz wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu bądź zapobiegające zadymieniu.

- Przekroczona dopuszczalna długość 10 m dojścia ewakuacyjnego przy faktycznej szerokości wynoszącej 58 m – § 256 ust. 3 [a];

Dzięki podziałowi budynku na strefy pożarowe oraz odpowiednim wydzieleniu klatek schodowych i wyposażeniu ich w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu przekroczone długości dojścia ewakuacyjnego nie będą przekroczone.

- Brak zamknięcia piwnicy drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej 
EI 30 – § 250 ust. 1 [a];

Piwnica zostanie wydzielona w odrębną strefę pożarową co zapewni spełnienie powyższego przepisu.

- Brak barierki zabezpieczającej przed omyłkowym zejściem do piwnicy na wypadek ewakuacji – § 250 ust. 1 [a];

Budynek zostanie wyposażony w barierkę zabezpieczającą przed omyłkowym zejściem do piwnicy na wypadek ewakuacji.

- Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów niezbędnych do funkcjonowania na wypadek pożaru – § 183 ust. 2 [a];

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów niezbędnych do funkcjonowania na wypadek pożaru.

- Zastosowanie do wykończenia materiałów łatwozapalnych na drogach ewakuacyjnych oraz w sali konferencyjnej – § 258 ust. 2, 260 ust. 1 [a];

Wszystko elementy łatwozapalne zastosowane na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu sali konferencyjnej zostaną zlikwidowane/usunięte/ wymienione na nowe o wymaganej klasie reakcji na ogień. W zakresie lokalizacji recepcji w klatce schodowej KL1 będzie wykonana ona 
z materiałów co najmniej trudnozapalnych, a wyposażenie należy ograniczyć do niezbędnego minimum (tj. jedno stanowisko komputerowe, niezbędne dokumenty, jedno krzesełko).

Niezgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych dotyczą:

- Składowanie materiałów palnych oraz wykładzin na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji – § 4 ust. 1 pkt. 11 [b];

Wszystkie materiały palne oraz wykładziny zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych zostaną usunięte.

- Brak wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową 
w hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy 
25 mm i 33 mm – § 19 ust. 1 i 4 [a].

Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową 
z hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm w zależności od rodzaju strefy pożarowej.

# 6. Wykaz niezgodności w zabezpieczeniu przeciwpożarowym niemożliwych do usunięcia ze względów techniczno-ekonomicznych.

Autorzy opracowania biorąc pod uwagę ograniczone możliwości techniczne ingerencji w substancję budowlaną istniejącego budynku, proponują zastosowanie rozwiązań technicznych, które w maksymalnym stopniu poprawią stan bezpieczeństwa pożarowego budynku. Rozwiązania te zostały przedstawione 
w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

Zakres prac wynika częściowo z wymagań aktualnie obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych stosowanych w praktyce rozwiązań, których zastosowanie ma sens 
ze względu na specyfikę budowlaną istniejącego obiektu. Zgodnie 
z § 2 ust. 3a  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zakres i sposób modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych może być realizowany w fazie projektowej, a następnie wykonawczej po uzgodnieniu poniżej przedstawionych wskazań z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie.

Ze względów techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, że budynek 
jest obiektem istniejącym zakłada się niespełnienie następujących wymagań:

Niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych dotyczą:

- Pozostawienie na granicach stref pożarowych 2 m pasów wykonanych 
w klasie odporności ogniowej EI 60 docieplonych styropianem 
– § 235 ust. 2 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,80 m drzwi ewakuacyjnych 
z pomieszczeń przeznaczonych do 3 osób przy faktycznej szerokości wynoszącej 0,59 m do 0,70 m (pomieszczenia sanitarne, pomocnicze/ techniczne, część drzwi z pomieszczeń biurowych) – § 239 ust. 1 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,90 m drzwi ewakuacyjnych przy faktycznej szerokości wynoszącej od 0,67 m do 0,79 m (pomieszczenie szatni oraz część pomieszczeń biurowych) – § 239 ust. 1 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,90 m jednego nieblokowanego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych przy faktycznej szerokości wynoszącej dla części drzwi od 0,77 m – § 240 ust. 1 [a];

- Wysokość drzwi ewakuacyjnych jest zaniżona w stosunku do wymaganych 2,00 m i wynosi faktycznie od 1,86 m do 1,96 m – § 239 ust. 6 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 1,20 m poziomych dróg ewakuacyjnych z uwagi na lokalne zawężenie do 0,84 m przy pomieszczeniu 1.4 – § 242 ust. 2 [a];

- Brak wymaganej klasy odporności ogniowej EI30 obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych z uwagi na bezklasowe okno podawcze w pomieszczeniu 
0.7 – § 241 ust. 1 [a];

- Brak wymaganej klasy odporności ogniowej REI 60 obudowy klatki schodowej KL2 z uwagi na bezklasowe okno podawcze w pomieszczeniu 
0.14 – § 249 ust. 1 [a];

- Brak wymaganej obudowy REI 60 klatki schodowej K2 oraz ścian budynku (ściany zlokalizowane pod katem prostym względem siebie) w wymaganym pasie 4 m z uwagi na istniejące przeszklenia bezklasowe – § 249 ust. 6 [a];

- Brak zachowania minimalnej wysokości 2,20 m drogi ewakuacyjnej przy:

- fragmencie przy zejściu na kondygnację podziemną w klatce schodowej 
KL1 przy faktycznej wysokości 1,65 m,

-  kondygnacji podziemnej gdzie wysokość dróg ewakuacyjnych wynosi 
2,12 m z dodatkowymi lokalnymi obniżeniami do 1,85 m,

- fragmencie podciągu przy klatce schodowej KL1 na spoczniku międzypiętrowym – obniżenie do 1,86 m – § 242 ust. 3 [a];

- Brak wymaganej szerokości 1,50 m spoczników klatek schodowych przy faktycznych szerokościach wynoszących:

- 1,18 m dla klatki schodowej KL1,

- 1,24 m dla klatki schodowej KL2 – § 68 ust. 1 [a];

- Brak wymaganej szerokości biegów 1,20 m biegów schodów klatek schodowych przy faktycznej szerokości wynoszącej:

- od 1,18 m dla klatki schodowej KL1,

- od 1,17 m dla klatki schodowej KL2 – § 68 ust. 1 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 1,20 m drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej KL1 i KL2 przy faktycznej szerokości wynoszącej odpowiednio:

- 0,87 m + 0,87 m (drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe) oraz 0,99 m (drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz).

- 0,82 m – § 239 ust. 4 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,80 m drzwi wyjściowych z klatki schodowej KL2 z części podziemnej przy faktycznej szerokości wynoszącej 0,75 m – § 239 ust. 4 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 1,50 m spocznika schodów przy pomieszczeniu 1.4 przy faktycznej szerokości wynoszącej 
0,67 m – § 68 ust. 1 [a];

- Brak zachowania minimalnej szerokości 0,80 m spocznika schodów 
w pomieszczeniu -1.9 przy faktycznej szerokości wynoszącej 
0,66 m – § 68 ust. 1 [a].

Wnioskuje się do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wyrażenie zgody na pozostawienie wyżej wymienionych rozwiązań w budynku oraz zastosowanie proponowanych rozwiązań zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, przedstawionych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

# 7. Przyjęte rozwiązania dodatkowe zapewniające właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

7.1. W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku autorzy ekspertyzy uznają za niezbędne zrealizowanie następującego zakresu prac w zakresie budowlanym i instalacyjnym.

Rozwiązania zastępcze w zakresie przepisów techniczno – budowlanych:

- Wydzielenie kondygnacji podziemnej jako odrębnej strefy pożarowej 
PM≤500 MJ/m2;

- Wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w budynku w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o minimalnym natężeniu 2 lx;

- Wyposażenie wszystkich dróg ewakuacyjnych w budynku w instalację oświetlenia kierunkowego (podświetlane znaki ewakuacyjne),

- Wyraźne trwałe oznakowanie obniżeń oraz zawężeń dróg ewakuacyjnych 
(np. taśmą fluoroscencyjną).

7.2. Analiza proponowanych rozwiązań zastępczych

W przedmiotowym budynku część nieprawidłowości niemożliwych do usunięcia (szerokości i wysokości drogi ewakuacyjnej, szerokości i wysokości drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń, wysokość holu) znajduje się na kondygnacji podziemnej. Kondygnacja ta nie jest kondygnacją przeznaczoną na pobyt ludzi, przebywanie tam osób będzie miało charakter krótkotrwały. Dodatkowo kondygnacja podziemna oraz pomieszczenia techniczne/magazynowe w budynku zostaną wydzielone w odrębne strefy pożarowe, co korzystnie wpłynie na poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiekcie.

Dodatkowo w zakresie nieprawidłowości dotyczących szerokości drzwi ewakuacyjnych oraz lokalnych zawężeń i obniżeń dróg ewakuacyjnych autorzy ekspertyzy wskazują, iż dostosowanie budynku do powyższych wymagań jest niemożliwe ze względu na istniejącą konstrukcję budynku. Powyższe niespełnione warunki ewakuacji w budynku zostały poprawione poprzez zainstalowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
o zwiększonym minimalnym natężeniu oraz oświetlenia kierunkowego, co zapewni łatwiejsze poruszanie się w przypadku zaniku napięcia.

W budynku klatka schodowa została obudowana w klasie odporności ogniowej REI 60, zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30 oraz wyposażona 
w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu, dzięki czemu zachowane zostaną wymagane długości dojść ewakuacyjnych co wpłynie korzystnie na warunki ewakuacji.

Wymiana ocieplenia na granicy stref pożarowych (tylko w na części elewacji) jest trudna do wykonania pod względem technicznym, należy podkreślić, iż zachowano wymagane pasy w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 na granicy stref pożarowych.

Z uwagi na przejrzysty układ komunikacyjny, obecność w większości stałych użytkowników obiektu, usytuowanie budynku i istniejący dostęp do elewacji budynku ewentualna ewakuacja interwencyjna będzie stosunkowo łatwa.

Ponadto należy podkreślić fakt bliskiej odległości przedmiotowego budynku od jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP (1,5 km od JRG KP PSP w Piasecznie  zapewni szybkie podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych - czas dojazdu ok. 4 min.

Autorzy ekspertyzy proponując rozwiązania zamienne wzięli pod uwagę konieczność zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpiecznej ewakuacji.

Proponuje się spełnić możliwe wymagania oraz zastosować przedstawione wyżej rozwiązania zamienne.

# 8. Wykaz załączników.

- Rysunki:

  - Rysunek nr 1 – zagospodarowanie terenu;

  - Rysunek nr 2 – rzut kondygnacji podziemnej;

  - Rysunek nr 3 – rzut I kondygnacji nadziemnej;

  - Rysunek nr 4 – rzut II kondygnacji nadziemnej;

  - Rysunek nr 5 – rzut III kondygnacji nadziemnej;

  - Rysunek nr 6 – rzut IV kondygnacji nadziemnej;

  - Rysunek nr 7 – przekrój A-A budynku;

  - Rysunek nr 8 – przekrój B-B budynku;

  - Rysunek nr 9 – przekrój C-C budynku;

  - Rysunek nr 10 – elewacja południowa;

  - Rysunek nr 11 – elewacja zachodnia.