Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

„DEZET”Ziółkowski Dariusz

ul. Rzędziana 31, 11-041 Olsztyn

tel. 89 527 09 71, kom. 723 657 740

dfzet@wp.pl

Egz. Nr 5

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU LOKALI W BUDYNKU UL.PUŁAWSKA 42a

W PIASECZNIE

(etap II)

Adres: Piaseczno, ul.Puławska 42a, dz. Nr ew. 82/3

Inwestor: Gmina Piaseczno, ul.Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Branża: elektryczna

| Projektant: | mgr inż. Wiesław Runowicz upr. bud. WAM/0180/POOE/14 |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. Eugeniusz Gwizdek upr. bud. nr 358/73, 338/82 |  |

Olsztyn – marzec 2016 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

EGZ. NR 1

I. Część opisowa

1. Podstawa opracowania					3

2. Zakres opracowania					3

3. Charakterystyka ogólna					3

4. Zasilanie budynku i rozdział energii			3

5. Pomiary energii elektrycznej				3

6. Instalacje elektryczne w mieszkaniach			4

7. Instalacje elektryczne klatki schodowej i korytarzy		4

8. Instalacja oddymiania					4

9. Instalacje teletechniczne					5

10. Instalacja ochrony od porażeń				6

11. Instalacja ochrony odgromowej				6

12. Uwagi dla inwestora i wykonawcy			6

II. Decyzje o nadaniu uprawnień i zaświadczenia z izby sam.		8-10

II. Część rysunkowa

E1 	Rzut Piwnic – Instalacje elektryczne

E2	Rzut Parteru – Instalacje elektryczne

E3	Rzut I Piętra – Instalacje elektryczne

E4	Rzut II Piętra – Instalacje elektryczne

E5	Rzut III Piętra – Instalacje elektryczne

E6	Rzut IV Piętra – Instalacje elektryczne

E7.1-7.4	Instalacje w modułach mieszkaniowych

E8	Rzut dachu – Instalacje elektryczne

E9	Schemat instalacji projektowanych

E10	Schemat Sieci LAN

E11	Schemat TV naziemnej, kablowej i SAT

E12	Instalacja domofonowa

E13	Instalacja oddymiania

# OPIS TECHNICZNY

# do projektu wykonawczego wymiany instalacji elektrycznych  w lokalach mieszkalnych

# w budynku przy ul. Puławskiej 42a w Piasecznie

# 1. Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczno-budowlany połączenia lokali mieszkaniowych

- Uzgodnienia z architektem prowadzącym projekt,

- Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,

- Obowiązujące normy i przepisy,

# 2. Zakres opracowania.

- Instalacje gniazd wtyczkowych i oświetlenia w mieszkaniach,

- Tablice rozdzielcze w mieszkaniach TM,

- Teletechniczne tablice mieszkaniowe,

- Instalacje teletechniczne (sieć LAN, TV, domofon)

- Oświetlenie klatki schodowej i korytarzy,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacja oddymiania klatki,

## 3. Charakterystyka ogólna.

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek wielorodzinny, który podlega termomodernizacji oraz połączenia lokali mieszalnych. W związku z tym łączone są, niektóre lokale mieszkalne, powstają nowe pomieszczenia oraz likwidowana jest część istniejących. Z uwagi na to przewiduje się całkowitą wymianę instalacji w tych mieszkaniach, które zostaną połączone. Instalacje te należy w sposób trwały odłączyć od zasilania, a części wystające zdemontować.

W piwnicach oraz na parterze instalacje pozostają bez zmian i nie wchodzą w zakres opracowania. Wyjątek stanowi przedsionek, klatka schodowa oraz wózkownia na parterze.

## 4. Zasilanie budynku i rozdział energii.

Przedmiotowy budynek zasilony jest ze złącza kablowego przewodem układanym w rurze po elewacji. Decyzją inwestora zasilanie pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostaje też znajdująca się na parterze rozdzielnia główna oraz administracyjna, która zostanie rozbudowana o dodatkowe zabezpieczenia i elementy sterowania oświetleniem.

## 5. Pomiary energii elektrycznej.

Wszystkie pomiary energii elektrycznej znajdujące się w budynku pozostają bez zmian. Wymienione zostaną tylko WLZ mieszkaniowe na YDY 3x4mm2 od poszczególnych tablic licznikowych do projektowanych rozdzielnic 
w mieszkaniach.

## 6. Instalacje elektryczne w mieszkaniach.

W mieszkaniach przewiduje się całkowitą wymianę instalacji. W miejscach wskazanych na rys. E7 z uwagi na brak miejsca w przedsionkach wyjątkowo tablice  mieszkaniowe TM dopuszcza się instalować nad drzwiami. Zaleca się jednak montować je w innym miejscu na wys. 1,4-1,8m. Zastosować typową rozdzielnicę 1x12mod pod aparaturę modułową i wyposażyć zgodnie ze schematem instalacji przedstawionym na rys. E9. Z TM, przewodami wg schematu, zasilić poszczególne obwody odbiorcze. Instalacje elektryczne zaleca się wykonać przewodami YDY, YDYp układanymi pod tynkiem w ścianach murowanych oraz w rurkach instalacyjnych niepalnych pod płytą GK oraz przestrzeni stropu i poddasza. Dla poszczególnych obwodów stosować przekroje wg schematu instalacji. Gniazda jak 
i punkty oświetleniowe, których lokalizacja została określona na rzucie instalacji zasilać przelotowo. Ewentualne rozgałęzienia umieszczać w puszkach razem z gniazdami i wyłącznikami przy zastosowaniu zacisków typu WAGO. Zalecana wysokość montażu osprzętu:

- wyłączniki oświetleniowe 		h=1,2m

- gniazda w łazienkach			h=1,2-1,4m

- gniazda w części kuchennej		h=1m

- pozostałe gniazda 			h=0,25m.

W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o szczelności co najmniej IP 44.

Zaleca się stosować osprzęt instalacyjny firmy np. Legrand lub inny o podobnych właściwościach. Dodatkowo stosować się do wymagań inwestora. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w instalacji wynikających 
z ostatecznej aranżacji pomieszczeń.

Oświetlenie:

Dla instalacji oświetlenia w łazienkach  przewiduje się zastosowanie dedykowanych opraw IP44 w pozostałych pomieszczeniach przygotować jedynie wypusty oświetleniowe - oprawy dobierze użytkownik lub inwestor.

7. Instalacje elektryczne klatki schodowej, korytarzy i wózkowni.

Do oświetlania klatki schodowej i korytarzy przewidziano zastosowanie opraw LED o strumieniu 800-1000lm oraz opraw kasetonowych 60x60 LED 4200lm (lub świetlówkowych 4x18W). Oprawy zaznaczone na rysunkach „Aw” wyposażyć w moduł awaryjny 1h z certyfikatem CNBOP. Sterowanie opraw przewidziano z przekaźników schodowych instalowanych w rozdzielni TA na parterze oraz przekaźników w obudowanych natynkowych instalowanych 
w korytarzach na poszczególnych piętrach.

8. Instalacja oddymiania.

Zgodnie z projektem architektury w budynku na 5 piętrze projektowana jest klapa dymowa celem utrzymania drogi ewakuacyjnej o niewielkim zadymieniu umożliwiającym bezpieczną ewakuację użytkowników. System oddymiania klatki schodowej oparto na centrali oddymiająco-wentylacyjnej  mcr 0204, firmy MERCOR, zainstalowanej na ostatniej kondygnacji budynku zgodnie z rys. E-6. Centrala oddymiania sterowana jest z optycznych czujek dymu DOR-40, ręcznych przycisków oddymiania RPO-1, przycisku przewietrzającego LT. W przypadku pojawienia się sygnału sterującego centrala odpowiednio steruje siłownikiem uchylając okno (przewietrzanie) lub otwierając maksymalnie umożliwiając grawitacyjny wylot dymu. Centralkę wyposażyć w akumulatory pozwalające na pracę systemu przez 72 godziny od momentu zaniku zasilania. W stanie normalnym centrala przewodem YDY 3x1,5mm2 zasilana będzie z rozdzielni administracyjnej z osobnego obwodu. Pozostałe okablowanie systemu oddymiania wykonać przewodami o indeksie tlenowym >29% np. YnTKSY. Wykonanie systemu oddymiania powierzyć firmie posiadającej stosowne uprawnienia. Instalować urządzenia posiadające odpowiednie aprobaty techniczne 
i dopuszczenia do użytkowania. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami norm z zakresu ochrony p.pożarowej oraz wytycznych wybranego producenta systemu oddymiania.

# 9. Instalacje teletechniczne.

9.1. Instalacja teleinformatyczna.

Z uwagi na wymagania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. u. z dnia 22 listopada 2012r) w budynku projektuje się instalację teleinformatyczną, która umożliwi dostarczanie sygnału telefonicznego, internetowego, sieciowego dla różnych operatorów telekomunikacyjnych. W tym celu w budynkach na poziomie piwnic w miejscach pokazanych na rys. 
E-1 projektuje się główne punkty dystrybucyjny PD w postaci szaf 19” RACK 22U. Szafy wyposażone będą 
w zależności od potrzeb w przełącznice telefoniczne, przełącznice światłowodowe oraz patch-panele krosowe abonenckie. W mieszkaniach przy podłodze należy zainstalować telekomunikacyjną skrzynkę mieszkaniową (TT) 
w typowej podtynkowej obudowie metalowej np. CATV SD 400 (400x400x150) lub prefabrykowanych gotowych szafek z wyposażeniem np. serii SMC/FIBER Ready. Z poszczególnych szafek mieszkaniowych TT punktu dystrybucyjnego PD sprowadzić po: dwa włókna światłowodowe jednomodowe, dwa kable skrętkowe UTP kat. 5 oraz w zależności od zastosowanego typu domofonu przewody YTKSYekp 2x2x0,5. W mieszkaniach instalację teleinformatyczną wykonać w postaci gwiazdy sprowadzając przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5 od każdego gniazda RJ45 do skrzynki mieszkaniowej. Skrzynka powinna być wyposażona w urządzenia aktywne np. routery oraz adaptery światłowodowe zależne od typu zastosowanych światłowodów oraz wymagań dostawcy usługi teletechnicznej. Schemat instalacji teletechnicznej przedstawiono odpowiednio na rys. E-10, E-11, E-12.

Uwaga: Dla podejść OPERATORÓW należy w ścianach przygotować odpowiednią ilość przepustów kablowych IP65 (min. 3) oraz rurowanie od podejść do punktów dystrybucyjnych PD jak pokazano na rys. E-1.

9.2. Instalacja telewizyjna.

W budynku wykonana będzie instalacja telewizji kablowej oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia określonego w pkt. 9.1 również zbiorcza instalacja cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz satelitarna 
w oparciu o system multiswitchowy. W celu odbioru sygnału telewizyjnego i satelitarnego na budynku wykonany będzie zestaw antenowy (antena satelitarna, telewizyjna, dipol radiowy) i sprowadzony sygnał kablami 5xTRISET 11 do projektowanego punktu dystrybucyjnego PD w postaci szaf RACK 22U, w którym zainstalowane będą wzmacniacze 
i multiswitche. Od szafy PD do teletechnicznych szafek mieszkaniowych (TT) ułożyć niezależnie po dwa przewody TRISET 113. Jeden zakończyć na rozgałęźnikach (w przypadku większej liczby gniazd) w TT i służył będzie do potrzeb telewizji naziemnej i satelitarnej, drugi kabel telewizyjny obsługiwał będzie operatorów TVK. Przez odpowiednie łączenie w TT abonent uzyska wybrane źródło sygnału. Instalacje telewizyjne w mieszkaniach wykonać 
w postaci gwiazdy sprowadzając przewody od poszczególnych gniazd RTV/SAT do rozgałęźnika lub tunera dostawcy usługi telewizyjnej. Przyłącza telewizji kablowej TVK będą wykonane podobnie jak teleinformatyczne wg tras pokazanych na rys. E-1. Montażu przewodów, wzmacniaczy itp. powinna wykonać specjalistyczna firma. Na schemacie instalacji zamieszczono proponowany typ aparatury do wykonania instalacji telewizyjnej.

Uwaga: W punkcie dystrybucyjnym przewody abonenckie zakończyć gniazdami typu F, co umożliwi 
w przyszłości dowolne przełączanie abonentów między polem abonenckim a sygnałem danego operatora.

9.3. Instalacja domofonowa.

Instalację systemu domofonowego oparto na cyfrowym systemie firmy CDN z centralą CDN P6. Przy wejściu zainstalować moduł zewnętrzne wywoławczy. W punkcie dystrybucyjnym PD zainstalować zasilacze systemowe. Tory główne instalacji domofonowej oraz odejścia do unifonów wykonać przewodami telefonicznymi YKTSY o ilości żył jak na schemacie instalacji pokazanym na rys. E-12 i wg tras pokazanych na rzutach instalacji. Przewody instalacji domofonowej w części mieszkalnej układać w rurkach instalacyjnych pod tynkiem natomiast w piwnicy 
w korytkach kablowych razem z innymi instalacjami teletechnicznymi. Przewody prowadzić w odległości min. 20cm od przewodów elektrycznych.

Uwaga: ilość żył przewodów dobrano dla projektowanego systemu. W przypadku zastosowania innego systemu ilość żył i typy przewodów odpowiednio skorygować.

Podstawowa funkcjonalność systemu:

- indywidualne kody otwierania drzwi dla każdego z lokatorów,

- elektroniczny spis lokatorów,

- możliwość obsługi dwu wejść, dwu unifonów w mieszkaniu.

## 10. Instalacja ochrony od porażeń.

Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC-HD-60364-4-41. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja przewodów oraz obudowy urządzeń elektrycznych. Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano Samoczynne Wyłączenie Zasilania w układzie sieci TN-S. Rozdział na przewód N i PE dokonany będzie szafkach pomiarowych. Dodatkowo obwody odbiorcze zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA. W łazienkach przewodem LY4mm2 wykonać lokalne połączenia wyrównawcze, do którego przyłączyć wszystkie metalowe części urządzeń tj. metalowe rury wodne, metalowe części wanien i brodzików. Połączenia wyrównawcze w łazienkach wykonać w przypadku, gdy rury instalacyjne wykonane będą z materiałów przewodzących.

## 11. Instalacja ochrony odgromowej.

Instalacja odgromowa ma być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązującej normie PN-EN 62305. Budynek socjalny powinien być wyposażony w instalację ochrony odgromowej. Instalacja odgromowa została zaprojektowana w II poziomie ochrony odgromowej. Wysokość zwodów pionowych iglic chroniących wystające urządzenia  na dachu wyznaczono metodą toczącej się kuli. Instalację odgromową należy wykonać stosując drut stalowy ocynkowany 8mm. Przewody odprowadzające należy przyłączyć do uziomu fundamentowego lub projektowanego szpilkowego poprzez złącza kontrolne, które są montowane poniżej 0,3m-05m nad terenem. Zwody poziome na dachu mocować w uchwytach betonowych w tworzywie. Urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu chronić za pomocą zwodów pionowych o wysokościach podanych na rzucie lub dostosowanych indywidualnie. Zwody pionowe montować na odpowiednich podstawach. Minimalny odstęp pomiędzy urządzeniem chronionym, a przewodem odprowadzającym powinien wynosić 0,5 metra.

Pozostałe metalowe elementy podłączyć bezpośrednio do instalacji odgromowej.

## 12. Uwagi dla inwestora i wykonawcy.

- Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z normami PN-HD 60364, PN-HD 61024 oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Należy stosować urządzenia i wyroby posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości wydane przez odpowiednie jednostki kwalifikujące.

- Trasy instalacji i rozmieszczenie urządzeń skoordynować przed montażem w wykonawcami innych branż.

- Przy wykonywaniu okablowania pozostawić odpowiedni zapas przewodów dla ułatwienia montażu urządzeń z zapewnieniem możliwości ich przesunięcia.

- Przepusty instalacyjne przez ściany, stropy, przegrody itp. uszczelnić przeciwpożarowo materiałami niepalnymi 
o odporności ogniowej równej odporności przegród.

- W przegrodach żelbetowych przepusty wykonywać bez naruszenia zbrojenia używając specjalnego detektora.

- Projekt w trakcie realizacji należy koordynować z wymaganiami inwestora.

- Prace związane z robotami elektrycznymi powierzyć osobom posiadającym wymagane umiejętności 
i kwalifikacje zawodowe.

- Wykonać próby i pomiary odbiorcze instalacji zakończone protokołem odbioru instalacji.

- Instalacje elektryczne dostosować do ostatecznej aranżacji pomieszczeń, typu urządzeń i wymagań inwestora.

- Po wykonaniu instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą i sporządzić protokół z badania instalacji. Sprawdzić skuteczność wyłączania zwarć.

- Zestawienie materiałów, przedmiary i kosztorys inwestorski stanowi odrębne opracowanie.

- Modernizacja instalacji poprawia istniejący poziom ochrony porażeniowej.

- Wymiana instalacji w mieszkaniach nie zmienia zapotrzebowania mocy obiektu.

Projektant:

Wiesław Runowicz

upr.bud. WAM/0180/POOE/14