| ##### NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa ##### tel. 604 700 233, fax. 22 300 12 89, e-mail: pp.traffic@gmal.com. |
| Data opracowania: 30.10.2020 |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  |  |  |
| Rozbudowa drogi gminnej – ul. Tukanów Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola – Etap I |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  |  |
| IV – elementy dróg publicznych, XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |  |  |  |
| ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: |  |  |  |
| # specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – TOM VI pRZEBUDOWA KOLIZJI – LINIE SN |  |  |  |
| ADRES /USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  |  |
| Województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, Lesznowola: - Jednostka ewidencyjna 141804_4, PIASECZNO – MIASTO obręb 13 działki ewidencyjne: 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 12/6, 12/7, 12/9, 13/1, 14 (14/1, 14/2), 15, 17/2 (17/6, 17/7), 50/9, 50/13, 50/10, 50/11, 50/12, obręb 13 działki ewidencyjne: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 48 - Jednostka ewidencyjna 141803_2, Lesznowola Obręb 25 Stara Iwiczna działki ewidencyjne: 207/10, 207/7 (207/19, 207/20), 207/15, 207/16 (207/23, 207/24), 207/17, 207/18 (207/25, 207/26), 207/12, 207/14 * Sposób oznaczenia numerów działek: 42 – nr działki ew. przed podziałem (42/1 – nr działki ewidencyjnej po podziale, włączanej w pas drogowy, 42/2 – nr działki ewidencyjnej po podziale, pozostającej przy właścicielu) |  |  |  |
| INWESTOR: |  |  |  |
| BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno |  |  |  |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |  |  |
| #### SPECJALNOŚĆ |  | #### FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO | #### PODPIS |
| ELEKTRYCZNA |  | PROJEKTANT mgr inż. Piotr Bujanowicz upr. Nr MAZ/0214/PWBE/18 |  |
|  |  | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY inż. Piotr Bujanowicz upr. Nr GP-III-7342/337/94 |  |

Spis treści

1.	Wstęp	4

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)	4

1.2.	Zakres stosowania ST	4

1.3.	Zakres robót objętych ST	4

1.4.	Określenia podstawowe	4

1.4.1.	Elektroenergetyczna linia kablowa - urządzenie  ziemne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z kabli izolowanych, muf, zacisków.	4

1.4.2.	Trasa kablowa  -  pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.	4

1.4.3.	Skrzyżowanie - występuje wtedy gdy część rzutu poziomego linii elektroenergetycznej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi komunikacyjnej, budowli itp.	5

1.4.4.	Kabel – przewód wielożyłowy lub jednożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego   mogący pracować nawet pod ziemią.	5

1.4.5.	Przepusty kablowe – rury osłonowe kabli przy skrzyżowaniach  i zbliżeniach z innymi urządzeniami i obiektami.	5

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót	5

2.	Materiały	5

2.1.	Słupy żelbetowe	5

2.2.	Poprzeczniki i trzony izolatorów	5

2.3.	Izolatory linii napowietrznych o napięciu 15 kV	5

2.4.	Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 15 kV	5

Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 15 kV	5

2.5.	Przepusty kablowe	6

2.6.	Kable średniego napięcia	6

2.7.	Piasek	6

2.8.	Folia	6

2.9.	Pozostałe materiały elektryczne	6

3.	Sprzęt	6

4.	Transport	6

5.	Odbiór materiałów na budowie	7

6.	Składowanie materiałów na budowie	7

7.	Wykonanie Robót	7

7.1.	Roboty  przygotowawcze	7

7.2.	Rozbudowa linii elektroenergetycznej kablowej s.n.	7

7.2.1.	Wykonanie rowów pod kable	7

7.2.2.	Ogólne  wymagania układania kabli	8

7.2.3.	Temperatura otoczenia i kabla	8

7.2.4.	Zginanie kabli	8

7.2.5.	Układanie kabli bezpośrednio w gruncie.	8

7.2.6.	Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą	8

7.2.7.	Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi	8

7.2.8.	Skrzyżowania i zbliżenia z drogami	9

7.2.9.	Układanie przepustów kablowych	9

7.2.10.	Oznaczenie linii kablowej	9

8.	Kontrola jakości Robót	9

8.1.	Badania przed przystąpieniem do robót	9

8.2.	Badania w czasie wykonywania robót	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

8.2.1.	Wykopy pod słupy	9

8.2.2.	Słupy	10

8.2.3.	Rowy pod kable	10

8.2.4.	Kable i osprzęt kablowy	10

8.2.5.	Układanie kabli	10

8.3.	Badania po wykonaniu robót	10

9.	Obmiar Robót	10

Obmiar robót obejmuje wykonanie całości robót elektroenergetycznych związanych z rozbudową oświetlenia i wymiana opraw oświetleniowych.	10

9.1.	Jednostka obmiarowa	11

10.	Obiór Robót	11

11.	Podstawa płatności	11

12.	Przepisy związane	11

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia 15kV związanego z rozbudową ul. Tukanów w Piaseczno.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  Technicznej ST dotyczą prowadzenia robót przy budowie  kablowej linii elektroenergetycznej oświetleniowej niskiego napięcia w budową ul. Tukanów.

Budowa  kablowej linii elektroenergetycznej oświetleniowej niskiego napięcia obejmuje:

-  demontaż słupów linii napowietrznej relacji Piaseczno - Gołków

-  montaż słupów linii napowietrznej 15 kV

- ułożenie kabla XRUHAKXS 1x240mm2 wzdłuż ul. Tukanów

-  ułożenie bednarki uziemiającej FeZn

-  montaż przepustów typu SRS 110,

-  badanie linii kablowej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotyczą prowadzenia robót w ramach opracowanej PB.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami i normami.

    - Elektroenergetyczna linia kablowa - urządzenie  ziemne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z kabli izolowanych, muf, zacisków.

    - Trasa kablowa  -  pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

1.4.3. Napięcie znamionowe linii U   - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.

1.4.4.Osprzęt linii kablowej -  zbiór elementów przeznaczonych do mocowania, łączenia, rozgałęziania i zakańczania kabli,

    - Skrzyżowanie - występuje wtedy gdy część rzutu poziomego linii elektroenergetycznej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi komunikacyjnej, budowli itp.

    - Kabel – przewód wielożyłowy lub jednożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego   mogący pracować nawet pod ziemią.

    - Przepusty kablowe – rury osłonowe kabli przy skrzyżowaniach  i zbliżeniach z innymi urządzeniami i obiektami.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje, typy urządzeń, kabli, przewodów, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania robót montażowych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania inwestycji  innych rodzajów, typów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantem, Zamawiającym. Zmiany należy wnieść do dokumentacji projektowej obiektu.

- Materiały

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych PN oraz przepisom dotyczącym budowy sieci i urządzeń elektrycznych.

Materiały, wyroby urządzenia,

dla których wymaga się świadectw jakości lub deklaracji zgodności należy dostarczać łącznie z tymi dokumentami, kartami gwarancyjnymi.

  - Słupy żelbetowe

dla linii napowietrznych o napięciu znamionowym do 30 kV typu: Kgr E13,5/25 wgalbumu ZPUE Włoszczowa.

  - Poprzeczniki i trzony izolatorów

powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia wiatru oraz odpowiadać PN-E-05100. Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco, lub malowane zgodnie z instrukcją KOR-3A. 2.3.

  - Izolatory linii napowietrznych o napięciu 15 kV

Izolatory linii napowietrznych o napięciu 15 kV powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. Izolatory pracujące przelotowo lub odciągowo powinny mieć wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niż dwukrotne obciążenie obliczeniowe normalne.

  - Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 15 kV

Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 15 kV przewody aluminiowe wielodrutowe AL wg PN-E 900 82. 2.5. Dla prowadzenia kabli przy zbliżeniach z innymi urządzeniami podziemnymi należy stosować przepusty z rur PCV, grubościenne z materiałów niepalnych, wytrzymałych na działanie łuku elektrycznego.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C 89205 lub stalowe bez szwu wg normy PN-H-74219.

  - Przepusty kablowe

Stosuje się rury osłonowe, SRS 110 mm (lub inne o równoważnych parametrach technicznych).

  - Kable średniego napięcia

Kable powinny spełniać wymagania zawarte w PN-74/E-06401.

Kabel należy przechowywać pod zadaszeniem na utwardzonym podłożu.

  - Piasek

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113; do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, itp. Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na  ułożonym w rowie kablu może być użyty piasek zwykły do betonu.

  - Folia

Folię należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym. Zaleca się stosowanie folii kalandrowej z uplastycznionego PCW o grubości 0,4-0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 20 kV należy stosować folię koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kable, lecz nie węższa niż 20cm. Folia powinna spełnić wymagania BN-68/6353-03.

  - Pozostałe materiały elektryczne

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej ST poza wyżej wymienionymi są :

- słupki oznacznikowe SOM, SOK,

- końcówki kablowe.

- Sprzęt

Zaleca się mechaniczny montaż i stawianie słupów oświetleniowych oraz ręczne wykonanie wykopów pod słupy,  fundamenty oraz kable.

Do wykonania prac montażowych  przewiduje się użycie następującego sprzętu:

-   samochód dostawczy do 0,9t,

-   koparka j-nacz. 0,15m3,

-   żuraw samochodowy do 4t,

-   samochód samowyładowczy do 5t,

-   dodatkowy inny sprzęt niezbędny do wykonania robót.

Sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne oraz dopuszczenia do użytkowania. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

- Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed rozpoczęciem robót montażowych wydzielonych linii oświetleniowych kablowych i napowietrznych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, aby w czasie wykonywania robót nie spowodować uszkodzenia istniejących instalacji.

- Odbiór materiałów na budowie

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi deklaracjami
   zgodności, kartami gwarancyjnymi.

- Dostarczone ma miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności           z danymi wytwórcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
   wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór
   techniczny robót.

- Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających  zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające z właściwości materiałów oraz  wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Wykonanie Robót

Przed rozpoczęciem robót montażowych wydzielonych linii oświetleniowych kablowych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, aby w czasie wykonywania robót nie spowodować uszkodzenia istniejących instalacji.

  - Roboty  przygotowawcze

W ramach prac wstępnych należy:

- wytyczenie w terenie proj. trasy kabli oraz lokalizacji przebudowywanych słupów ośw.,

- skompletować elementy linii w odniesieniu do poszczególnych stanowisk i ich rozwiezienie ,

- przygotować i ustawić sprzęt potrzebny do wykonywania  prac zasadniczych,

- ustalić i zapewnić łączność i sygnalizację,

- uzgodnić z władzami drogowymi oznakowanie i ewentualne wstrzymanie ruchu w miejscach gdzie będzie wykonywane skrzyżowanie linii z drogą,

- rozstawić sprzęt ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

  - Rozbudowa linii elektroenergetycznej kablowej s.n.

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika linii. Dla wykonania inwestycji konieczne jest wyłączenie napięcia w przebudowywanych liniach. Okres wyłączenia  należy uzgodnić z Właścicielem linii elektroenergetycznych.

    - Wykonanie rowów pod kable

Rowy pod kable należy wykonywać ręcznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od ilości kabli układanych w jednej warstwie w wykopie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg 7.3.5. powiększoną o 10 cm.

Szerokość rowu dla jednego kabla wynosi 40cm.

    - Ogólne  wymagania układania kabli

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie, itp. Ponadto przy układaniu kabli powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, układania i montażu końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami atmosferycznymi przez:

-  szczelne zalutowanie powłoki,

-  nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

    - Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia  i  kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 00C.

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej, powodowany przez sąsiednie źródła ciepła np. rurociąg cieplny nie powinien przekraczać 50C.

    - Zginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 50-krotna zewnętrzna średnica kabla.

    - Układanie kabli bezpośrednio w gruncie.

Kable należy układać na dnie rowu, jeżeli grunt jest piaszczysty; w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm.

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

Grunt należy zagęścić warstwami co 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,97 wg PN-S-02205.

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż 80 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 20 kV.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Przy mufach zaleca się zostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1,0m w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napięciu znamionowym 1 kV. Zapasy zaleca się pozostawić również przy wprowadzeniu kabla na słup linii napowietrznej.

    - Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia a linia elektroenergetyczna głębiej niż linia telekomunikacyjna.

Należy zachować odległości między kablami zgodnie z Tablicą nr 1 NORMY SEP N SEP-E-004.

    - Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 900 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągiem.

Należy zachować odległości kabli z innymi urządzeniami podziemnymi zgodnie z Tablicą nr 2 NORMY SEP N SEP-E-004.

    - Skrzyżowania i zbliżenia z drogami

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 900 i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 1,0m. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 0,5m.

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 0,5m od jego granicy. Odległości kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.

    - Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur SRS PCW o średnicy nie mniejszej niż 100mm dla kabli do 20kV. Przepusty kablowe należy układać w miejscach gdzie kabel narażony jest na uszkodzenie mechaniczne. W jednym przepuście może być ułożony tylko jeden kabel. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 70 cm w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi.

Miejsca wprowadzenie kabli do rur powinny być uszczelnione pakułami lub pianką uniemożliwiającą przedostanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Dla kabli istniejących należy stosować rury dwudzielne.

    - Oznaczenie linii kablowej

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, użytkownika, rok ułożenia kabla.

- Kontrola jakości Robót

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy materiały, które będą użyte do przebudowy linii posiadają zaświadczenia o jakości lub atesty. Po skompletowaniu materiałów przy stanowiskach wbudowania należy wzrokowo ocenić ich stan w zakresie:

- prostoliniowości słupów,

- stanu powierzchni (spękania betonu, korozja),

- zgodności rodzaju materiałów z dokumentacją projektową.

    - Wykopy pod słupy

Sprawdzeniu podlega  lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie ścianek  przed osypaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie słupów z ustrojami i bez  naruszenia naturalnej struktury dna.

    - Słupy

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- lokalizacji

- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu,

- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku-tolerancja,

- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu,

- stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych części słupów,

- zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową,

- po zasypaniu podziemnej części słupa, stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić,  co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

    - Rowy pod kable

Po wykonaniu rowów pod kable sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność tras z Dokumentacją Geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,2 m.

    - Kable i osprzęt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

    - Układanie kabli

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

-  głębokości zakopania kabla,

-  grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

-  odległości folii ochronnej od kabla,

-  stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiaru należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.

  - Badania po wykonaniu robót

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, należy po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy dokonać próbnego załączenia linii. Jeżeli nastąpiłyby zakłócenia w jej pracy Wykonawca zlokalizuje je i niezwłocznie usunie.

sprawdzenie poprawności montażu

-Uzgodnienie kolejności faz-Sprawdzenie ciągłości żył

-Pomiar rezystancji izolacji kabli SN

-Próby napięciowe kabli SN

-Pomiar napięć i sprawdzenie ich spadku

.-Pomiary geodezyjne

- Obmiar Robót

- Obmiar robót obejmuje wykonanie całości robót elektroenergetycznych związanych z rozbudową oświetlenia i wymiana opraw oświetleniowych.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest komplet robót.

- Obiór Robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 8, dały wyniki pozytywne.

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

-  projektową dokumentację powykonawczą,

-  geodezyjną dokumentację powykonawczą,

-  protokoły z dokonanych pomiarów,

-  protokoły robót zanikających,

-  ewentualną ocenę robót wydaną przez właściciela sieci.

- Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych.

Cena obejmuje montaż urządzeń, a także oczyszczenie terenu z odpadków powstałych z robót montażowych.

- Przepisy związane

1.  PN-B-03322                 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2.  PN–B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze

3.  PN-B-06250	Beton zwykły

4.  PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu

5.  PN-B-23010	Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

6. PN-EN 19701              Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

7.  PN-B-03200                 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

8.  PN-B-32250                 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

9.  PN-C-89205	Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. N-SEP-E-001	Sieci elektroenergetyczne nn

11. N-SEP-E-003	Elektroenergetyczne linie napowietrzne

12. N-SEP-E-004               Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-IEC439-1+AC/94   Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

14. PN-E-06305.15	Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania PN-IEC598-1+A1/94

15. PN-E-06314	Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

16. PN-E-90401	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV.  Kable elektroenergetyczne na napięcie zn. 0,6/1kV

17. BN-80/6112-28	Kit miniowy

18. BN-68/6353-03	Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

19. BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie

20. PN-B-11111/96	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka

21. PN-B-11113/96	Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.

22. BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

23. BN-77/8931-12            Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

24. BN-72/8932-01            Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

25. BN-83/8971-06            Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO

26. BN-79/9068-01	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Inne dokumenty

27. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.

28. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10   04 1972r.

29.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych–Część V Instalacje  elektryczne, 1973r.

30. Normy PN-IEC 364, PN-IEC 60364 dotyczące ochrony przeciwporażeniowej.

31. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji