## Obliczenia hydrauliczne
DANE DO OBLICZEŃ
| Typ węzła: | ECWR-T-400/200/120
| Lokalizacja węzła: | Piaseczno, ul. Sikorskiego 20 - Szkoła Podstawowa nr5
1. | Parametry temperaturowe sieci LATO |  | zasilanie |  |  | TZL |  | 60 | °C
|  |  | powrót |  |  | TPL |  | 35 | °C
2. | Parametry temperaturowe sieci ZIMA |  | zasilanie |  |  | TZZ |  | 110 | °C
|  |  | powrót |  |  | TPZ |  | 50 | °C
3. | Ciśnienie dyspozycyjne |  | zima |  |  | Pdysp.Z |  | 200 | kPa
|  |  | lato |  |  | Pdysp.L |  | 200 | kPa
4. | Ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej |  |  |  |  | PMAX |  | 1.6 | MPa
5. | Parametry temperaturowe inst. c.o. | wg PT instal. | zasilanie |  |  | TZCO |  | 70 | °C
|  |  | powrót |  |  | TPCO |  | 49 | °C
6. | Parametry temperaturowe inst. c.t. | wg PT instal. | zasilanie |  |  | TZCT |  | 70 | °C
| glikol etylenowy 35% |  | powrót |  |  | TPCT |  | 49 | °C
7. | Parametry temperaturowe inst. c.w. | wg PT instal. | zasilanie |  |  | TCW |  | 55 | °C
|  |  | powrót |  |  | TZW |  | 5 | °C
8. | Zapotrzebowanie ciepła c.o. | wg PT instal. |  |  |  | QCO |  | 400 | kW
9. | Zapotrzebowanie ciepła c.t. | wg PT instal. |  |  |  | QCT-z |  | 120 | kW
10. | Zapotrzebowanie ciepła c.w. | wg PT instal. | maksymalne |  |  | QCWmax |  | 200 | kW
|  |  | I-stopień 0,5*QCWmax |  |  | QCW1 |  | 100 | kW
|  |  | II-stopień 0,5 *QCWmax |  |  | QCW2 |  | 100 | kW
11. | Opory instalacji | wg PT instal. | centralne ogrzewanie |  |  | HCO |  | 30 | kPa
|  | wg PT instal. | ciepła woda użytkowa |  |  | HCW |  | 30 | kPa
|  | wg PT instal. | ciepło technologiczne |  |  | HCT |  | 20 | kPa
12. | Ciśnienie dopuszczalne w instalacji |  | centralne ogrzewanie |  |  | PMAXCO |  | 0.3 | MPa
|  |  | ciepła woda użytkowa |  |  | PMAXCW |  | 0.6 | MPa
|  |  | ciepło technologiczne |  |  | PMAXCT |  | 0.3 | MPa
13. | Ciśnienie statyczne | wg PT instal. | instalacja c.o. |  |  | PSTATCO |  | 1.5 | bar
|  | wg PT instal. | instalacja c.t. |  |  | PSTATCT |  | 1 | bar
OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW
Przepływy - strona sieciowa
| przepływ wody sieciowej c.o. |  | Gsco | 1.59 | kg/s | 5.73 | t/h | 5.79 | m3/h
| przepływ wody sieciowej c.t. |  | Gsct-z | 0.48 | kg/s | 1.72 | t/h | 1.74 | m3/h
| przepływ wody sieciowej c.w. - lato |  | Gscwl | 1.9 | kg/s | 6.88 | t/h | 6.95 | m3/h
| przepływ wody sieciowej c.w. - II-stopień | dla DT=20°C | Gscwz2 | 1.19 | kg/s | 4.3 | t/h | 4.34 | m3/h
| przepływ wody sieciowej c.w. - I-stopień |  | Gscwz1 | 1.5875 | kg/s | 5.715 | t/h | 5.77 | m3/h
| przepływ wody sieciowej - zima |  | Gmsc_z | 3.26 | kg/s | 11.75 | t/h | 11.87 | m3/h
| przepływ wody sieciowej - lato |  | Gmsc_l | 1.9 | kg/s | 6.88 | t/h | 6.95 | m3/h
Przepływy - strona instalacyjna
| przepływ wody instalacyjnej c.o. |  | Gico | 4.54 | kg/s | 16.38 | t/h | 16.89 | m3/h
| przepływ wody instalacyjnej c.t. |  | Gict-z | 1.36 | kg/s | 4.91 | t/h | 5.06 | m3/h
| przepływ wody instalacyjnej c.w. |  | Gicw | 0.95 | kg/s | 3.44 | t/h | 3.55 | m3/h
| przepływ wody cyrkulacji | 0,3*Gicw | Gicyr | 0.285 | kg/s | 1.032 | t/h | 1.065 | m3/h
DOBÓR ŚREDNIC PRZYŁĄCZY
Średnica przyłącza c.o. (strona sieciowa) :
|  | Przyjęto Dn rury | [5 empty] | 50 | mm
|  | Prędkość przepływu u = | [5 empty] | 0.81063 | m/s
Średnica przyłącza c.t. (strona sieciowa) :
|  | Przyjęto Dn rury | [5 empty] | 32 | mm
|  | Prędkość przepływu u = | [5 empty] | 0.59407 | m/s
Średnica przyłącza c.w. (strona sieciowa) :
|  | Przyjęto Dn rury | [5 empty] | 50 | mm
|  | Prędkość przepływu u = | [5 empty] | 0.97332 | m/s
Średnica przyłącza sieci miejskiej :
|  | Przyjęto Dn rury | [5 empty] | 65 | mm
|  | Prędkość przepływu u = | [5 empty] | 0.9836 | m/s
Średnica przyłącza c.o. (strona instalacyjna)
|  | Przyjęto Dn rury | [5 empty] | 80 | mm
|  | Prędkość przepływu u = | [5 empty] | 0.90519 | m/s
Średnica przyłącza c.t. (strona instalacyjna)
|  | Przyjęto Dn rury | [5 empty] | 50 | mm
|  | Prędkość przepływu u = | [5 empty] | 0.69462 | m/s
Średnica przyłącza c.w. (strona instalacyjna)
|  | Przyjęto Dn rury | [5 empty] | 50 | mm
|  | Prędkość przepływu u = | [5 empty] | 0.48666 | m/s
Średnica przyłącza cyrkulacji
|  | Przyjęto Dn rury | [5 empty] | 32 | mm
|  | Prędkość przepływu u = | [5 empty] | 0.35644 | m/s
DOBÓR LICZNIKA ENERGII CIEPLNEJ
Licznik główny
| przepływ wody sieciowej - zima | [6 empty] | 11.87 | m3/h
| przepływ wody sieciowej - lato | [6 empty] | 6.95 | m3/h
| przepływ nominalny przepływomierza |  |  |  |  | Qp |  | 15 | m3/h
| spadek ciśnienia dla Qn | [6 empty] | 14 | kPa
| obliczeniowy spadek ciśnienia na przepływomierzu - zima | [6 empty] | 8.7669 | kPa
| obliczeniowy spadek ciśnienia na przepływomierzu - lato | [6 empty] | 3.0055 | kPa
| Przepływomierz typu: |  | typ Ultraflow 54 |  | Dn | 50
| z przelicznikiem typu: |  | Multical 603
Podlicznik c.o.
| przepływ wody sieciowej c.o. | [6 empty] | 5.79 | m3/h
| przepływ nominalny przepływomierza |  |  |  |  | Qp |  | 6 | m3/h
| spadek ciśnienia dla Qn | [6 empty] | 20 | kPa
| obliczeniowy spadek ciśnienia na przepływomierzu - zima | [6 empty] | 18.6245 | kPa
| Ciepłomierz ultradźwiękowy |  | typ Ultraflow 54 |  | Dn | 25
Multical 603
Podlicznik c.t.
| przepływ wody sieciowej c.t. | [6 empty] | 1.74 | m3/h
| przepływ nominalny przepływomierza |  |  |  |  | Qp |  | 2.5 | m3/h
| spadek ciśnienia dla Qn | [6 empty] | 3 | kPa
| obliczeniowy spadek ciśnienia na przepływomierzu - zima | [6 empty] | 1.4532 | kPa
| Ciepłomierz ultradźwiękowy |  | typ Ultraflow 54 |  | Dn | 20
Multical 603
Wodomierz zimnej wody:
| przepływ wody instalacyjnej | [6 empty] | 3.55 | m3/h
| przepływ nominalny wodomierza |  |  |  |  | Q3 |  | 10 | m3/h
| Dobrano wodomierz typu: |  | JS-10 dn 32
Wodomierz uzupełnienia:
| przepływ wody przez wodomierz | 3%(Gico) | [5 empty] | 0.5067 | m3/h
| przepływ nominalny wodomierza |  |  |  |  | Q3 |  | 1.6 | m3/h
| Dobrano wodomierz typu: |  | JS-1.6 NKdn 15
DOBÓR WYMIENNIKA - C.O.
Obliczeniowa moc wymiennika c.o. | [7 empty] | 400 | kW
| Do doboru wymiennika |  |  |  |  | Tzz/Tpz : |  | 110 / 50 | °C
[6 empty] | tzco/tpco : |  | 70 / 49 | °C
dla powyższych parametrów dobrano
| typ wymiennika - płytowy, lutowany |  | CB110-76H (32871 0156 1)
| ilość wymienników |  |  |  | 1 | szt.
Opory wymiennika c.o.
| przepływ - strona sieciowa | [6 empty] | 1.59 | kg/s
| przepływ - strona instalacyjna | [6 empty] | 4.54 | kg/s
| strona sieciowa |  |  |  |  | Hrco |  | 2.23 | kPa
| strona instalacyjna |  |  |  |  | Hpco |  | 15.8 | kPa
DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ C.O.
| przepływ wody instalacyjnej c.o. |  |  |  |  | Gico |  | 16.89 | m3/h
Urządzenia czyszczące wodę instalacyjną:
| filtr siatkowy typu: | Fig.821-80 | Kv filtrco1 | 149 | m3/h | H filtrco1 |  | 1.28 | kPa
| opory instalacji c.o. |  |  |  |  | Hco |  | 30 | kPa
| opór wymiennika c.o. - strona instalacyjna |  |  |  |  | Hpco |  | 15.8 | kPa
| przyjęte opory na filtrze | =2 x H filtrco |  |  |  | H filtrco1 |  | 2.56 | kPa
| opory miejscowe i liniowe |  |  |  |  | H wi |  | 4 | kPa
| wysokość podnoszenia |  |  |  |  | S H1 |  | 52.36 | kPa
| wydatek pompy | Vp=1.15*Gico |  |  |  | Vp |  | 19.4235 | m3/h
| wysokość podnoszenia | Hp=1.1*S H1 |  |  |  | Hp |  | 5.83 | msw
| Dobrano pompę typu | Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 (2164589) |  |  | 1+1 | szt.
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. ( PN-B-02414:1999 )
| ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej |  |  |  |  | p2 |  | 16 | bar
| ciśnienie dopuszczalne wody instalacyjnej |  |  |  |  | p1 |  | 3 | bar
| powierzchnia przekroju poprzecznego | CB110-76H (32871 0156 1) |  |  |  | A = |  | 3.52e-05 | m2
| masowa przepustowość zaworu |  |  |  |  | M |  | 3.5652 | kG/s
| współczynnik wypływu dla zaworu |  |  |  |  | aC |  | 0.5
| obliczeniowa średnica wlotu zaworu |  |  |  |  | do |  | 19.5524 | mm
| Dobrano zawory typu | PRESCOR 1" | do=20mm | Po=3,0bar | 1 | szt.
Sprawdzenie poprawności doboru:
| masowa przepustowość dla pojedynczego zaworu |  |  |  |  | M1 |  | 3.5652 | kG/s
| współczynnik wypływu dla zaworu |  |  |  |  | aC |  | 0.5
| obliczeniowa średnica wlotu pojedynczego zaworu |  |  |  |  | do1 |  | 19.5524 | mm
Parametry instalacji grzewczej
| zapotrzebowanie ciepła |  |  |  |  | Qco |  | 400 | kW
| pojemność instalacji |  |  |  |  | V | ~ | 5.11 | m3
| maksymalne ciśnienie w instalacji |  |  |  |  | pmaxco |  | 3 | bar
| obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu |  |  |  |  | tZ |  | 70 | °C
| obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie |  |  |  |  | tP |  | 49 | °C
| ciśnienie statyczne budynku |  |  |  |  | Pstat. |  | 1.5 | bar
| 1. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym |  |  |  |  | p |  | 1.8 | bar
| 2. Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu |  |  |  |  | pmax |  | 3 | bar
3. Pojemność użytkowa naczynia
| gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej |  |  |  |  | r1 |  | 999.7 | kg/m3
| temperatura początkowa |  |  |  |  | t1 |  | 10 | °C
| przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej |  |  |  |  | Dv |  | 0.0224 | dm3/kg
Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg wzoru:
|  |  |  | Vu=V*r1*Dv |  | Vu |  | 114.4297 | dm3
4. Pojemność całkowita naczynia
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:
|  |  |  | Vn=Vu* | pmax+1
[5 empty] | pmax-p | Vn |  | 381.4322 | dm3
5. Parametry do doboru naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazową:
| Ciśnienie wstępne pracy instalacji wg zał C2 PN-B-02414:1999 | [5 empty] | pR | 2.0858 | bar
| Całkowita pojemność naczynia wg zał C2 PN-B-02414:1999 | [5 empty] | VnR | 724.244 | dm3
| Dobrano naczynie typu: |  | 500N | PN6 | 1 | szt.
| 5. Rura wzbiorcza |  |  |  |  | d |  | 7.488 | mm
| Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej (nie mniej niż 20 mm): |  |  |  |  | dmin |  | 25 | mm
DOBÓR WYMIENNIKA - C.T.
Obliczeniowa moc wymiennika c.t. | [7 empty] | 120 | kW
| Do doboru wymiennika |  |  |  |  | Tzz/Tpz : |  | 110 / 50 | °C
| glikol etyl. 35% |  |  |  |  | tzct/tpct : |  | 70 / 49 | °C
| typ wymiennika - płytowy, lutowany |  | CB60-40M (32871 0147 9)
| ilość wymienników |  |  |  | 1 | szt.
Opory wymiennika c.t.
| przepływ - strona sieciowa | [6 empty] | 0.48 | kg/s
| przepływ - strona instalacyjna | [6 empty] | 1.36 | kg/s
| strona sieciowa |  |  |  |  | Hrct |  | 2.34 | kPa
| strona instalacyjna |  |  |  |  | Hpct |  | 16.9 | kPa
DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ C.T.
| przepływ wody instalacyjnej c.t. |  |  |  |  | Gict-Z |  | 5.06 | m3/h
Urządzenia czyszczące wodę instalacyjną:
| filtr siatkowy typu: | Fig.821-50 | Kv filtrct1 | 64.7 | m3/h | H filtrct1 |  | 0.61 | kPa
| opory instalacji c.t. |  |  |  |  | Hct |  | 20 | kPa
| opór wymiennika c.t. - strona instalacyjna |  |  |  |  | Hpct |  | 16.9 | kPa
| przyjęte opory na filtrze | =2 x H filtrct |  |  |  | H filtrct1 |  | 1.22 | kPa
| opory miejscowe i liniowe |  |  |  |  | H wi |  | 4 | kPa
| wysokość podnoszenia |  |  |  |  | S H1 |  | 42.12 | kPa
| wydatek pompy | Vp=1.15*Gict |  |  |  | Vp |  | 5.819 | m3/h
| wysokość podnoszenia | Hp=1.1*S H1 |  |  |  | Hp |  | 4.73 | msw
| Dobrano pompę typu | Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10 (2164578) |  |  | 1+1 | szt.
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.T. ( PN-B-02414:1999 )
| ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej |  |  |  |  | p2 |  | 16 | bar
| ciśnienie dopuszczalne wody instalacyjnej |  |  |  |  | p1 |  | 3 | bar
| powierzchnia przekroju poprzecznego | CB60-40M (32871 0147 9) |  |  |  | A = |  | 2.91e-05 | m2
| masowa przepustowość zaworu |  |  |  |  | M |  | 2.9474 | kG/s
| współczynnik wypływu dla zaworu |  |  |  |  | aC |  | 0.5
| obliczeniowa średnica wlotu zaworu |  |  |  |  | do |  | 17.7777 | mm
| Dobrano zawory typu | PRESCOR 1" | do=20mm | Po=3,0bar | 1 | szt.
Sprawdzenie poprawności doboru:
| masowa przepustowość dla pojedynczego zaworu |  |  |  |  | M1 |  | 2.9474 | kG/s
| współczynnik wypływu dla zaworu |  |  |  |  | aC |  | 0.5
| obliczeniowa średnica wlotu pojedynczego zaworu |  |  |  |  | do1 |  | 17.7777 | mm
Parametry instalacji c.t.
| zapotrzebowanie ciepła |  |  |  |  | Qct |  | 120 | kW
| pojemność instalacji |  |  |  |  | V | ~ | 0.84 | m3
| maksymalne ciśnienie w instalacji |  |  |  |  | pmaxct |  | 3 | bar
| obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu |  |  |  |  | tZ |  | 70 | °C
| obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie |  |  |  |  | tP |  | 49 | °C
| ciśnienie statyczne budynku |  |  |  |  | Pstat. |  | 1 | bar
| 1. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym |  |  |  |  | p |  | 1.3 | bar
| 2. Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu |  |  |  |  | pmax |  | 3 | bar
3. Pojemność użytkowa naczynia
| gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej |  |  |  |  | r1 |  | 999.7 | kg/m3
| temperatura początkowa |  |  |  |  | t1 |  | 10 | °C
| przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej |  |  |  |  | Dv |  | 0.0224 | dm3/kg
Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg wzoru:
|  |  |  | Vu=V*r1*Dv |  | Vu |  | 18.8104 | dm3
| Pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną |  |  |  |  | Vur |  | 27.2104 | dm3
4. Pojemność całkowita naczynia
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:
|  |  |  | Vn=Vu* | pmax+1
[5 empty] | pmax-p | Vn |  | 44.2597 | dm3
| Dobrano naczynie typu: |  | S50 | PN10 | 1 | szt.
| 5. Rura wzbiorcza |  |  |  |  | d |  | 3.036 | mm
| Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej (nie mniej niż 20 mm): |  |  |  |  | dmin |  | 20 | mm
DOBÓR WYMIENNIKÓW - C.W.
Obliczeniowa moc wymiennika c.w. | [5 empty] | Qcwmax |  | 200 | kW
[6 empty] | Tzl/Tpl : |  | 60 / 35 | °C
[6 empty] | tcw/tzw : |  | 55 / 5 | °C
| przepływ - strona sieciowa | zima | [5 empty] | 1.5875 | kg/s
|  | lato | [5 empty] | 1.9 | kg/s
| przepływ - strona sieciowa dla DT=20°C | zima | [5 empty] | 1.19 | kg/s
|  | lato | [5 empty] | 1.9 | kg/s
| moc cieplna I-go stopnia c.w. |  |  |  |  | Qcw1 |  | 100 | kW
dla powyższych parametrów dobrano wymiennik typu :
| typ wymiennika - płytowy, |  | AlfaNova 27-70H (32880 0099 9)
| ilość wymienników |  |  |  | 1 | szt.
| moc cieplna II-go stopnia c.w. |  |  |  |  | Qcw2 |  | 100 | kW
dla powyższych parametrów dobrano wymiennik typu :
| typ wymiennika - płytowy, lutowany |  | AlfaNova 27-70H (32880 0099 9)
| ilość wymienników |  |  |  | 1 | szt.
Zestawienie oporów wymienników:
Strona sieciowa: |  |  |  | opory wymiennika |  |  |  | przepływ
| I-stopień zima |  |  | Hrcwz1 | 14.9 | kPa |  | 1.5875 | kg/s
| II-stopień zima |  |  | Hrcwz2 | 8.56 | kPa |  | 1.19 | kg/s
| I-stopień lato |  |  | Hrcwl1 | 7.45 | kPa |  | 1.9 | kg/s
| II-stopień lato |  |  | Hrcwl2 | 7.45 | kPa |  | 1.9 | kg/s
Strona instalacyjna:
| I-stopień lato |  |  | Hpcw1 | 1.99 | kPa |  | 0.95 | kg/s
| II-stopień lato |  |  | Hpcw2 | 1.99 | kPa |  | 0.95 | kg/s
Zawór upustowy (I st.) :
| przepływ wody sieciowej c.o. przez zawór (max) | [6 empty] | 5.73 | m3/h
| Kv obliczeniowy zaworu równoważącego | [6 empty] | 14.8444 | m3/h
| Kvs zaworu równoważącego | [6 empty] | 12.5 | m3/h
| spadek ciśnienia na zaworze | [6 empty] | 21.0131 | kPa
| Dobrano zawór typu: |  |  | 43 - 3
| Kvs zaworu |  |  | kvs | 12.5 | m3/h
| średnica nominalna |  |  |  | 40 | mm
Nastawa zaworu | [7 empty] | 45 | st C
DOBÓR POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.
| przepływ wody cyrkulacyjnej |  |  |  |  | Gcyr= |  | 1.065 | m3/h
Urządzenia czyszczące wodę instalacyjną:
| filtr siatkowy typu: | FMS/M-32 | Kv filtrcyr | 20 | m3/h | H filtrcyr |  | 0.78766 | kPa
Zawór równowążący instalację:
| założony spadek ciśnienia na zaworze | [6 empty] | 3 | kPa
| przepływ wody cyrkulacyjnej przez zawór | [6 empty] | 1.065 | m3/h
| Kv obliczeniowy zaworu równoważącego | [6 empty] | 6.1488 | m3/h
| Kvs zaworu równoważącego | [6 empty] | 14.2 | m3/h
| Dobrano zawór typu: |  | STAD - 32
| Kvs zaworu |  |  |  | 14.2 | m3/h
| średnica nominalna |  |  |  | 32 | mm
Nastawa zaworu równoważącego: | [7 empty] | 2.3 | obr.
Dobór parametrów pracy pompy:
| opory instalacji c.w. |  |  |  |  | Hcw |  | 30 | kPa
| opór wymiennika c.w. - strona instalacyjna |  |  |  |  | Hpcw2 | x1,3 | 2.587 | kPa
| przyjęte opory na filtrze |  |  |  |  | H filtrcyr |  | 0.78766 | kPa
| przyjęte opory na zaworze równoważącym instalację |  |  |  |  | H regcyr1 |  | 3 | kPa
| opory miejscowe i liniowe |  |  |  |  | H wicw |  | 5.6 | kPa
| wysokość podnoszenia |  |  |  |  | S H3 |  | 41.9747 | kPa
| wydatek pompy | Vpcyr=Gicyr+Gispin |  |  |  | Vpcyr |  | 1.775 | m3/h
| wysokość podnoszenia pompy | Hpcyr=1.1*S H3 |  |  |  | Hpcyr |  | 4.62 | msw
| Dobrano pompę typu: |  | Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN10 [2164666]
| (pompa z płynną regulacją obrotów) |  |  |  | 1 | szt.
Zawór równoważący upustowy:
| wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej przy przeplywie 0.2xGicw | [6 empty] | 6 | msw
| obliczeniowy spadek ciśnienia na zaworze | [6 empty] | 13.8 | kPa
| przepływ wody przez zawór upustowy |  |  |  | 0,2*Gicw = | Gispin |  | 0.71 | m3/h
| Kv obliczeniowy zaworu równoważącego | [6 empty] | 1.9113 | m3/h
| Kvs zaworu równoważącego | [6 empty] | 2.52 | m3/h
| Dobrano zawór typu: |  | STAD - 15
| Kvs zaworu |  |  |  | 2.52 | m3/h
| średnica nominalna |  |  |  | 15 | mm
Nastawa zaworu równoważącego: | [7 empty] | 3.5 | obr.
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.W. (PN-76 / B-02440)
| ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej |  |  |  |  | Psmax |  | 1.6 | MPa
| ciśnienie dopuszczalne wody instalacyjnej |  |  |  |  | Pmaxcw |  | 0.6 | MPa
| powierzchnia przekroju | AlfaNova 27-70H (32880 0099 9) |  |  |  | A = |  | 3.08e-05 | m2
| masowa przepustowość zaworu |  |  |  |  | G |  | 9587.2418 | kG/h
| współczynnik wypływu dla zaworu |  |  |  |  | aC |  | 0.63
| obliczeniowa średnica wlotu zaworu |  |  |  |  | Do |  | 12.3822 | mm
| Dobrano zawór bezpieczeństwa typu | Prescor B Dn 25, | do=20mm | Po=0,6MPa | 1 | szt.
Sprawdzenie poprawności doboru:
| masowa przepustowość dla pojedynczego zaworu |  |  |  |  | G1 |  | 9587.2418 | kG/s
| współczynnik wypływu dla zaworu |  |  |  |  | aC |  | 0.63
| obliczeniowa średnica wlotu pojedynczego zaworu |  |  |  |  | Do1 |  | 12.3822 | mm
OBLICZENIA OPORÓW MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWEGO
Opór węzła przyłączeniowego - zima
Urządzenia czyszczące wodę sieciową:
| filtr siatkowy kołnierzowy | Fig.821-65 | Kvfiltrs2 | 96 | m3/h | H filtrs2 | x2 | 3.06 | kPa
| opór na urządzeniach czyszczących: | [6 empty] | 3.06 | kPa
| opór na urządzeniach czyszczących | [6 empty] | 3.06 | kPa
| opór na przepływomierzu licznika głównego - zima | [6 empty] | 8.7669 | kPa
| opory miejscowe i liniowe | [6 empty] | 3 | kPa
| opór węzła przyłączeniowego | zima |  |  |  | DPprzyłz |  | 14.8269 | kPa
Opór węzła przyłączeniowego - lato
Urządzenia czyszczące wodę sieciową:
| filtr siatkowy kołnierzowy | Fig.821-65 | Kvfiltrs2 | 96 | m3/h | H filtrs2 | x2 | 1.04 | kPa
| opór na urządzeniach czyszczących: | [6 empty] | 1.04 | kPa
| opór na urządzeniach czyszczących | [6 empty] | 1.04 | kPa
| opór na przepływomierzu licznika głównego - lato | [6 empty] | 3.0055 | kPa
| opory miejscowe i liniowe | [6 empty] | 3 | kPa
| opór węzła przyłączeniowego | lato |  |  |  | DPprzyłl |  | 7.0455 | kPa
DOBÓR ZAWORÓW REGULACYJNYCH
Zawór regulacyjny c.o.
| przepływ wody sieciowej przez zawór | [6 empty] | 5.79 | m3/h
| Kvs zaworu regulacyjnego | [6 empty] | 8 | m3/h
| rzeczywisty opór zaworu całkowicie otwartego |  |  |  |  | H100% |  | 49.78 | kPa
| Dobrano zawór typu: |  | 3222
| Kvs zaworu |  |  |  | 8 | m3/h
| średnica nominalna |  |  |  | 25 | mm
| prędkość przepływu na wylocie zaworu: |  |  |  |  | Vrco |  | 3.2425 | m/s
| autorytet zaworu regulacyjnego |  |  |  |  | Arco |  | 0.39891
| Dobrano siłownik elektryczny typu: |  | 5825-10 (3 pkt)
Zawór regulacyjny c.t.
| przepływ wody sieciowej przez zawór |  |  |  | zima |  |  | 1.74 | m3/h
| Kvs zaworu regulacyjnego | [6 empty] | 2.5 | m3/h
| rzeczywisty opór zaworu całkowicie otwartego |  |  |  | zima | H100% |  | 48.4 | kPa
| Dobrano zawór typu: |  | 3222
| Kvs zaworu |  |  |  | 2.5 | m3/h
| średnica nominalna |  |  |  | 15 | mm
| prędkość przepływu na wylocie zaworu: |  |  |  |  | Vrco |  | 2.7351 | m/s
| autorytet zaworu regulacyjnego |  |  |  |  | Arco |  | 0.39813
| Dobrano siłownik elektryczny typu: |  | 5825-10 (3p., 230V)
Zawór regulacyjny c.w.
| przepływ wody sieciowej przez zawór |  | II stopień dla DT=20°C |  |  |  |  | 4.34 | m3/h
|  |  | Lato |  |  |  |  | 6.95 | m3/h
| Dobrany Kvs zaworu regulacyjnego | [6 empty] | 10 | m3/h
| rzeczywisty opór zaworu całkowicie otwartego |  | zima |  |  | Hzcwz100% |  | 18.8 | kPa
|  |  | lato |  |  | Hzcwl100% |  | 48.3 | kPa
| Dobrano zawór typu: |  | 3222
| Kvs zaworu |  |  |  | 10 | m3/h
| średnica nominalna |  |  |  | 32 | mm
| prędkość przepływu na wylocie zaworu: |  | lato |  |  | Vrcw |  | 2.4004 | m/s
| autorytet zaworu regulacyjnego |  | lato |  |  | Arcwl |  | 0.56824
| autorytet zaworu regulacyjnego |  | zima |  |  | Arcwz |  | 0.22118
| Dobrano siłownik elektryczny typu: |  | 5825-10 (0-10V, 230V)
REGULATOR STAŁEJ RÓŻNICY CIŚNIEŃ I PRZEPŁYWU
| przepływ wody sieciowej przez zawór |  | zima |  |  |  |  | 11.87 | m3/h
|  |  | lato |  |  |  |  | 6.95 | m3/h
| Kvs zaworu regulacyjnego | [6 empty] | 25 | m3/h
| rzeczywisty opór zaworu całkowicie otwartego |  | zima |  |  | Hr100%Z |  | 22.54 | kPa
| (bez spadku ciśnienia na zwężce) |  | lato |  |  | Hr100%L |  | 7.73 | kPa
| Dobrona regulator typu: |  | 46 - 6 PN16
| Kvs zaworu |  |  |  | 25 | m3/h
| średnica nominalna |  |  |  | 50 | mm
| spadek ciśnienia na dławiku |  |  |  | 20 | kPa
| prędkość przepływu na wylocie zaworu: |  |  |  |  | Vrdp |  | 1.6793 | m/s
OPÓR WĘZŁA
| ZIMA | [5 empty] | C.O. | C.W. II | C.T.
| opory przepływu [kPa] | opór wymiennika |  |  |  |  | 2.23 | 8.56 | 2.34
|  | opór zaworu reg. całkowicie otwartego |  |  |  |  | 49.78 | 18.8 | 48.4
|  | opór c.w. Io |  |  |  |  | 14.9 | 14.9 | -
|  | opór licznik c.o./c.t. |  |  |  |  | 18.6245 | - | 1.4532
|  | opór na zaworze 43 - 3 |  |  |  |  | 21.0131 | - | -
|  | opory miejscowe i liniowe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Pmiernicze |  |  |  |  | 20 | 20 | 20
|  | opór gałęzi |  |  |  |  | 127.5476 | 63.26 | 73.1932
|  | opór gałęzi |  |  |  |  | - | - | -
|  | opór na zworze typu DRV | [5 empty] | - | 54.3543
|  | opór gałęzi max |  |  |  |  | 128
|  | opór zaworu dP |  |  |  |  | 22.54
|  | spadek ciśnienia na urządzeniach czyszczących |  |  |  |  | 3.06
|  | spadek na przepływomierzu licznika głównego |  |  |  |  | 8.77
|  | opory miejscowe i liniowe |  |  |  |  | 3
| minimalne wymagane ciśnienie dyspozycyjne | [5 empty] | 165.4
| LATO | [5 empty] | C.W.
| opory przepływu [kPa] | opór wymiennika |  |  |  |  | 14.9
|  | opór zaworu reg. całkowicie otwartego |  |  |  |  | 48.3
|  | opory miejscowe i liniowe |  |  |  |  | 2
|  | + Pmiernicze |  |  |  |  | 20
|  | opór gałęzi |  |  |  |  | 85.2
|  | opór gałęzi max |  |  |  |  | 85
|  | opór zaworu dP |  |  |  |  | 7.73
|  | spadek ciśnienia na urządzeniach czyszczących |  |  |  |  | 1.04
|  | spadek na przepływomierzu licznika głównego |  |  |  |  | 3.01
|  | opory miejscowe i liniowe |  |  |  |  | 3
| minimalne wymagane ciśnienie dyspozycyjne | [5 empty] | 99.8
| przepływy [m3/h] |  |  |  |  | Zima | 11.87
[6 empty] | Lato | 6.95
Sprawdzenie zaworu dP-V ze względu na :
| Stopień otwarcia zaworu regulacji ciśnienia | [5 empty] | zima | lato
| spadek ciśnienia na zaworze przy braku kryzy | [5 empty] | 37.1731 | 87.9545 | kPa
| przepływ przez zawór | [5 empty] | 11.87 | 6.95 | m3/h
| kv obliczeniowy | [5 empty] | 19.4687 | 7.4106 | m3/h
| Kvs dobrany | [5 empty] | 25 | 25 | m3/h
| stopień otwarcia zaworu | [5 empty] | 0.77875 | 0.29643
| dpuszczalny spadek ciśnienia ze względu na minimalny stopień otwarcia (0.3) |  |  |  |  | kv0.3=0.3*25,0m3/h |  | 7.5 | m3/h
| lato : | [5 empty] | Dpmax.L = | 85.8711 | kPa
| zima: | [5 empty] | Dpmax.Z = | 250.4834 | kPa

## Wykaz Urządzeń
Typ: | ECWR-T-400/200/120
Obiekt: | Piaseczno, ul. Sikorskiego 20 - Szkoła Podstawowa nr5
kod: | 406621
Opis: | trzyfunkcyjny węzeł cieplny woda-woda zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach j.n.:
Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa
| Cisnienie max pracy - bar | 16
| Temperatura max pracy - st C | 110
Strona niskoparametrowa
| Paramety \ Rodzaj instalacji odbiorczej | c.o. | c.t. |  | c.w.u.
| Moc kW | 400 | 120 |  | 200
| Temperatura zasilania st C | 70 | 70 |  | 55
| Temperatura powrotu st C | 49 | 49 |  | 5
| Ciśnienie max pracy bar | 3 | 3 |  | 6
Węzeł zostanie wykonany zgodnie z dyrektywą ciśnieniową – musi posiadać ozn CE.
1. Moduł przyłączeniowy (Producent: Elektrotermex sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
Numer urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia |  |  |  | DN | Ilość | producent
1A01 | Regulator dP - ogr V (0,5 … 2 bar) | 46 - 6 PN16 | kvs | 25 |  | 50 | 1
- | Licznik energii cieplnej - powrót | na powrót |  |  |  |  | kpl.
1L01 | Urządzenie zliczające | Multical 603+M-bus (wej.imp.) |  |  |  |  | 1
1L02 | Ultradźwiekowy przetwornik przepływu | typ Ultraflow 54 | Qn | 15 | m3/h | 50 | 1
1L03 | Czujnik temperatury zasilania | Pt500 |  |  |  |  | 1
1L04 | Czujnik temperatury powrotu | Pt500 |  |  |  |  | 1
1L05 | Wodomierz uzupełnienia z nad.impulsów - wg MID | JS-1.6 NKdn 15 | 90stC | , Q3 | 1.6 |  | 1
1M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom.+U-rurka | M100 / 0-1.0 MPa |  |  |  |  | 4
1T01 | Termometr techniczny tarczowy | T100 / 0-150°C / R-100 |  |  |  |  | 2
1F02 | Filtr siatkowy kołnierzowy - 400 oczek/cm2 PN16/130oC | Fig.821-65 |  |  |  | 65 | 1
1F05 | Filtr siatkowy kołnierzowy - 200 oczek/cm2 PN16/130oC | Fig.821-20 |  |  |  | 15 | 1
1Z01 | Zawór zwrotny gwintowany | art. PH020, PN 10 / T 90oC |  |  |  | 15 | 1
1S02 | Zawór kulowy spawalny - odwodnienie | PN16/T130oC |  |  |  | 25 | 1
1S05 | Zawór kulowy spawalny - uzupełnianie | PN16/T130oC |  |  |  | 15 | 2
1G01 | Zaw imp | Zwd-1-6-R-S PN16/T130oC |  |  |  |  | 1
1PC01 | Przetwornik cisnienia z kurkiem manom.+Ururka | AS/0-10/4-20mA/M20 x 1,5 |  |  |  |  | 2
2. Moduł ciepłej wody użytkowej (Producent: Elektrotermex sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
Numer urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia |  |  |  | DN | Ilość | producent
Strona wysokoparametrowa : PN 16
2W01 | Wymiennik ciepła I -stopień c.w.u. + izolacja | AlfaNova 27-70H (32880 0099 9) |  |  |  |  | 1
2W02 | Wymiennik ciepła II-stopień c.w.u. + izolacja | AlfaNova 27-70H (32880 0099 9) |  |  |  |  | 1
2A01 | Siłownik zaworu regulacyjnego c.w.u. - USTAWIĆ SZYBKI CZAS PRZESTAWIENIA Trovis View | 5825-10 (0-10V, 230V) |  |  |  |  | 1
2A02 | Zawór regulacyjny c.w.u. PN 16 (kołnierzowy) | 3222 | ,Kvs | 10 | m3/h | 32 | 1
2S01 | Zawór kulowy spawalny | PN16/T130oC |  |  |  | 50 | 1
2S02 | Zawór kulowy spawalny | PN16/T130oC |  |  |  | 50 | 1
2S03 | Zawór regulacyjny (3dr, rozdzielajacy) z termostatem 2430 (27-70C) nastawa 45C | 43 - 3 | ,Kvs | 12.5 | m3/h | 40 | 1
2S04 | Zawór kulowy spawalny | PN16/T130oC |  |  |  | 32 | 1
2S05 | Zawór kulowy spawalny - odpowietrzenie | PN16/T130oC |  |  |  | 15 | 2
2S06 | Zawór kulowy spawalny - odwodnienie | PN16/T130oC |  |  |  | 25 | 1
A2 | Czujnik temperatury wody sieciowej | 5277-2 |  |  |  |  | 2
Strona niskoparametrowa : PN 6
2A03 | Ogr. temperatury bezpieczeństwa | STB 5345-2 (nastawa 70oC) |  |  |  |  | 1
2A04 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej | 5207 - 64 |  |  |  |  | 1
2A05 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej - cyrkul.. | 5277-2 |  |  |  |  | 1
2R01 | Zawór równoważący - gwint. (wymagane parametry PN 6 / T 80oC) | STAD - 32 | ,nast. | 2.3 | obr. | 32 | 1
2R02 | Zawór równoważący - gwint. (wymagane parametry PN 6 / T 80oC) | STAD - 15 | ,nast. | 3.5 | obr. | 15 | 1
2P01 | Pompa cyrkulacyjna | Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN10 [2164666] |  |  |  |  | 1
2L01 | Wodomierz zimnej wody | JS-10 dn 32 |  | , Q3 | 10 |  | 1
2B01 | Zawór bezpieczeństwa membranowy | Prescor B Dn 25, | Po= | 0.6 | MPa |  | 1
2M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom.+U-rurka | M100 / 0-1.0 MPa |  |  |  |  | 1
2M01a | Manometr kontaktowy | Em1-2f / 0-1.0 MPa |  |  |  |  | 1
2T01 | Termometr techniczny tarczowy | T100 / 0 - 100°C / R-40 |  |  |  |  | 1
2T02 | Termometr techniczny tarczowy | T100 / 0 - 100°C / R-60 |  |  |  |  | 1
2F01 | Filtr siatkowy mufowy - 400 oczek/cm2 | FS (wymagane parametry PN 6 / T 80oC) |  |  |  | 50 | 1
2F02 | Filtr magnetyczny mufowy - 400 oczek/cm2 | FMS/M (wymagane parametry PN 6 / T 80oC) |  |  |  | 32 | 1
2Z01 | Zawór zwrotny antyskażeniowy [149B2215] | EA 291NF(wymagane parametry PN 6 / T 80oC) |  |  |  | 50 | 1
2Z02 | Zawór zwrotny mufowy | art. PH020 (wymagane parametry PN 6 / T 80oC) |  |  |  | 32 | 1
2Z04 | Zawór zwrotny mufowy | art. PH020 (wymagane parametry PN 6 / T 80oC) |  |  |  | 15 | 1
2G01 | Zawór kulowy gwintowany | PN 6 / T 80oC |  |  |  | 50 | 2
2G02 | Zawór kulowy gwintowany | PN 6 / T 80oC |  |  |  | 32 | 2
2G03 | Zawór kulowy gwintowany - odpowietrzenie | PN 6 / T 80oC |  |  |  | 15 | 2
2G04 | Zawór kulowy gwintowany - odwodnienie | PN 6 / T 80oC |  |  |  | 25 | 1
2PC01 | Przetwornik cisnienia z kurkiem manom.+Ururka | AS/0-10/4-20mA/M20 x 1,5 |  |  |  |  | 1
3. Moduł centralnego ogrzewania (Producent: Elektrotermex sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
Numer urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia |  |  |  | DN | Ilość | producent
Strona wysokoparametrowa : PN 16
3W01 | Wymiennik ciepła c.o. - płytowy , lutowany + izolacja | CB110-76H (32871 0156 1) |  |  |  |  | 1
3A00 | Regulator temp. (wspólny dla c.o., c.w. i c.t.) | TROVIS 5578E + moduł telemetryczny WM3EP |  |  |  |  | 1
3A01 | Siłownik zaworu regulacyjnego c.o. | 5825-10 (3 pkt) |  |  |  |  | 1
3A02 | Zawór regulacyjny c.o. PN 25 (koł.) | 3222 | ,Kvs | 8 | m3/h | 25 | 1
3A04 | Czujnik temperatury wody sieciowej | 5277-2 |  |  |  |  | 1
3T01 | Termometr techniczny tarczowy | T100 / 0-150°C / R-60 |  |  |  |  | 2
3S01 | Zawór kulowy spawalny | PN16/T130oC |  |  |  | 50 | 1
3S01a | Zawór regulacyjny DRV | PN16/T130oC |  |  |  | 50 | 1
3S02 | Zawór kulowy spawalny - odpowietrzenie | PN16/T130oC |  |  |  | 15 | 2
3S03 | Zawór kulowy spawalny - odwodnienie | PN16/T130oC |  |  |  | 25 | 1
3L01 | Licznik energii cieplnej - powrót | Multical 603 |  |  |  |  | kpl.
| Ultradźwiekowy przetwornik przepływu - gwintowany | typ Ultraflow 54 | Qn | 6 | m3/h | 25 | 1
| Czujnik temperatury zasilania | Pt500 |  |  |  |  | 1
| Czujnik temperatury powrotu | Pt500 |  |  |  |  | 1
Strona niskoparametrowa : PN 10
3A03 | Ogr. temperatury bezpieczeństwa | STW 5343-4 (nastawa |  | 75 | oC) |  | 1
3A05 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej | 5277-2 |  |  |  |  | 2
3P01 | Pompa obiegowa c.o. | Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 (2164589) |  |  |  |  | 1+1
3B01 | Zawór bezpieczeństwa membranowy | PRESCOR 1" | Po= | 3 | bar |  | 1
3M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. | M100 / 0-1.0 MPa |  |  |  |  | 2
3M02 | Manometr kontaktowy | Em1-2f / 0-1.0 MPa |  |  |  |  | 1
3T02 | Termometr techniczny tarczowy | T100 / 0 - 120°C / R-100 |  |  |  |  | 2
3F02 | Filtr magnetyczny kołnierzowy - 400 oczek/cm2 | FMS/K (wymagane parametry PN 10 / T 90oC) |  |  |  | 80 | 1
3Z02 | Zawór zwrotny [149B2282] | Socla 402 (wymagane parametry PN 10 / T 90oC) |  |  |  | 50 | 2
3G01 | Przepustnica odcin. (PN 10 / T 90oC) | SYLAX-Uranie z napędem ręcznym dźwigowym [149G032123] |  |  |  | 80 | 2
3G02 | Przepustnica odcin. (PN 10 / T 90oC) | SYLAX-Uranie z napędem ręcznym dźwigowym [149G032103] |  |  |  | 50 | 4
3G08 | Zawór kulowy gwintowany - odwodnienie | PN 10 / T 90oC |  |  |  | 25 | 1
3G09 | Zawór kulowy gwintowany | PN 10 / T 90oC |  |  |  | 15 | 2
3O01 | Odpowietrznik automatyczny | 9003+S |  |  |  | 15 | 2
3PC01 | Przetwornik cisnienia z kurkiem manom.+Ururka | AS/0-10/4-20mA/M20 x 1,5 |  |  |  |  | 2
- | Rozdzielnia elektryczna węzła | [5 empty] | kpl.
4. Moduł ciepła technologicznego (Producent: Elektrotermex sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
Numer urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia |  |  |  | DN | Ilość | producent
Strona wysokoparametrowa : PN 16
4W01 | Wymiennik ciepła c.t. - płytowy, lutowany + izolacja | CB60-40M (32871 0147 9) |  |  |  |  | 1
4A01 | Siłownik zaworu regulacyjnego c.t. | 5825-10 (3p., 230V) |  |  |  |  | 1
4A02 | Zawór regulacyjny c.t. PN25 (koł.) | 3222 | ,Kvs | 2.5 | m3/h | 15 | 1
4A04 | Czujnik temperatury wody sieciowej | 5277-2 |  |  |  |  | 1
4T01 | Termometr techniczny tarczowy | T100 / 0 - 150°C / R-40 |  |  |  |  | 2
4S01 | Zawór kulowy spawalny | PN16/T130oC |  |  |  | 32 | 1
4S01a | Zawór regulacyjny DRV | PN16/T130oC |  |  |  | 32 | 1
4S02 | Zawór kulowy spawalny - odpowietrzenie | PN16/T130oC |  |  |  | 15 | 2
4S03 | Zawór kulowy spawalny - odwodnienie | PN16/T130oC |  |  |  | 25 | 1
4L01 | Licznik energii cieplnej - powrót | Multical 603 |  |  |  |  | kpl.
| Ultradźwiekowy przetwornik przepływu - gwintowany | typ Ultraflow 54 | Qn | 2.5 | m3/h | 20 | 1
| Czujnik temperatury zasilania | Pt500 |  |  |  |  | 1
| Czujnik temperatury powrotu | Pt500 |  |  |  |  | 1
Strona niskoparametrowa : PN 10
4A03 | Ogr. temperatury bezpieczeństwa | STW 5343-4 (nastawa |  | 75 | oC) |  | 1
4A05 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej | 5277-2 |  |  |  |  | 2
4P01 | Pompa obiegowa c.t. | Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10 (2164578) |  |  |  |  | 1+1
4B01 | Zawór bezpieczeństwa membranowy | PRESCOR 1" | Po= | 3 | bar |  | 1
4M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. | M100 / 0-1.0 MPa |  |  |  |  | 2
4M02 | Manometr kontaktowy | Em1-2f / 0-1.0 MPa |  |  |  |  | 1
4T02 | Termometr techniczny tarczowy | T100 / 0 - 120°C / R-80 |  |  |  |  | 2
4F02 | Filtr magnetyczny kołnierzowy - 400 oczek/cm2 | FMS/K (wymagane parametry PN 10 / T 90oC) |  |  |  | 50 | 1
4Z02 | Zawór zwrotny | PHA-020 |  |  |  | 32 | 2
4G01 | Przepustnica odcin. wraz z przeciwkołnierzami (PN 10 / T 90oC) | SYLAX-Uranie z napędem ręcznym dźwigowym [149G032103] |  |  |  | 50 | 2
4G02 | Zawór kulowy gwintowany | PN 10 / T 90oC |  |  |  | 32 | 4
4G08 | Zawór kulowy gwintowany - odwodnienie | PN 10 / T 90oC |  |  |  | 25 | 1
4G09 | Zawór kulowy gwintowany | PN 10 / T 90oC |  |  |  | 15 | 3
4O01 | Odpowietrznik automatyczny | 9003+S |  |  |  | 15 | 3
4PC01 | Przetwornik cisnienia z kurkiem manom.+Ururka | AS/0-10/4-20mA/M20 x 1,5 |  |  |  |  | 2
Urządzenia poza węzłem kompaktowym - dostawa luzem
3A06 | Czujnik temperatury zewnętrznej | 5227-5 |  |  |  |  | 1
3G06 | Zawór kulowy gwintowany - uzupełnienie | PN 10 / T 90oC |  |  |  | 15 | 1
3M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. | M100 / 0-1.0 MPa |  |  |  |  | 1
3B02 | Zawór bezpieczeństwa membranowy | PRESCOR 3/4" | Po= | 3 | bar |  | 1
3G07 | Złącze samodcinające | SU |  |  |  | 25 | 1
3N01 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | 500N | PN | 6 | bar |  | 1
4G06 | Zawór kulowy gwintowany - uzupełnienie | PN 10 / T 90oC |  |  |  | 15 | 1
4M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. | M100 / 0-1.0 MPa |  |  |  |  | 1
4G07 | Złącze samodcinające | SU |  |  |  | 20 | 1
4N01 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | S50 | PN | 6 | bar |  | 1
2N01 | Stabilzator c.w.(emaliowany) z rurą opadową | 1000 dm3 | PN | 6 | bar |  | 1
2G01 | Zawór kulowy gwintowany | PN 6 / T 80oC |  |  |  | 50 | 2
2G08 | Zawór kulowy gwintowany | PN 6 / T 80oC |  |  |  | 20 | 1
Rurociągi prefabrykowanego węzła cieplnego:
strona wysokoparametrowa: |  | rury stalowe czarne bez. szwu
strona niskoparametrowa - obieg c.o.: |  | rury stalowe czarne bez. szwu
strona niskoparametrowa - obieg c.t.: |  | rury stalowe czarne bez. szwu
strona niskoparametrowa - obieg c.w.u.: |  | ze stali nierdzewnej AISI 316