Spis treści:

A.	CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA	3

1.	Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego	4

2.	Warunki techniczne	8

B.	CZĘŚĆ TECHNICZNA	10

1.	CEL OPRACOWANIA	11

2.	STAN ISTNIEJĄCY	11

3.	STAN PROJEKTOWANY	11

4.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	16

5.	WYMAGANIA DLA PRAC	16

6.	ODBIORY	17

7.	UWAGI KOŃCOWE	17

8.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	19

C.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	20

- CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

- Warunki techniczne

- CZĘŚĆ TECHNICZNA

- CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa oświetlenia w związku z przebudową drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku  od ul. Chyliczkowskiej do ul. Henryka Sienkiewicza w Piasecznie.

- STAN ISTNIEJĄCY

Istniejące oświetlenie terenu w rejonie projektowanej drogi jest zrealizowane oprawami oświetleniowymi OUS z sodowymi źródłami światła o mocy 150W mocowanymi na słupach trakcji trolejbusowej. Zasilanie latarni kablem YAKY4x24.

- STAN PROJEKTOWANY

Projektuje się przebudowę oświetlenia drogowego w związku z  przebudową drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku  od ul. ul. Chyliczkowskiej do ul. Henryka Sienkiewicza w Piasecznie. Istniejące slupy oświetleniowe kolidujące z projektowanym układem drogowym zostaną zlikwidowane. Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wzdłuż ulicy Puławskiej oprawami typu LED. Zasilanie i sterowanie projektowanego oświetlenie odbywać się będzie z istniejącej kablowej sieci oświetleniowej zlokalizowanej przy ulicy Puławskiej/Kościuszki. Lokalizacja projektowanych słupów oświetleniowych oraz miejsce przyłączenia do sieci została pokazana na  schemacie i planach sytuacyjnych.

  - PARAMETRY SIECI ELEKTRYCZNEJ

- napięcie sieci elektrycznej 400 V, 50 Hz;

- zasilanie latarni kablem YAKXS 4x25 mm2;

- ochrona od porażeń – ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania

Po wykonaniu układu zasilania należy wykonać pomiary uziemienia, rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

  - BILANS MOCY

Obwód 1

Dodatkowe oprawy  – 1,608kW

Demontowane oprawy – 1,500 kW

Różnica –  -0,108 kW

Obwód 2

Dodatkowe oprawy  – 0,808kW

Demontowane oprawy – 1,200 kW

Różnica –  0,392kW

  - OBLICZENIA OBWODU OŚWIETLENIOWEGO

Prąd obliczeniowy oprawy wynosi:

Io=PS3⋅UN⋅cosφ

Stosownie do wymagań Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.” punkt 433.2 „Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami” – charakterystyka urządzenia zabezpieczającego kable i przewody od przeciążenia powinna spełniać dwa następujące warunki:

a) Ib≤In≤IZ

oraz

b) I2≤1,45≤IZ

gdzie:

Ib – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym;

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodu;

In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego;

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego (równy wartości prądu powodującego działanie wyłącznika w określonym czasie lub powodującego zadziałanie wkładki bezpiecznikowej).

Skuteczność zadziałania zabezpieczeń określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania:

ZS⋅Ia≤UO

w którym:

ZS – impedancja pętli zwarcia,

Ia – prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego Ia=k⋅In,

UO – napięcie znamionowe sieci.

  - DOBÓR KLASY OŚWIETLENIOWEJ

Dobór klasy oświetleniowej wykonano na podstawie normy „PN/EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe” oraz „PN/EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych”.

Jezdnia:

- Typowa prędkość głównego użytkownika: wysoka (> 60 km/h)

- Głównymi użytkownikami są : ruch samochodowy, powoli poruszające się pojazdy(<40 km/h), wykluczeni rowerzyści i piesi

- Trudność nawigacji: normalna

- Przepływ ruchu rowerzystów i pieszych: normalny

- Kompleksowość pola widzenia: normalna

- Poziom luminacji: wysoki (okolica miestna)

Ustalona klasa oświetleniowa: M4

  - średnia luminancja nawierzchni jezdni Lsr >0.75 cd/m2; U0>0,4.

Chodnik

Ustalona klasa oświetleniowa: P4

- średnie natężenie oświetlenia Esr >5 lx;

- minimalne natężenie oświetlenia Emin >1 lx;

Ścieżka rowerowa:

Ustalona klasa oświetleniowa: P4

- średnie natężenie oświetlenia Esr >5 lx;

- minimalne natężenie oświetlenia Emin >1 lx;

  - ELEMENTY PROJEKTOWANE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Sieć oświetlenia ulicznego wykonana zostanie jako kablowa. Zasilanie i sterowanie projektowanych latarni odbywać się będzie z istniejących obwodów oświetleniowych w ul. Puławskiej. Projektuje się ułożenie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm2 od latarni przy skrzyżowaniu ul Kościuszki/Sienkiewicza do projektowanych latarni. Razem z kablem oświetleniowym w wykopie należy ułożyć płaskownik ocynkowany FeZn 4x25mm2 który będzie uziemieniem konstrukcji projektowanych latarni. Ze względu na duże zagęszczenie sieci zewnętrznych linię kablową na całym odcinku  należy ułożyć w rurze osłonowej np. DVR 110. W obszarze skrzyżowań kabli oświetleniowych z jezdniami i podjazdami  należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi gładkościennymi np. SRSG110 i DVK110

Projektowane słupy oświetleniowe aluminiowe, posadowione na fundamentach betonowych o wysokości 10m i 5m wyposażone w oprawy oświetleniowe LED o mocy 105W i 33W, Słupy zostaną wyposażone w złącza bezpiecznikowe typu IZK umożliwiające łączenie kabli o przekrojach żył do 35mm2. Zasilanie urządzeń w słupie należy wykonać przewodem typu YLY 3x1,5mm2. W przypadku wystąpienia trudności ze zmieszczeniem wszystkich przewodów w słupie należy zmienić ich przekrój na 3 x 1mm2

Słupy oświetleniowe powinny być oznakowane trwałymi tabliczkami znamionowymi z nazwą producenta, datą realizacji inwestycji,  właścicielem tj Gmina Piaseczno oraz numerem.

Należy zastosować oprawy dla których wykonano obliczenia lub równoważne, w przypadku zastosowania opraw równoważnych ich parametry katalogowe nie mogą odbiegać o więcej niż 5% od parametrów katalogowych opraw, dla których wykonano obliczenia.

Przykładowe widok słupów i wysięgników

Parametry zastosowanych opraw oświetleniowych

Przykładowa oprawa drogowa

- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako element ochrony przeciwporażeniowej przewidziano szybkie wyłączenie zasilania przy pomocy urządzeń ochronnych przetężeniowych, z jednoczesnym zastosowaniem połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych)

Zasilanie obiektów zrealizowane jest w układzie sieci TN–C. Dla zapewnienia samoczynnego wyłączenia zasilania wymagane jest spełnienie warunku:

ZS⋅Ia≤UO

gdzie:

| Zs | - impedancja pętli zwarciowej, obejmującej źródło zasilania, przewód fazowy do miejsca zwarcia i przewód ochronny od miejsca zwarcia do źródła zasilania, |
| --- | --- |
| Ia | - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczające w wymaganym czasie (bezpiecznika). Dla zastosowanego urządzenia jest to prąd przetężeniowy. |

Dla obwodów rozdzielczych przyjęto czas wyłączenia 5s.

Do wykonania uziemienia szaf oraz złączy zastosować taśmę stalową ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm oraz uziomy typu Galmar Ø17,2mm/6m (np. TP 1x6).

- WYMAGANIA DLA PRAC

  - LINIE KABLOWE ZIEMNE

Wszystkie prace przy realizacji wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elementy stalowe i ich połączenia w części podziemnej słupa należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją.

  - OZNACZENIE TRASY

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna na całej długości i szerokości być oznaczona folią z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim – dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.

Na całej trasie w odstępach co 10 m, przy mufach i przy wejściach do rur ochronnych oraz w miejscach skrzyżowań z obcym uzbrojeniem, kable należy zaopatrzyć w znaczniki kablowe z opisem wg normy kablowej określającym : typ kabla, napięcie, rok ułożenia kabla, Inwestora, obiekt zasilany.

  - UKŁADANIE KABLI

Głębokość układania kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej:

- 50 cm - dla kabli oświetlenia ulicznego do 1 kV, ułożonych pod chodnikami;

- 70 cm - dla pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV.

Kable należy zakończyć palczatkami termokurczliwymi.

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli do urządzeń podziemnych (w tym innych kabli) oraz dróg kołowych - sposób ułożenia musi spełniać wymagania norm w zakresie odległości, skrzyżowań oraz zbliżeń z innymi sieciami uzbrojenia terenu.

- ODBIORY

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Inwestorem harmonogramu prowadzonych prac oraz tryb przeprowadzania odbiorów.

Po wykonaniu prac wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację geodezyjną.

Po wybudowaniu linii kablowych należy wykonać następujące badania:

- sprawdzenie linii kablowej;

- sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz;

- pomiar rezystancji izolacji;

- próba napięciowa izolacji;

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- pomiar natężenia oświetlenia;

- pomiar mocy w stacjach zasilających;

- pomiar współczynnika cos φ.

- UWAGI KOŃCOWE

Prace instalacyjne należy przeprowadzić pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z instrukcją przygotowaną przez Wykonawcę, “Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej”, “Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. V - instalacje elektryczne“ oraz z PBUE.

W czasie eksploatacji urządzeń i instalacji należy przestrzegać odpowiednich przepisów wydanych w tym zakresie.

Wszystkie prace w zakresie opracowania mogą być wykonywane wyłącznie w stanie beznapięciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod względem BHP.

Wszystkie stosowane urządzenia, przewody oraz kable powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

W miejscach w których projektowane sieci uzbrojenia terenu przebiegają w bliskim sąsiedztwie systemu korzeniowego istniejących drzew nie podlegających wycince, należy dążyć do realizacji planowanych robót w tym rejonie metodą bezwykopową (przecisku lub przewiertu sterowanego). Decyzję o możliwości i sposobie realizacji robót metodą bezwykopową podejmie wykonawca robót, w zależności od dostępnych możliwości technicznych i po zapoznaniu się z uwarunkowaniami terenowymi rejonu inwestycji. Ostateczna decyzja dot. sposobu prowadzenia robót instalacyjnych w bezpośrednim zbliżeniu do istniejących drzew musi być jednak każdorazowo uzgadniana z Wydział Utrzymania Terenów Publicznych Urzędu Gminy i Miasta Piaseczno. W przypadku realizacji robót metoda bezwykopową, komory startowe i wylotowe należy lokalizować poza obrysami koron drzew i krzewów. W przypadku braku takiej możliwości, prace w rejonie systemu korzeniowego należy prowadzić ręcznie, przy zachowaniu należytej ostrożności i staranności.

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa/typ | JM. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO |  |  |  |  |
| 1. | Słup oświetleniowy aluminiowy h=10m dwuwysięgnikowy z fundamentem prefabrykowanym | 19 | kpl |  |
| 2. | Słup oświetleniowy aluminiowy h=10m z pojedynczym wysięgnikiem z fundamentem prefabrykowanym | 19 | kpl |  |
| 3. | Słup oświetleniowy aluminiowy h=5m z fundamentem prefabrykowanym | 10 | kpl |  |
| 4. | Oprawa oświetleniowa LED 76W | 12 | kpl |  |
| 5. | Oprawa oświetleniowa LED 67W | 7 | kpl |  |
| 6. | Oprawa oświetleniowa LED 50W | 14 | kpl |  |
| 7. | Oprawa oświetleniowa LED 33W | 6 | kpl |  |
| 8. | Oprawa oświetleniowa LED 33W (przejścia dla pieszych) | 4 | kpl |  |
| 9. | Kabel YAKXS 4x25 | 804 | mb |  |
| 10. | Płaskownik ocynkowany FeZn 4x25 | 804 | mb |  |
| 11 | Złącze bezpiecznikowe typu IZK | 15 | kpl |  |
| 12. | Złącze bezpiecznikowe typu IZK podwójne | 14 | kpl |  |
| 13. | Przewód YLY 3x1,5 | 466 | mb |  |
| 14. | Rura osłonowa RHDPEp 110 (SRSG110) | 55 | mb |  |
| 15. | Rura osłonowa RHDPE 110 (DVK110) | 50 | mb |  |
| 16. | Rura osłonowa RHDPE 110 (DVR110) | 706 | kpl |  |

| ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słup oświetleniowy stalowy (trolejbusowy) | 18 | kpl |  |
| 3. | Wysięgnik 1 - ramienny | 18 | kpl |  |
| 4. | Oprawa oświetleniowa OUS 150W | 18 | kpl |  |
| 5. | Kabel YAKY 4x25 | 760 | m |  |

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA