| INWESTOR: | BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa |  |

| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno jednostka ewidencyjna: 141804_4: Miasto – Piaseczno; obręb nr 0014, nr ew. dz. 29/1, 29/2, 21/3, 28/1, 5/3, 23/1, 23/2 obręb nr 0037, nr ew. dz. 51/1, 51/2, 51/3, 1/5, 15 |  |  |
| NR TOMU: | II.B |  |  |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA | KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XXVI |

| STANOWISKO | SPECJALNOŚĆ: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | elektryczna | mgr inż. Hubert Moczyński | MAZ/0279/POOE/09 |  |
| Sprawdzający |  | mgr inż. Łukasz Pożoga | MAZ/0540/PBE/15 |  |

| DATA: | 10.2021 | NR EGZEMPLARZA: |  |
| --- | --- | --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie

TOM II.B – ELEKTRYCZNA (OŚWIETLENIE ULICZNE)

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA	3

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO	4

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	9

OPIS TECHNICZNY	11

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	12

1.1.	Przedmiot inwestycji	12

1.2.	Nazwa inwestora	12

1.3.	Nazwa jednostki projektowej	12

1.4.	Podstawa formalno-prawna opracowania	12

1.5.	Podstawy techniczne oraz materiały wyjściowe i archiwalne	12

1.6.	Lokalizacja inwestycji	13

1.7.	Przedmiot, zakres i cel opracowania	13

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	14

3.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	14

3.1.	Klasyfikacja obiektów i określenie wymagań oświetleniowych	14

3.2.	Asortyment projektowanych urządzeń	18

3.3.	Zasilanie oświetlenia	20

3.4.	Układanie kabli niskiego napięcia	21

3.5.	Instalacja uziemienia	21

3.6.	Ochrona przeciwprzepięciowa	22

3.7.	Ochrona od porażeń elektrycznym	22

3.8.	Ochrona antykorozyjna	22

4.	UWAGI KOŃCOWE	22

4.1.	Wymaganie stawiane urządzeniom	22

4.2.	Wymagania dla wykonawców	23

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	25

WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE I UZGODNIENIA	29

OBLICZENIA OŚWIETLENIOWE	35

# CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

## DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Warszawa, dn. 02.11.2021 r.

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), oświadczamy, że projekt budowlany dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie” w zakresie projektu budowlano-wykonawczego – Tom II.B został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| STANOWISKO | SPECJALNOŚĆ: | IMIĘ I NAZWISKO, Nr Uprawnień: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | elektryczna | mgr inż. Hubert Moczyński MAZ/0279/POOE/09 |  |
| Sprawdzający |  | mgr inż. Łukasz Pożoga MAZ/0540/PBE/15 |  |

# OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie na odcinku od ulicy Żytniej do ulicy Dworcowej na odcinku o długości około 190 m.

Niniejsza inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez przebudowę istniejącej drogi wraz ze zjazdami, budowę obustronnego chodnika, ścieżki rowerowej oraz wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych ponad poziom jezdni. W ramach przebudowy planowane jest także wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych,

- wykonanie oświetlenia ulicy,

- wykonanie odwodnienia ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, ścieżki rowerowej, chodników oraz zjazdów,

- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,

- gospodarkę zielenią, urządzenie zieleni.

  - Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

  - Nazwa jednostki projektowej

Projekt został wykonany przez firmę Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej 61 lok. 68.

  - Podstawa formalno-prawna opracowania

Formalną podstawą opracowania jest Umowa zawarta w dniu 07.04.2021 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 a firmą Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w Warszawie, ul. Wólczyńska 61 lok. 68.

  - Podstawy techniczne oraz materiały wyjściowe i archiwalne

Podstawę prawną opracowania stanowią w szczególności:

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. 2268 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.),

- „Projektowanie bez barier – wytyczne”, Kamil Kowalski;

- Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy;

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

- Opinie i uzgodnienia oraz materiały dotyczące rozwiązań projektowych zawarte z Inwestorem.

  - Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na terenie powiatu piaseczyńskiego na terenie gminy Piaseczno - Miasto. Inwestycja usytuowana jest na terenie płaskim charakteryzującym się zabudową usługową.

Rozbudowa obejmuje następujące drogi publiczne:

- droga gminna – ul. Nadarzyńska – droga klasy L,

- droga gminna – ul. Żytnia – droga klasy D,

- droga na terenie PKP – ul. Towarowa.

Inwestycja nie zmienia istniejących powiązań drogowych.

Poniżej wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja:

141804_4: Miasto – Piaseczno;

obręb nr 0014, nr ew. dz. 29/1, 29/2, 21/3, 28/1, 5/3, 23/1, 23/2

obręb nr 0037, nr ew. dz. 51/1, 51/2, 51/3, 1/5, 15, 4/21

  - Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie na odcinku od ulicy Żytniej do ulicy Dworcowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

Projekt budowy oświetlenia ulicznego obejmuje:

- demontaż słupów oświetleniowych,

- demontaż wysięgników oświetleniowych,

- demontaż opraw oświetleniowych,

- demontaż kabli i przewodów oświetleniowych,

- montaż słupów oświetleniowych,

- montaż opraw oświetleniowych

- ułożenie rur ochronnych,

- ułożenie kabli oświetleniowych,

- montaż uziemień.

Celem opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do

rozpoczęcia robót budowlanych.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W proj. odcinku ul. Nadarzyńskiej występuje oświetlenie z zastosowaniem opraw:

- sodowych wysokoprężnych o mocy 70W, zawieszonych na słupach linii napowietrznej nN zasilanych osobną linią napowietrzną AsXSn 2x25/1kV,

- ledowych o mocy 110W, na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 8 m bez wysięgnika zasilane kablem ziemnym YAKXS 4x25/1kV.

W ul. Nadarzyńskiej dla istn. drogi istn. oświetlenie drogowe spełnia klasę oświetlenia ME3, a dla skrzyżowania z ul. Nadarzyńska klasę CE2. W ul. Żytniej przyjęta jest klasa oświetlenia M4.

Oświetlenie w ul. Nadarzyńskiej zasilane jest z szafy oświetleniowej SOK zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Jana Pawła II/Dworcowej przy stacji transformatorowej nr 02-1850, natomiast oświetlenie w ul. Żytniej zasilane jest z szafy oświetleniowej SOK zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. ul. Jana Pawła II/Żytniej przy stacji transformatorowej nr 02-1080.

Lokalizację demontowanych urządzeń pokazano rys. nr PAB_II.B-1 - Inwentaryzacja.

Zestawienie demontowanych urządzeń:

| Materiał | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 8 m bez wysięgnika | szt | 2 |
| Oprawa oświetleniowa LED | szt | 2 |
| Oprawa oświetleniowa sodowa wysokoprężna 70W | szt | 6 |
| Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25/1kV | m | 20 |

Zdemontowane słupy, oprawy oświetleniowe, wysięgniki i przewody zasilające, nie nadające się do dalszej eksploatacji, przewidzieć do demontażu, złomowania i utylizacji zgodnie z przepisami prawa.

- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

  - Klasyfikacja obiektów i określenie wymagań oświetleniowych

Oświetlenie przebudowywanej ul. Poprzecznej zaprojektowane zostało w oparciu o racjonalne wymagania i zalecenia dotyczące właściwego oświetlenia dróg i ulic, opracowane przez Polski Komitet Oświetleniowy oraz wytyczne w oparciu o normy: PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02,PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN 13201-3:2016-03, PN-EN 13201-4:2016-03, PN-EN 13201-5:2016-03.

Dla projektowanego oświetlenia przyjęte zostały następujące klasy oświetlenia:

- jezdnia: klasa M4,

- skrzyżowanie: klasa C3,

- ścieżka rowerowa: klasa P1,

- chodniki: klasa P2-P4,

- przejścia wg. wytycznych GDDKiA (kwiecień 2017r., wersja 1) dla dróg o poziomie klasy M4:

Obliczenie parametrów fotometrycznych oświetlenia wykonano przy pomocy programu obliczeniowego DIALux.

  - Asortyment projektowanych urządzeń

- słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 8 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1m i kącie nachylenia oprawy 5°,

- słup oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 8m i 6 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1 m i 0,2 m i kącie nachylenia oprawy 5° i 10°,

- słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 6 m, bez wysięgnika, kąt zawieszenia oprawy 10°,

- oprawy oświetleniowe uliczne wykonane w II klasie ochronności elektrycznej, posiadające źródła światła LED o mocy 53,5 W,

- oprawy oświetleniowe dla przejść dla pieszych wykonane w II klasie ochronności elektrycznej, posiadające źródła światła LED o mocy 53,5 W,

- tabliczki bezpiecznikowe słupowe przystosowane do podłączenia trzech kabli o przekroju do 35 mm2,

- kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25/1kV – obwody oświetleniowe,

- przewód elektroenergetyczny YLY 3x2,5/1kV,

- rury ochronne typu RHDPEk-S 110, RHDPEp-M 110,

- uziom taśmowo-prętowy.

Lokalizację projektowanych urządzeń pokazano na rys. nr PBW_II.B-2 - Plan sytuacyjny.

Wymagania dla oświetlenia drogowego należy uzupełnić o następujące zapisy:

- Diody LED – żywotność min. L90 B10, 100 000h.

- Żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, min. 80.000h.

- Układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV.

- Każda oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne chroniące moduł LED przed przegrzaniem.

- Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator.

- Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia.

- Skuteczność świetlna opraw, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system nie może być gorsza niż 120 lumenów/W.

- Oprawy wykonane w II lub I klasie ochronności o stopniu szczelności IP66.

- Oświetlenie wykonać jako sieć kablową YAKXS 4x25mm2 zabezpieczoną rurą ochronną na całej długości

- Klosze opraw wykonane ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 09.

- Kolor opraw standardowo szary lub grafit

- Rozsył światła – asymetryczny, zapewniający wymagane oświetlenie jezdni. Należy również zapewnić doświetlenie ciągów pieszych i rowerowych, przejść dla pieszych, miejsc parkingowych, zatok autobusowych itp. – jeśli te elementy występują w pasie drogowym.

- Zakres temperatury pracy opraw: - 30⁰C do + 40⁰C.

- Temperatura barwowa: 4.000K +/-5% (neutralna biel).

- Współczynnik oddawania barw: Ra min 70.

- Gwarancja na oprawy i zasilacz – min. 5 lat.

- Dobór opraw na podstawie projektu fotometrycznego.

- Oprawy muszą posiadać znak CE oraz posiadać certyfikat niezależnej międzynarodowej instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA potwierdzający deklarowane parametry techniczne oraz certyfikat ENEC+.

- Jako konstrukcje wsporcze dopuszcza się zastosowanie słupów oświetleniowych cylindryczno – stożkowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych: aluminiowych anodowanych bez szwów, stalowych bez szwów lub kompozytowych. Na słupie należy zamontować wysięgniki jednoramienne.

- Kolor słupów standardowo szary lub grafit.

- Przejścia dla pieszych należy je oświetlić oddzielnymi źródłami światła o barwie 5700K.

Zestawienie projektowanych urządzeń:

| Materiał | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 8 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1 m i kącie nachylenia oprawy 5° | szt | 9 |
| Słup oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 8m i 6m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1 m i 0,2 m i kącie nachylenia oprawy 5° i 10° | szt | 1 |
| Słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, w kolorze szarym lub grafitowym (kolor anodowania uzgodnić z Inwestorem), posadowione na fundamentach prefabrykowanych, o wysokości zawieszenia oprawy 6 m, bez wysięgnika, kąt zawieszenia oprawy 10°, | szt | 5 |
| Oprawy oświetleniowe uliczne wykonane w II klasie ochronności elektrycznej, posiadające źródła światła LED o mocy 53,5W | szt | 10 |
| Oprawy oświetleniowe dla przejść dla pieszych wykonane w II klasie ochronności elektrycznej, posiadające źródła światła LED o mocy 53,5W | szt | 6 |
| Tabliczka bezpiecznikowa słupowa przystosowana do podłączenia trzech kabli o przekroju do 35 mm2 | szt | 16 |
| Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25/1kV | m | 366 |
| Przewód elektroenergetyczny YLY 3x2,5/1kV | m | 184 |
| Rury ochronne typu RHDPEk-S 110 | m | 269 |
| Rury ochronne typu RHDPEp-M 110 | m | 134 |
| Uziom szpilkowy – pręt stalowy ocynkowany Φ16 mm | m | 36 |
| Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 | m | 24 |

UWAGA:

Wszystkie nazwy własne lub karty katalogowe zastosowane w projekcie mają za zadanie doprecyzować zastosowane rozwiązania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów równoważnych, pod warunkiem że będą one posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak materiały wskazane w projekcie. Wykonawca stosując materiały równoważne zobowiązany jest do:

- przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna),

- uzyskania pozytywnej opinii na zmianę od Projektanta oraz zgody Inwestora.

  - Zasilanie oświetlenia

Projektowane oświetlenie w ulicy Nadarzyńskiej należy zasilić z istniejącej szafy oświetleniowej SOK zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. ul. Jana Pawła II/Żytniej przy stacji transformatorowej nr 02-1080 poprzez podłączenie do proj. latarni nr 2/10 ist. i skracanego kabla oświetleniowego wychodzącego z latarni nr 2/9.

Moc przyłączeniowa (umowna) szafy oświetleniowej	12,5kW

Moc zainstalowana istn. oświetlenia			2,6kW

Moc zainstalowana istn. sygnalizacja			1,1kW

Moc proj. oświetlenia drogowego

W istn. latarni nr 2/12.8 wykonać punkt podziały pomiędzy proj. obwodami z w/w szaf oświetleniowych.

  - Układanie kabli niskiego napięcia

Kable elektroenergetyczne nN należy układana głębokości:

- w ziemi i pod chodnikami - 0,70m,

- pod jezdniami i dojazdami do budynków – 1,0m.

Kable należy układać w rurach ochronnych na warstwie piasku o grubości 10cm linią falistą z zachowaniem dopuszczalnego promienia gięcia, zasypać 10cm warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwą gruntu rodzimego, a następnie przykryć folią PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokości odpowiedniej do ilości kabli w ciągu.

Odległość między kablami w ciągach wielokablowych - 15cm. Kable wyposażyć w oznaczniki wykonane w sposób trwały w odstępach nie większych niż 1 m. Na oznacznikach powinny być zawarte następujące informacje:

GMINA PIASECZNO

OŚWIETLENIE ULICZNE

YAKXS 4X25

SOK JANA PAWŁA II/ŻYTNIA

Przy przejściach pod jezdniami oraz dojazdami do posesji kable nN należy układać w przepustach z rur wzmocnionych typu RHDPEp-M 110. W pozostałych przypadkach kable należy chronić rurami RHDPEk-S 110.

Końce rur należy uszczelnić przed wilgocią lub zamuleniem za pomocą mas, taśm lub rur termokurczliwych. Uszczelnienia muszą być odpornych na warunki środowiskowe.

Długość rur ochronnych należy dobierać z uwzględnieniem szerokości wykopu (min 0,5m) oraz długości stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z każdej strony).

W rejonie istniejących drzew kable w rurach osłonowych ułożyć metodą bezwykopową (np. przecisk).

Na końcówki kabli wprowadzanych do słupów oświetleniowych należy założyć oznaczniki faz.

Po wykonaniu prac kablowych teren należy uporządkować (odtworzyć nawierzchnie).

  - Instalacja uziemienia

Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, dla prawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w warunkach zakłóceniowych, musza być wyposażone w uziemienie robocze.

Zgodnie z normą N SEP-E-001 w kablowych sieciach elektroenergetycznych:

- należy wykonać uziemienie o rezystancji nie większej niż 30 Ω na końcu każdej linii oraz na końcu każdego odgałęzienia o długości nie większej niż 200 m,

- na obszarze koła o średnicy 300 m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego odcinka każdej linii i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował się w tym kole, powinny znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej rezystancji nie przekraczającej 5 Ω, obliczonej przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których rezystancja jest nie większa niż 30 Ω.

W związku z powyższym należy uziemić szyny PEN szafy oświetleniowej oraz końce i rozgałęzienia obwodów oświetleniowych. Odległość uziomów wzdłuż trasy linii kablowej nie powinna przekraczać 500 m. Rezystancja poszczególnych uziemień roboczych powinna wynosić R ≤10Ω.

Do wykonania uziemień należy stosować uziomy prętowe, taśmowe lub taśmowo-prętowe. Połączenia taśmy i pręta należy wykonać, jako spawane, a miejsca połączenia (spawy) należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a następnie nałożyć termokurczliwą opaskę z tworzywa sztucznego odpornego na działanie agresywne gruntu. Uziemienia należy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej na gorąco 25x4 mm oraz prętów stalowych z elektrolityczną powłoką z miedzi Φ17,2 mm.

Realizacja uziemienia polegała będzie na wykonaniu zaprojektowanego uziemienia, a następnie przeprowadzeniu pomiarów rezystancji uziomu. Jeżeli zmierzona rezystancja jest większa od wymaganej, uziom należy rozbudować o dodatkowe elementy pionowe.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

W istniejących szafach oświetleniowej SOK są zainstalowane ogranicznik przepięć.

  - Ochrona od porażeń elektrycznym

Zastosowano poziom napięcia 3x230/400V, 50 Hz oraz układ sieciowy TN-C:

- TN-C po stronie zasilania,

- TN-C po stronie sieci odbiorczych.

Dla projektowanych instalacji oświetleniowych, oprócz podstawowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym, jaką jest izolacja przewodów roboczych, przewidziano system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z normą N SEP-E-001:

- oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności,

- ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania realizowana za pomocą zabezpieczeń w szafach i słupach oświetleniowych,

- system uziemień i połączeń wyrównawczych.

Dla zapewnienia dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym słupów aluminiowych poprzez samoczynne wyłączanie zasilania należy w każdym słupie przewód PEN linii zasilającej połączyć ze słupem.

  - Ochrona antykorozyjna

Do zawieszenia opraw oświetleniowych zastosowano słupy aluminiowe, anodowane. Podstawę słupa wraz z otworami na śruby mocujące oraz część walcową słupa do wysokości min. 0,40 m należy zabezpieczyć powłoką z wykonaną z elastomeru poliuretanowego. Na powłokę z elastomeru należy nanieść powłokę wykonaną farbą odporną na działanie promieni UV w kolorze słupa.

- UWAGI KOŃCOWE

  - Wymaganie stawiane urządzeniom

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej jakości oraz muszą posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty stosownych władz polskich - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, oraz muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną.

Należy stosować materiały i wyroby nowe, o najwyższych parametrach, spełniające warunki aprobat i kryteriów technicznych dotyczących tych wyrobów.

Zastosowane urządzenia powinny:

- być opisane w języku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,

- spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urządzenia nie powinny:

- wykazywać uszkodzeń i zanieczyszczeń,

- być źródłem hałasu i drgań o natężeniu większym od dopuszczanego w przepisach.

Stosować materiały wyszczególnione w projektach i kosztorysach, o jakości odpowiadającej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiązujących norm państwowych PN i IEC oraz przepisów budowy urządzeń elektrycznych.

Stosować urządzenia i aparaty w miarę możliwości jednego producenta lub materiały tego samego typu bądź kategorii - do których są łatwo dostępne części zamienne. Przewidzieć dostawę części zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakończeniu okresu gwarancji.

Konstrukcje wsporcze i nośne powinny być zabezpieczone przed wpływami środowiska. Elementy ulegające uszkodzeniu lub korozji powinny być zabezpieczone przed tymi zagrożeniami i tak skonstruowane, aby była możliwa ich naprawa lub wymiana.

  - Wymagania dla wykonawców

Wykonawca zobowiązany jest:

- przed przystąpieniem do realizacji projektu należy zapoznać się z uwagami jednostek uzgadniających, a także z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosować się do nich w trakcie realizacji projektu,

- roboty elektryczne należy prowadzić po wyłączeniu napięcia w sieci w uzgodnieniu z właściwym zakładem energetycznym (zasilanie),

- wykonać oraz dostarczyć opis i instrukcje obsługi wykonanej instalacji i zastosowanych urządzeń elektrycznych,

- dostarczyć dokumentację powykonawczą,

- dostarczyć instrukcje współpracy z innymi instalacjami, szczególnie z zewnętrznym układem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki,

- dostarczyć gwarancje na wykonane instalacje,

- do dostarczenia wszelkich materiałów i elementów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania i funkcjonowania instalacji, zestawienia zawarte w projekcie zawierają tylko materiały podstawowe,

- do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branż,

- wykonania robót staranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy urządzeń elektrycznych i normami, prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,

- zatrudniania personelu przy wykonywaniu robót elektrycznych legitymującego się posiadaniem świadectwa kwalifikacyjnego gr. I (grupy SEP) oraz zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepisów BHP,

- wykonania całości prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN/E, oraz wymaganiami

- eksploatacyjnymi użytkownika i pod jego nadzorem,

- instalowania urządzeń tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego geodetę, zgodnie z planem sytuacyjnym,

- po ułożeniu kabla i montażu osprzętu do przeprowadzenia badań elektrycznych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania linii kablowych,

- przed zasypaniem kabla zabezpieczone miejsca kolizji sprawdzić komisyjnie z przedstawicielami zainteresowanych stron,

- ze względu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze szczególną starannością i ostrożnością oraz we wszystkich miejscach do wykonania wykopów ręcznie,

- przed zasypaniem kabla, zgłoszenia go do odbioru,

- przed włączeniem instalacji pod napięcie, wykonać pomiary sprawdzające, uzyskać pozytywne wyniki pomiarów i prób oraz sprawdzeń poprawnej pracy poszczególnych urządzeń i instalacji, wyniki przekazać Inwestorowi w formie protokołu.

|  | ……………………………………… Opracował: mgr inż. Hubert Moczyński |
| --- | --- |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| L.P. | BRANŻA: | NR RYSUNKU: | SKALA: | NAZWA: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczna | PBW_II.B-1 | 1:500 | Inwentaryzacja |
| 2 |  | PBW_II.B-2 | 1:500 | Plan sytuacyjny |
| 3 |  | PBW_II.B-3 | - | Schemat |

# WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE I UZGODNIENIA

| L.P. | NAZWA |
| --- | --- |
| 1 | Warunki Techniczne na przebudowę oświetlenia nr IDR.7013.71.2021.KM z dn. 17.08.2021 r. |
| 2 | Protokół z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.318.2021 z dn. 27.08.2021 r. |
| 3 | Pismo nr IDR.7013/71.2021.KM z dn. 13.10.2021 r. uzgadniające dokumentację projektową. |

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

ZAŁ. 3

# OBLICZENIA OŚWIETLENIOWE