| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Wykonanie drenażu wokół części szkoły w Zalesiu Górnym |
| Adres obiektu budowlanego | BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU ul. Sarenki 20 Gmina Piaseczno |
| Kategoria obiektu budowlanego | KATEGORIA XVI |
| Identyfikator działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141804_5 OBRĘB 0042, dz. ew.nr 10148, 598 |
| Imię i Nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres | GMINA PIASECZNO Ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno |

| Generalny projektant | Projektant | Data i podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant branża sanitarna | mgr inż. Paweł Budziak uprawnienia nr MAZ/0411/POOS/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| Sprawdzający branża sanitarna | mgr inż. Krzysztof Pajura uprawnienia nr PDK/007/POOS/08 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| Zespół opracowujący | Projektant | Data i podpis |
| Projektant branża elektryczna | mgr inż. Michał Wieczorek uprawnienia nr MAZ/0282/POOE/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Sprawdzający branża elektryczna | mgr inż. Bogdan Jarus uprawnienia nr 357/73/OL w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych |  |

| Data opracowania | 30.06.2022 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

SPIS CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

I.	OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

BRANŻA SANITARNA	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot i zakres opracowania	3

3.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	4

4.	Projektowane zagospodarowanie terenu	4

5.	Zestawienie powierzchni, długości	5

6.	Informacje o terenie dotyczące wpisu w rejestr zabytków oraz szczególnej ochronie	5

7.	Informacje o terenie dotyczące wpływów eksploatacji górniczej	5

8.	Informacje dotyczące zagrożenie dla środowiska, higieny i zdrowia	5

9.	Informacje o obszarze oddziaływania	6

10.	Sposób zagospodarowania mas ziemnych	6

BRANŻA ELEKTRYCZNA	7

1.	Przedmiot i zakres opracowania	7

2.	Doposażenie istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RG-1	7

3.	Doposażenie istniejącej tablicy elektrycznej TOS1-1	7

4.	Doposażenie istniejącej tablicy elektrycznej TOR1-1	7

5.	Doposażenie istniejącej tablicy elektrycznej TOR1-3	7

6.	Projektowana szafa sterowania nr 1	7

7.	Projektowana szafa sterowania nr 2	8

8.	Projektowana szafa sterowania nr 3	8

9.	Wykonanie instalacji zewnętrznych	9

10.	Uszczelnienie wyjścia kabla zasilającego przez ściany zewnętrzne	9

SPIS CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU:

| Nr rysunku | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Projekt zagospodarowania terenu – instalacje sanitarne | 1:500 |
| E-01 | Projekt zagospodarowania terenu – instalacje elektryczne | 1:500 |

SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH:

|  | Oświadczenia projektantów i sprawdzających |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uprawnienia projektantów i sprawdzających |  |
|  | Zaświadczenia projektantów i sprawdzających |  |

# OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# BRANŻA SANITARNA

## Podstawa opracowania

- Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Umowy nr 20/RE/2022 zawartej w dniu 19.05.2022 r.,

- Założeń i wytycznych przekazanych przez Inwestora,

- Warunków Techniczne Przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej nr 343/D/22/MZ wydane przez Dział Inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w dniu 30.05.2022

- Mapy do celów projektowych w skali 1:500,

- Wizji lokalnych przeprowadzonych na terenie objętym planowaną inwestycją,

- Aktów prawnych i norm obowiązujących w tym zakresie,

- Katalogi i prospekty firm instalacji branżowych

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo Budowlane z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z dnia 20 grudnia 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019  poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

- PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania.

- PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.
Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia.

- PN-EN 120556-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy instalacji drenażowej wokół nowej części Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym przy ul. Sarenki 20 gm. Piaseczno. Celem niniejszego opracowania jest także budowa instalacji do nawadniania terenów zielonych wykorzystująca wodę deszczową retencjonowaną w zbiorniku na terenie działki inwestora.

Poniższe opracowanie obejmuje następujący zakres:

- budowę instalacji drenażowej w skład której wchodzą:

  - poziome ciągi odwadniające

  - studnie rewizyjne

  - studnie połączeniowe

  - zbiornik retencyjny wody deszczowej

  - studnia z pompami do przetłaczania wody drenażowej

- budowę układu zasilania złączek do nawadniania terenów zielonych w skład którego wchodzi

  - studnia z przepompownią wody deszczowej

  - poziome ciągi zasilające poszczególne skrzynki do nawadniania

- budowę układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z istniejących zlokalizowanych przy ul. Sarenki dwóch zbiorników retencyjnych

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji leży w miejscowości Zalesie Górne przy ul Sarenki 20 w gminie Piaseczno.

Działki, na których planowana jest inwestycja są uzbrojone w sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną sanitarną i deszczową, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, sieci gazowe niskiego ciśnienia.

Teren objęty planowaną inwestycją jest terenem częściowo utwardzonym – drogi wewnętrzne z płyt betonowych i kostki brukowej oraz chodniki piesze z kostki brukowej i płyt. Znaczną część terenu pokrywają trawniki, krzewy i drzewa.

## Projektowane zagospodarowanie terenu

Na działkach objętych opracowaniem projektuje się wykonanie instalacji drenażowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz niezbędną przepompownią wód drenażowych zlokalizowaną w projektowanej studni betonowej. Dodatkowo do projektowanego zbiornika wody deszczowej odpompowywane będą wody retencjonowane w dwóch istniejących zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych przy ul. Sarenki na terenie działki objętej opracowaniem.

W celu wykorzystania wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku projektuje się również instalację nawadniania zieleni wraz z pompownią zlokalizowaną w studni betonowej DN1200.

Nadmiar wody deszczowej odprowadzony będzie poprzez projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Sarenki

UWAGA:

Przyłącze kanalizacji deszczowej stanowić będzie oddzielne opracowanie.

## Zestawienie powierzchni, długości

Nie wykonuje się bilansu terenu, ponieważ nie ulega on zmianie. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu początkowego.

Tabela 1. Zestawienie długości projektowanych rurociągów.

| Rodzaj przebudowy | Odcinek | Długość [m.b.] |
| --- | --- | --- |
| Budowa instalacji drenażowej wraz z przewodem tłocznym | P1 - St 1 | 161,20 |
|  | St 11 – Z1 | 99,53 |
|  | P1 – ZB1 | 81,73 |
| Budowa instalacji do nawadniania terenów zielonych | ZB2 – N5 | 208,53 |
|  | TR1 – N1 | 0,78 |
|  | TR2 – N2 | 16,86 |
|  | TR3 – N3 | 9,62 |
|  | TR4 – N4 | 3,43 |
| Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z istniejących zbiorników retencyjnych | ZB4 - SZ1 | 1,80 |
|  | ZB5 – SZ2 | 64,72 |

## Informacje o terenie dotyczące wpisu w rejestr zabytków oraz szczególnej ochronie

Teren lokalizacji projektowej inwestycji nie widnieje w rejestrze zabytków

## Informacje o terenie dotyczące wpływów eksploatacji górniczej

Teren lokalizacji inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach górniczych.

## Informacje dotyczące zagrożenie dla środowiska, higieny i zdrowia

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Zastosowane materiały 
i urządzenia dopuszczone są do stosowania w budownictwie i posiadają odpowiednie atesty, deklaracje zgodności i sprawdzenia.

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 Ustawy 
z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ponadto inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

(Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Inwestycja nie będzie:

- powodować ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich,

- powodować ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, możliwości korzystania 
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i teletechniki,

- powodować emisji hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania,

- zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

## Informacje o obszarze oddziaływania

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021, poz. 2351 z późn.zm.)

Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowych działkach oraz nie wpływa na zmianę obszaru oddziaływania istniejących obiektów.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach ew. nr 10148, na których został zaprojektowany.

## Sposób zagospodarowania mas ziemnych

- W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstaną dwa rodzaje odpadów tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane.

- Większość mas ziemi należy ponownie wykorzystać do wykonania zasypki przebudowywanej zewnętrznej instalacji, jednakże pozbawionych zanieczyszczeń 
w postaci kamieni, szmat, gałęzi oraz większych zanieczyszczeń.

- Masy ziemne jako urobek powstający w trakcie prac ziemnych, będą składowane na tymczasowym składowisku wskazanym przez Zamawiającego. Większość mas ziemi należy ponownie wykorzystać do wykonania zasypki sieci, jednakże pozbawionych zanieczyszczeń w postaci kamieni, szmat, gałęzi oraz większych zanieczyszczeń. Nadmiar (jeśli wystąpi) należy wywieść we wskazane przez Inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiały rozbiórkowe, odpady z remontu i rozbiórki dróg, odpady betonowe i inne należy wywieść na wysypisko.

# BRANŻA ELEKTRYCZNA

## Przedmiot i zakres opracowania

- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- doposażenie istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RG-1

- doposażenie istniejącej tablicy elektrycznej TOS1-1

- doposażenie istniejącej tablicy elektrycznej TOR1-1

- doposażenie istniejącej tablicy elektrycznej TOS1-3

- montaż szafy sterującej nr 1 oraz szafy sterującej nr 2

- wykonanie tras kablowych i instalacji wewnętrznych w budynku

- wykonanie tras kablowych, orurowania i instalacji zewnętrznych

- wykonanie uszczelnień pożarowych

- wykonanie uszczelnień gazo- i wodoszczelnych przez ściany zewnętrzne

- wykonanie uszczelnień gazo- i wodoszczelnych przez ściany zbiorników retencyjnych

## Doposażenie istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RG-1

Na potrzeby zasilania szafy sterującej nr 2 istniejącą rozdzielnicę elektryczną RG-1 należy doposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy z wkładkami bezpiecznikowymi 25A.

## Doposażenie istniejącej tablicy elektrycznej TOS1-1

Na potrzeby zasilania szafy sterującej nr 1 istniejącą tablicę elektryczną TOS1-1 należy doposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy 1-polowy z wkładką bezpiecznikową 25A.

## Doposażenie istniejącej tablicy elektrycznej TOR1-1

Na potrzeby zasilania gniazda dedykowanego dla pompy zatapialnej P4 istniejącą tablicę elektryczną TOR1-1 należy doposażyć w wyłącznik instalacyjny z członem różnicowoprądowym o charakterystyce C10A, 2-polowy, 30mA, typ AC.

## Doposażenie istniejącej tablicy elektrycznej TOR1-3

Na potrzeby zasilania szafy zasilającej nr 3 istniejącą tablicę elektryczną TOS1-3 należy doposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy 1-polowy z wkładką bezpiecznikową 25A.

## Projektowana szafa sterowania nr 1

Przewiduje się wykonanie szafy zasilającej nr 1 w miejscu wskazanym na planie E-01. Należy zastosować  obudowę termoutwardzalną z fundamentem prefabrykowanym.

Z projektowanej szafy zasilającej nr 1 zostanie zasilona pompa zatapialna P1.

Zasilanie do szafy zasilającej nr 1 należy doprowadzić z istniejącej tablicy elektrycznej TOS1-1 zlokalizowanej w budynku na poziomie piwnicy. W tym celu należy doposażyć tablicę elektryczną TOS1-1 w rozłącznik bezpiecznikowy 1-polowy z wkładką bezpiecznikową 25A. Następnie wyprowadzić projektowany kabel YKYżo 3x4m2 i prowadzić po trasie zgodnie z rys. E-01 oraz E-02.

Projektuje się szafę zasilającą nr 1 z fundamentem prefabrykowanym, które należy wyposażyć w aparaty zgodnie ze schematem E-05.

W obudowie zabudować gniazdo elektryczne dedykowanego do podłączenia fabrycznego przewodu pompy P1.

Na elewacji umieścić również odpowiednie opisy dla aparatów opisując przynależność aparatu i jego działanie. Typ i wielkość czcionki oraz tekst opisów ustalić z Inwestorem. Dodatkowo na szczycie drzwiczek należy umieścić odpowiednie oznaczenia np. „SZ NR1”.

Wolne miejsca na aparaty zaślepić osłonkami.

Szafę zasilającą nr 1 należy wykonać z uwzględnieniem konieczności przedstawienia stosownych dokumentów (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznakowanie CE, itd.) dopuszczających wyroby do stosowania w budownictwie.

## Projektowana szafa sterowania nr 2

Przewiduje się wykonanie szafy zasilającej nr 2 w miejscu wskazanym na planie E-01. Należy zastosować  obudowę termoutwardzalną z fundamentem prefabrykowanym.

Z projektowanej szafy zasilającej nr 2 zostanie zasilona pompa P3, element grzewczy dla pompy P3, pompa zatapialna P2 oraz pompa zatapialna SZ1.

Zasilanie do szafy zasilającej nr 2 należy doprowadzić z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej RG-1 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w budynku na poziomie piwnicy. W tym celu należy doposażyć rozdzielnicę elektryczną RG-1 w rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy z wkładkami bezpiecznikowymi 25A. Następnie wyprowadzić projektowany kabel YKYżo 5x4m2 i prowadzić po trasie zgodnie z rys. E-01 oraz E-03.

Projektuje się szafę zasilającą nr 2 z fundamentem prefabrykowanym, które należy wyposażyć w aparaty zgodnie ze schematem E-06.

W obudowie zabudować gniazdo elektryczne dedykowanego do podłączenia fabrycznego przewodu pompy P2 oraz pompy zatapialnej SZ1.

Na elewacji umieścić również odpowiednie opisy dla aparatów opisując przynależność aparatu i jego działanie. Typ i wielkość czcionki oraz tekst opisów ustalić z Inwestorem. Dodatkowo na szczycie drzwiczek należy umieścić odpowiednie oznaczenia np. „SZ NR2”.

Wolne miejsca na aparaty zaślepić osłonkami.

Szafę zasilającą nr 2 należy wykonać z uwzględnieniem konieczności przedstawienia stosownych dokumentów (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznakowanie CE, itd.) dopuszczających wyroby do stosowania w budownictwie.

## Projektowana szafa sterowania nr 3

Przewiduje się wykonanie szafy zasilającej nr 3 w miejscu wskazanym na planie E-01. Należy zastosować  obudowę termoutwardzalną z fundamentem prefabrykowanym.

Z projektowanej szafy zasilającej nr 3 zostanie zasilona pompa zatapialna SZ2.

Zasilanie do szafy zasilającej nr 1 należy doprowadzić z istniejącej tablicy elektrycznej TOS1-3 zlokalizowanej w budynku na poziomie piwnicy. W tym celu należy doposażyć tablicę elektryczną TOS1-3 w rozłącznik bezpiecznikowy 1-polowy z wkładką bezpiecznikową 25A. Następnie wyprowadzić projektowany kabel YKYżo 3x4m2 i prowadzić po trasie zgodnie z rys. E-01 oraz E-04.

Projektuje się szafę zasilającą nr 3 z fundamentem prefabrykowanym, które należy wyposażyć w aparaty zgodnie ze schematem E-07.

W obudowie zabudować gniazdo elektryczne dedykowanego do podłączenia fabrycznego przewodu pompy zatapialnej SZ2.

Na elewacji umieścić również odpowiednie opisy dla aparatów opisując przynależność aparatu i jego działanie. Typ i wielkość czcionki oraz tekst opisów ustalić z Inwestorem. Dodatkowo na szczycie drzwiczek należy umieścić odpowiednie oznaczenia np. „SZ NR3”.

Wolne miejsca na aparaty zaślepić osłonkami.

Szafę zasilającą nr 3 należy wykonać z uwzględnieniem konieczności przedstawienia stosownych dokumentów (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznakowanie CE, itd.) dopuszczających wyroby do stosowania w budownictwie.

## Wykonanie instalacji zewnętrznych

Projektowane nowe orurowanie (z kablami lub bez kabli) układać w ziemi na głębokości 0,7m stosując rury osłonowe karbowane fi 50mm. Wszystkie rury mają mieć kolor niebieski. Do oznaczenia trasy stosować niebieską folię o grubości minimum 0,3mm.

Nowoprojektowane kable elektroenergetyczne układać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

## Uszczelnienie wyjścia kabla zasilającego przez ściany zewnętrzne

Miejsce wyjść kabli zasilających z budynku należy uszczelnić stosując uszczelnienie gazo- i wodoszczelne.

Miejsce wejść rur osłonowych do zbiorników należy uszczelnić stosując uszczelnienie gazo- i wodoszczelne.