## Przedmiar
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Przedmiar robót
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE REWIZJA A
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
1.1. Instalacja freonowa
1.1.1. VRF
1 | Kalkulacja indywidualna | Urzadzenia inst. VRF: 1x j.zew + 8x j.wew klimatyzacyjnych kanałowych, 8x sterownik ścienny, 1x rozdzielacz j.wew., 5x sterownik podziału przepływu, 5x trójnik | kpl | 1
2 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji | szt | 1
3 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - kanałowa - Qch = 2,2 kW | szt | 2
4 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - kanałowa - Qch = 3,6 kW | szt | 3
5 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - kanałowa - Qch = 4,5 kW | szt | 1
6 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - kanałowa - Qch = 5,6 kW | szt | 1
7 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - kanałowa - Qch = 7,1 kW | szt | 1
8 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - panela ściennego przewodowego | szt | 8
9 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - panela ściennego przewodowego z odzyskiem ciepła | szt | 5
10 | KNR 7-24 0238/08 dopłata 2x | Montaż - Trójniki systemu VRV | kpl | 5
11 | KNR 7-24 0238/08 | Montaż - Rozdzielacza systemu VRF | kpl | 1
12 | KNR 7-24 0235/01 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,8mm | kg | 17.67
13 | KNR 7-24 0240/01 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 6,8mm w instalacji chłodniczej | szt | 124
14 | KNR 7-24 0235/01 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm | kg | 29.64
15 | KNR 7-24 0240/02 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 9,52mm w instalacji chłodniczej | szt | 208
16 | KNR 7-24 0235/02 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12,70mm | kg | 18.24
17 | KNR 7-24 0240/04 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 12,7mm w instalacji chłodniczej | szt | 128
18 | KNR 7-24 0235/02 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,87mm | kg | 26.28
19 | KNR 7-24 0240/05 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 15,87mm w instalacji chłodniczej | szt | 144
20 | KNR 7-24 0235/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 19,05mm | kg | 2.16
21 | KNR 7-24 0240/06 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 19,05mm w instalacji chłodniczej | szt | 4
22 | KNR 7-24 0235/04 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,23mm | kg | 44.01
23 | KNR 7-24 0240/07 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 22,23mm w instalacji chłodniczej | szt | 60
24 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6,35mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 62
25 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 104
26 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12,70mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 64
27 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,87mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 72
28 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 19,05mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 2
29 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22,23mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 30
30 | KNR 2-16 0604/01 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55mm | m2 | 0.548
31 |  | Przejścia instalacji freonowej przez dach | kpl | 1
32 | KNR 7-24 0513/04 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 3,5tys.kcal/h | kpl | 1
33 | KNR 7-24 0514/10 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 30tys.kcal/h | kpl | 1
34 | KNR 7-24 0515/10 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 30tys.kcal/h | kpl | 1
35 | KNR 7-24 0516/10 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 30tys.kcal/h | kpl | 1
36 |  | Uzupełnienie czynnika chłodniczego - inst. VRF | kpl | 1
1.1.2. Urządzenie KL5 pom. ratowników - SPLIT
37 | Kalkulacja indywidualna | Urządzenia inst. SPLIT (KL5): 1x j.zew + 1x j.wew klimatyzacyjnych kanałowa, 1x sterownik przewodowy, 1x moduł strefowy, 2x sterownik ścienny w pomieszczeniu, 1x interfejs, 1x filtr powietrza / | kpl | 1
38 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji | szt | 1
39 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - kanałowa - Qch=10 kW | szt | 1
40 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - panela ściennego przewodowego | szt | 1
41 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - panela ściennego w pomieszczeniu | szt | 2
42 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - modułu strefowego | szt | 1
43 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - interfejsa | szt | 1
44 | KNR 7-24 0235/01 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm | kg | 19.95
45 | KNR 7-24 0240/02 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 9,52mm w instalacji chłodniczej | szt | 140
46 | KNR 7-24 0235/02 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,87mm | kg | 25.55
47 | KNR 7-24 0240/05 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 15,87mm w instalacji chłodniczej | szt | 140
48 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 70
49 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,87mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 70
50 | KNR 2-16 0604/01 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55mm | m2 | 0.399
51 |  | Przejścia instalacji freonowej przez dach | kpl | 1
52 | KNR 7-24 0513/07 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
53 | KNR 7-24 0514/07 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
54 | KNR 7-24 0515/07 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
55 | KNR 7-24 0516/07 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
56 |  | Uzupełnienie czynnika chłodniczego - inst. KL5 | kpl | 1
1.1.3. Urządzenie KL6 pom. trafo - SPLIT
57 | Kalkulacja indywidualna | Urządzenai inst. SPLIT (KL6): 1x j.zew + 1x j.wew klimatyzacyjnych kanałowa, 1x sterownik przewodowy, 1x interfejs | kpl | 1
58 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji | szt | 2
59 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - ścienna - Qch=10 kW | szt | 2
60 | KNR 2-15 0123/01 | Pompka skroplin dla j.wew. | szt | 2
61 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - panela ściennego przewodowego | szt | 1
62 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - interfejsa | szt | 1
63 | KNR 7-24 0235/01 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm | kg | 25.08
64 | KNR 7-24 0240/02 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 9,52mm w instalacji chłodniczej | szt | 176
65 | KNR 7-24 0235/02 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,87mm | kg | 32.12
66 | KNR 7-24 0240/05 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 15,87mm w instalacji chłodniczej | szt | 176
67 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 88
68 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,87mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 88
69 | KNR 2-16 0604/01 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55mm | m2 | 0.399
70 | Kalkulacja indywidualna | Przejścia instalacji freonowej przez dach | kpl | 1
71 | KNR 7-24 0513/07 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
72 | KNR 7-24 0514/07 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
73 | KNR 7-24 0515/07 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
74 | KNR 7-24 0516/07 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
75 | Kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie czynnika chłodniczego | kpl | 1
76 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa 1x j.zew + 1x j.wew klimatyzacyjnych kanałowa, 1x sterownik przewodowy, 1x interfejs | kpl | 1
77 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji | szt | 1
78 | KNR 2-15 0424/01 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - ścienna - Qch=8,0 kW | szt | 1
79 | KNR 2-15 0123/01 | Pompka skroplin dla j.wew. | szt | 1
80 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - panela ściennego przewodowego | szt | 1
81 | Kalkulacja indywidualna | Montaż - interfejsa | szt | 1
82 | KNR 2-15 0601/01 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm | m | 24
83 | KNR 2-15 0601/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,87mm | m | 24
84 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6,35mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 24
85 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,87mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 24
86 | KNR 2-16 0604/01 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55mm | m2 | 0.349
87 | Kalkulacja indywidualna | Przejścia instalacji freonowej przez dach | kpl | 1
88 | KNR 7-24 0513/07 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
89 | KNR 7-24 0514/07 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
90 | KNR 7-24 0515/07 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
91 | KNR 7-24 0516/07 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
92 |  | Uzupełnienie czynnika chłodniczego - inst. KL6 | kpl | 1
1.1.4. Urządzenie KL7 pom. serwerowni - SPLIT
93 |  | Urządzenia inst. SPLIT (KL7): 1x j.zew + 1x j.wew klimatyzacyjnych kanałowa, 1x sterownik przewodowy, 2x interfejs | kpl | 1
94 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - KL7 - Q=9,0kW | szt | 1
95 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna KL7 - Qch=8,0 kW | szt | 1
96 | KNR 2-15 0123/01 | Pompka skroplin dla j.wew. | szt | 1
97 |  | Montaż - panela ściennego przewodowego | szt | 1
98 |  | Montaż - interfejsa | szt | 1
99 | KNR 7-24 0235/01 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,8mm | kg | 6.84
100 | KNR 7-24 0240/01 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 6,8mm w instalacji chłodniczej | szt | 48
101 | KNR 7-24 0235/02 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,87mm | kg | 8.76
102 | KNR 7-24 0240/05 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 15,87mm w instalacji chłodniczej | szt | 48
103 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6,35mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 24
104 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,87mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 24
105 | KNR 2-16 0604/01 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55mm | m2 | 0.349
106 |  | Przejścia instalacji freonowej przez dach | kpl | 1
107 | KNR 7-24 0513/07 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
108 | KNR 7-24 0514/07 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
109 | KNR 7-24 0515/07 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
110 | KNR 7-24 0516/07 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
111 |  | Uzupełnienie czynnika chłodniczego - inst. KL7 | kpl | 1
1.1.5. Urządzenie KL8 RG nN - SPLIT
112 |  | Urządzenai inst. SPLIT (KL8): 1x j.zew + 1x j.wew klimatyzacyjnych kanałowa, 1x sterownik przewodowy, 1x interfejs | kpl | 1
113 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji | szt | 1
114 | KNR 7-24 0153/04 | Montaż - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - ścienna - Qch=10,0 kW | szt | 1
115 | KNR 2-15 0123/01 | Pompka skroplin dla j.wew. | szt | 1
116 |  | Montaż - panela ściennego przewodowego | szt | 1
117 |  | Montaż - interfejsa | szt | 1
118 | KNR 7-24 0235/01 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm | kg | 14.25
119 | KNR 7-24 0240/02 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 9,52mm w instalacji chłodniczej | szt | 100
120 | KNR 7-24 0235/02 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,87mm | kg | 18.25
121 | KNR 7-24 0240/05 | Połączenia lutem twardym złączy rur miedzianych o średnicy 15,87mm w instalacji chłodniczej | szt | 100
122 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 50
123 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,87mm otulinami na bazie kauczuku syntetycznego | m | 50
124 | KNR 2-16 0604/01 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55mm | m2 | 0.399
125 |  | Przejścia instalacji freonowej przez dach | kpl | 1
126 | KNR 7-24 0513/07 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
127 | KNR 7-24 0514/07 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
128 | KNR 7-24 0515/07 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
129 | KNR 7-24 0516/07 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 10tys.kcal/h | kpl | 1
130 |  | Uzupełnienie czynnika chłodniczego - inst. KL8 | kpl | 1
1.1.6. Pozostałe
131 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji klimatyzacji, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl. | 1
1.2. Instalacja odprowadzenia skroplin
132 | KNR-W 2-15 0112/02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 44
133 | KNR 0-34 0104/02 | Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 otulinami z kauczuku | m | 44
134 | KNR-W 2-15 0218/02 | Syfon do odprowadzania skroplin | szt | 2
135 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji odprowadzenia skroplin | m | 44
136 | Kalkulacja indywidualna | Przejścia przez przegrody budowlane | kpl | 1
137 | KNR-W 2-15 0112/02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6
138 | KNR 0-34 0104/02 | Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 otulinami z kauczuku | m | 6
139 | KNR-W 2-15 0218/02 | Syfon do odprowadzania skroplin | szt | 1
140 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji odprowadzenia skroplin | m | 6
141 | Kalkulacja indywidualna | Przejścia przez przegrody budowlane | kpl | 1
142 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20
143 | KNR 0-34 0104/01 | Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16 otulinami z kauczuku | m | 20
144 | KNR-W 2-15 0218/02 | Syfon do odprowadzania skroplin | szt | 1
145 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji odprowadzenia skroplin | m | 20
146 | Kalkulacja indywidualna | Przejścia przez przegrody budowlane | kpl | 1
147 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3
148 | KNR 0-34 0104/01 | Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16 otulinami z kauczuku | m | 3
149 | KNR-W 2-15 0218/02 | Syfon do odprowadzania skroplin | szt | 1
150 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji odprowadzenia skroplin | m | 3
151 | Kalkulacja indywidualna | Przejścia przez przegrody budowlane | kpl | 1
152 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 1
153 | KNR 0-34 0104/01 | Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16 otulinami z kauczuku | m | 1
154 | KNR-W 2-15 0218/02 | Syfon do odprowadzania skroplin | szt | 1
155 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji odprowadzenia skroplin | m | 1
156 |  | Przejścia przez przegrody budowlane | kpl | 1
1.3. Instalacja wentylacji
1.3.1. N1 - Szatnie +1
157 | KNR-W 2-17 0323/01 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N1W1) Vn=820 m3/h, Vw=410m3/h | szt | 1
158 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 200x200/OC | szt | 4
159 | KNR-W 2-17 0131/03 | Przepustnica okrągła fi 250/OC | szt | 1
160 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 200/OC | szt | 1
161 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 160/OC | szt | 1
162 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 500x300 z siłownikiem 230V | szt | 2
163 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 500x250 z siłownikiem 230V | szt | 1
164 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 500x200 z siłownikiem 230V | szt | 1
165 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 200 z siłownikiem 230V | szt | 3
166 | KNR-W 2-17 0138/03 | Kratka wentylacyjna 425x225 - stal | szt | 4
167 | KNR-W 2-17 0139/03 | Anemostat sufitowy wirowy prostokątny 400x16 - stal | szt | 2
168 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 400x16 - stal | szt | 4
169 | KNR-W 2-17 0209/04 | Króciec elastyczny 400x800 | szt | 1
170 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 200 (flex) | m | 1
171 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 160 (flex) | m | 1
172 | KNR-W 2-17 0102/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 8.78
173 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 19.49
174 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 42.58
175 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 23.03
176 | KNR-W 2-17 0102/07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 8000mm | m2 | 119.05
177 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 19.42
178 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 11.03
179 | KNR 9-16 0209/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1000mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 8.78
180 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 19.49
181 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 42.58
182 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 4500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 23.03
183 | KNR 9-16 0209/08 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 6000mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 119.05
184 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm. | m2 | 19.42
185 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 315mm matą lamelową o grubości 30mm. | m2 | 11.03
1.3.2. N2
186 | KNR-W 2-17 0323/01 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N2W2) Vn=1110 m3/h, Vw=940m3/h | szt | 1
187 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 200/OC | szt | 1
188 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 160/OC | szt | 3
189 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 7
190 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 1
191 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x250 z siłownikiem 230V | szt | 1
192 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 250x200 z siłownikiem 230V | szt | 1
193 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 200 z siłownikiem 230V | szt | 3
194 | KNR-W 2-17 0138/02 | Nawiewnik 4-szczelinowy 400x195 - stal | szt | 4
195 | KNR-W 2-17 0138/05 | Nawiewnik 4-szczelinowy 1000x195 - stal | szt | 2
196 | KNR-W 2-17 0139/02 | Anemostat sufitowy prostokątny 300x300 - stal | szt | 2
197 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 300x300 - stal | szt | 2
198 | KNR-W 2-17 0138/03 | Kratka wentylacyjna 525x125 - stal | szt | 2
199 | KNR-W 2-17 0154/04 | Tłumik kanałowy 400x900/1500/OC | szt | 1
200 | KNR-W 2-17 0209/04 | Króciec elastyczny 400x800 | szt | 1
201 | KNR-W 2-17 0209/04 | Króciec elastyczny 400x900 | szt | 1
202 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 160 (flex) | m | 2
203 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 5
204 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 100 (flex) | m | 1
205 | KNR-W 2-17 0102/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 0.7
206 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 12.81
207 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 8.41
208 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 1.5
209 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 39.12
210 | KNR 9-16 0209/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1000mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 0.7
211 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 12.81
212 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 4500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 8.41
213 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 1.5
214 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 39.12
215 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm. | m2 | 40.62
1.3.3. N3
216 | KNR-W 2-17 0323/01 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N3W3) Vn=2840 m3/h, Vw=2740m3/h | szt | 1
217 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 300x400/OC | szt | 4
218 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 400x250/OC | szt | 4
219 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 300x500/OC | szt | 4
220 | KNR-W 2-17 0131/03 | Przepustnica okrągła fi 250/OC | szt | 1
221 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 200/OC | szt | 7
222 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x500 z siłownikiem 230V | szt | 1
223 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 200x500 z siłownikiem 230V | szt | 1
224 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 200x400 z siłownikiem 230V | szt | 1
225 | KNR-W 2-17 0131/03 | Klapa p.poż. fi 250 z siłownikiem 230V | szt | 3
226 | KNR-W 2-17 0209/06 | Króciec elastyczny 600x1200 | szt | 1
227 | KNR-W 2-17 0209/04 | Króciec elastyczny 400x800 | szt | 1
228 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 200 (flex) | m | 2
229 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 41.54
230 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 13.17
231 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 39.75
232 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 10.14
233 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 6.33
234 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 41.54
235 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1800mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 13.17
236 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 4500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 39.75
237 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 10.14
238 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 6.33
1.3.4. N4
239 | KNR-W 2-17 0323/01 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N4W4) Vn=2410 m3/h, Vw=2170m3/h | szt | 1
240 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 400x200/OC | szt | 1
241 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 300x200/OC | szt | 3
242 | KNR-W 2-17 0131/03 | Przepustnica okrągła fi 250/OC | szt | 2
243 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 200/OC | szt | 1
244 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 160/OC | szt | 2
245 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 4
246 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 400x400 z siłownikiem 230V | szt | 1
247 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 400x300 z siłownikiem 230V | szt | 1
248 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poz. 300x200 z siłownikiem 230V | szt | 1
249 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 200 z siłownikiem 230V | szt | 1
250 | KNR-W 2-17 0138/02 | Nawiewnik 4-szczelinowy 400x195 - stal | szt | 2
251 | KNR-W 2-17 0139/04 | Anemostat sufitowy prostokątny 600x600 - stal | szt | 4
252 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 600x600 - stal | szt | 4
253 | KNR-W 2-17 0139/03 | Anemostat sufitowy prostokątny 400x400 - stal | szt | 4
254 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 400x400 - stal | szt | 4
255 | KNR-W 2-17 0146/04 | Czerpnia ścienna prostokątna 1000x500 | szt | 1
256 | KNR-W 2-17 0154/05 | Tłumik kanałowy 500x1000/1000/OC | szt | 1
257 | KNR-W 2-17 0154/05 | Tłumik kanałowy 400x1000/1000/OC | szt | 1
258 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 250 (flex) | m | 2
259 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 200 (flex) | m | 2
260 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 160 (flex) | m | 2
261 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 4
262 | KNR-W 2-17 0102/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 6.42
263 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 16.75
264 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 2.3
265 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 14.65
266 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 23.58
267 | KNR 9-16 0209/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1000mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 6.42
268 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 16.75
269 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1800mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 2.3
270 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 4500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 14.65
271 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 23.58
1.3.5. N5
272 | KNR-W 2-17 0323/04 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N5W5A) Vn=23000 m3/h, Vw=23000m3/h waz z automatyką | szt | 1
273 | KNR-W 2-17 0323/04 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N5W5B) Vn=23000 m3/h, Vw=23000m3/h waz z automatyką | szt | 1
274 | KNR-W 2-17 0134/07 | Klapa p.poż. 900x1500 z siłownikiem 230V | szt | 4
275 | KNR-W 2-17 0134/06 | Klapa p.poż. 800x1500 z siłownikiem 230V | szt | 4
276 | KNR-W 2-17 0138/05 | Nawiewnik 3-szczelinowy 3000x184 - aluminium | szt | 13
277 | KNR-W 2-17 0209/09 | Króciec elastyczny 2200x1300 | szt | 2
278 | KNR-W 2-17 0102/07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Z 275 malowane epoksydowo, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 8000mm | m2 | 513.02
279 | KNR 9-16 0209/08 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 6000mm matami z wełny mineralnej o grubości 60mm. | m2 | 513.02
1.3.6. N6
280 | KNR-W 2-17 0323/03 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N6W6A) Vn=16000 m3/h, Vw=16000m3/h waz z automatyką | szt | 1
281 | KNR-W 2-17 0323/03 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N6W6B) Vn=16000 m3/h, Vw=16000m3/h waz z automatyką | szt | 1
282 | KNR-W 2-17 0134/06 | Klapa p.poż. 800x1500 z siłownikiem 230V | szt | 2
283 | KNR-W 2-17 0134/06 | Klapa p.poż. 800x1400 z siłownikiem 230V | szt | 1
284 | KNR-W 2-17 0134/06 | Klapa p.poż. 900x1300 z siłownikiem 230V | szt | 1
285 | KNR-W 2-17 0138/05 | Nawiewnik 4-szczelinowy 3000x52 - aluminium | szt | 18
286 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 900x1300 - stal | szt | 1
287 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 800x1400 - stal | szt | 1
288 | KNR-W 2-17 0209/09 | Króciec elastyczny 1850x1250 | szt | 2
289 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Z 257 malowane epoksydowo, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 173.89
290 | KNR-W 2-17 0102/07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Z 257 malowane epoksydowo, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 8000mm | m2 | 131.91
291 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matami z wełny mineralnej o grubości 60mm. | m2 | 173.89
292 | KNR 9-16 0209/08 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 6000mm matami z wełny mineralnej o grubości 60mm. | m2 | 131.91
1.3.7. N7A - podbasenie + wentylatornia
293 | KNR-W 2-17 0323/03 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N7W7A) Vn=2000 m3/h, Vw=1900m3/h waz z automatyką | szt | 1
294 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 300x300/OC | szt | 1
295 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 350x350 z siłownikiem 230V | szt | 1
296 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 125 z siłownikiem 230V | szt | 1
297 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 825x225 - stal | szt | 2
298 | KNR-W 2-17 0138/02 | Kratka wentylacyjna 325x225 - stal | szt | 2
299 | KNR-W 2-17 0138/01 | Kratka wentylacyjna 225x125 - stal | szt | 1
300 | KNR-W 2-17 0154/02 | Tłumik kanałowy 300x600/500/OC | szt | 1
301 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 4.55
302 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 1.02
303 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 8.36
304 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 30.75
305 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 4.55
306 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 1.02
307 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 8.36
308 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 30.75
1.3.8. N7B - podbasenie
309 | KNR-W 2-17 0323/01 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N7W7B) Vn=2500 m3/h, Vw=2400m3/h waz z automatyką | szt | 1
310 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 225x525/OC | szt | 1
311 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x600 z siłownikiem 230V | szt | 2
312 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 125 z siłownikiem 230V | szt | 1
313 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 525x225 - stal | szt | 1
314 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 325x825 - stal | szt | 2
315 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 300x800 - stal | szt | 2
316 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 300x600 - stal | szt | 2
317 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec zakończony siatką fi 125 - stal | szt | 2
318 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 88.41
319 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 7.34
320 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 0.03
321 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 88.41
322 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 7.34
323 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 0.03
1.3.9. N8 - sztanie podbasenie
324 | KNR-W 2-17 0323/01 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N8W8) Vn=1760 m3/h, Vw=1360m3/h wraz z automatyką | szt | 1
325 | KNR-W 2-17 0131/03 | Przepustnica okrągła fi 250/OC | szt | 1
326 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 160/OC | szt | 3
327 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 2
328 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 1
329 | KNR-W 2-17 0134/02 | Klapa p.poż. 500x500 z siłownikiem 230V | szt | 2
330 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x300 z siłownikiem 230V | szt | 2
331 | KNR-W 2-17 0139/03 | Anemostat sufitowy prostokątny 400x400 - stal | szt | 3
332 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 400x400 - stal | szt | 3
333 | KNR-W 2-17 0139/02 | Anemostat sufitowy prostokątny 300x300 - stal | szt | 3
334 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 300x300 - stal | szt | 3
335 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 125 - stal | szt | 1
336 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 315 | szt | 2
337 | KNR-W 2-17 0155/03 | Tłumiki kanałowe fi 250/1000/OC | szt | 1
338 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 160 (flex) | m | 3
339 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 4
340 | KNR-W 2-17 0102/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 0.52
341 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 10.85
342 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 0.42
343 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 9.64
344 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 5.45
345 | KNR 9-16 0209/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 0.52
346 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 10.85
347 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 10.06
348 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 5.45
1.3.10. NCZ - czerpnia zbiorcza do central w podbaseniu
349 | KNR-W 2-17 0146/05 | Czerpnia ścienna 3600x2800 | szt | 1
350 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 7.91
351 | KNR-W 2-17 0102/07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 8000mm | m2 | 626.3
352 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnętrz o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą kauczukową o grubości 50mm | m2 | 35.05
353 | KNR 9-16 0209/08 | Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnętrz o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 6000mm matą kauczukową o grubości 50mm | m2 | 386.33
354 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnętrz o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą kauczukową o grubości 50mm | m2 | 1.89
355 | KNR 9-12 0401/01 p.a. | Obudowa kanałów o przekroju prostokątnym prowadzonych na zewnętrz elementami w klasie odpornosci ogniowej EIS120 o grubości 60mm | m2 | 170.53
356 | KNR 2-16 0601/03 | Płaszcze ochronne z blachy kopertowej o grubości 0,6mm na kanałach wentylacyjcnych z izolacją gr. 60mm | m2 | 170.53
1.3.11. NKL - klimatyzacja
357 | KNR-W 2-17 0138/05 | Nawiewnik 4-szczelinowy 12000x195 - stal | szt | 14
358 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 525x225 - stal | szt | 2
359 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 700x300 - stal | szt | 1
360 | KNR-W 2-17 0138/04 | Skrzynka rozprężna 170x680 przyłącze 4x fi 125 | szt | 1
361 | KNR-W 2-17 0138/04 | Skrzynka rozprężna 200x680 przyłącze 2x fi 200 | szt | 5
362 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 125 - stal | szt | 1
363 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 200 | szt | 10
364 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 200 (flex) | m | 10
365 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 8
366 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 7.37
367 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 7.3
368 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 1.48
369 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 1.39
370 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 7.37
371 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 7.3
372 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 1.48
373 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 1.39
1.3.12. W1
374 | KNR-W 2-17 0131/03 | Przepustnica okrągła fi 250/OC | szt | 1
375 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 200/OC | szt | 4
376 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 160/OC | szt | 2
377 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 1
378 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x350 z siłownikiem 230V | szt | 2
379 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 250x350 z siłownikiem 230V | szt | 1
380 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 200x350 z siłownikiem 230V | szt | 1
381 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 200 z siłownikiem 230V | szt | 3
382 | KNR-W 2-17 0146/05 | Wyrzutnia ścienna 450x1700 | szt | 1
383 | KNR-W 2-17 0146/04 | Wyrzutnia ścienna 400x1200 | szt | 1
384 | KNR-W 2-17 0146/02 | Wyrzutnia ścienna 250x500 | szt | 1
385 | KNR-W 2-17 0139/03 | Anemostat sufitowy prostokątny 400x400 - stal | szt | 6
386 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 400x400 - stal | szt | 6
387 | KNR-W 2-17 0139/02 | Anemostat sufitowy prostokątny 300x300 - stal | szt | 1
388 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 300x300 - stal | szt | 1
389 | KNR-W 2-17 0209/04 | Króciec elastyczny 400x800 | szt | 1
390 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 200 (flex) | m | 4
391 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 160 (flex) | m | 2
392 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 1
393 | KNR-W 2-17 0102/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 600mm | m2 | 3.17
394 | KNR-W 2-17 0102/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 7.06
395 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 34.42
396 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 5.35
397 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 13.54
398 | KNR-W 2-17 0102/07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 8000mm | m2 | 128.01
399 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 22.09
400 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 8.59
401 | KNR 9-16 0209/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 600mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 3.17
402 | KNR 9-16 0209/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 7.06
403 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 34.42
404 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 5.35
405 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 13.54
406 | KNR 9-16 0209/08 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 6000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 128.01
407 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 22.09
408 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 8.59
409 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnętrz o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 80mm | m2 | 13.54
410 | KNR 2-16 0601/03 | Płaszcze ochronne z blachy kopertowej o grubości 0,6mm na kanałach wentylacyjcnych z izolacją gr. 60mm | m2 | 3.17
1.3.13. W2
411 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 200x350 | szt | 1
412 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 200/OC | szt | 1
413 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 6
414 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 1
415 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x250 z siłownikiem 230V | szt | 1
416 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 200x250 z siłownikiem 230V | szt | 1
417 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 200 z siłownikiem 230V | szt | 3
418 | KNR-W 2-17 0138/03 | Kratka wentylacyjna 525x125 - stal | szt | 2
419 | KNR-W 2-17 0138/02 | Kratka wentylacyjna 400x200 - stal | szt | 1
420 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 400x900 - stal | szt | 1
421 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 400x800 - stal | szt | 1
422 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 225x75 - stal | szt | 4
423 | KNR-W 2-17 0139/02 | Anemostat sufitowy prostokątny 300x300 - stal | szt | 1
424 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 300x300 - stal | szt | 1
425 | KNR-W 2-17 0154/04 | Tłumik kanałowy 400x900/1500/OC | szt | 1
426 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 2
427 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 100 (flex) | m | 1
428 | KNR-W 2-17 0102/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 0.7
429 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 17.14
430 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 2.61
431 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 8.14
432 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 0.66
433 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 32.38
434 | KNR 9-16 0209/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 0.7
435 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 17.14
436 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 2.61
437 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 8.14
438 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 33.04
1.3.14. W3
439 | KNR-W 2-17 0134/02 | Klapa p.poż. 400x700 z siłownikiem 230 | szt | 1
440 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x800 z siłownikiem 230 | szt | 1
441 | KNR-W 2-17 0209/06 | Otwór zabezpieczony siatką 1000x600 | szt | 1
442 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 1.86
443 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 42.37
444 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 1.86
445 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 42.37
1.3.15. W4
446 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 400x200 | szt | 1
447 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczynowa 200x200/OC | szt | 1
448 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 250/OC | szt | 5
449 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 200/OC | szt | 9
450 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 160/OC | szt | 1
451 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 2
452 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 4
453 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 400x200 z siłownikiem 230 | szt | 2
454 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 400x300 z siłownikiem 230 | szt | 1
455 | KNR-W 2-17 0131/03 | Klapa p.poż. fi 250 z siłownikiem 230 | szt | 1
456 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 200 z siłownikiem 230 | szt | 1
457 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230 | szt | 1
458 | KNR-W 2-17 0143/04 | Wyrzutnia ścienna 800x500 | szt | 1
459 | KNR-W 2-17 0140/02 | Zawór wentylacyjny fi 200 | szt | 8
460 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 125 | szt | 2
461 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 | szt | 4
462 | KNR-W 2-17 0138/03 | Kratka wentylacyjna 425x225 | szt | 1
463 | KNR-W 2-17 0138/02 | Kratka wentylacyjna 325x225 | szt | 1
464 | KNR-W 2-17 0154/05 | Tłumiki kanałowy prostokątny 500x1000/1000/OC | szt | 1
465 | KNR-W 2-17 0154/05 | Tłumik kanałowy 400x1000/1000/OC | szt | 1
466 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 200(flex) | m | 8
467 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 2
468 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 100 (flex) | m | 4
469 | KNR-W 2-17 0102/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 1.46
470 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 18.9
471 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 8.28
472 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 4.39
473 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 21.57
474 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 21.29
475 | KNR 9-16 0209/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 1.46
476 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 18.9
477 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 8.28
478 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 21.57
479 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 21.29
1.3.16. W5
480 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 3000x2000 | szt | 1
481 | KNR-W 2-17 0209/09 | Króciec elastyczny 2200x1300 | szt | 2
482 | KNR-W 2-17 0102/07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Z 257 malowane epoksydowo, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 8000mm | m2 | 203.82
483 | KNR 9-16 0209/08 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 6000mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 156.58
484 | KNR 9-12 0401/01 p.a. | Obudowa kanałów o przekroju prostokątnym prowadzonych na zewnętrz elementami w klasie odpornosci ogniowej EIS120 o grubości 60mm | m2 | 47.24
485 | KNR 2-16 0601/03 | Płaszcze ochronne z blachy kopertowej o grubości 0,6mm na kanałach wentylacyjcnych z izolacją gr. 60mm | m2 | 47.24
1.3.17. W6
486 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 900x1500 | szt | 1
487 | KNR-W 2-17 0209/09 | Króciec elastyczny 1850x1250 | szt | 2
488 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Z 257 malowane epoksydowo, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 33.48
489 | KNR-W 2-17 0102/07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Z 257 malowane epoksydowo, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 8000mm | m2 | 163.01
490 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 33.48
491 | KNR 9-16 0209/08 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 6000mm matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. | m2 | 163.01
1.3.18. W7A - podbasenie + wentylatornia
492 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 300x300/OC | szt | 1
493 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x350 z siłownikiem 230 - KO | szt | 1
494 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 825x225 - stal | szt | 1
495 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 500x300 - stal | szt | 1
496 | KNR-W 2-17 0154/02 | Tłumiki kanałowy prostokątny 300x600/500/OC | szt | 1
497 | KNR-W 2-17 0209/03 | Króciec elastyczny 300x600 | szt | 1
498 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 3.38
499 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 1.02
500 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 3.38
501 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 1.02
1.3.19. W7B - podbasenie
502 | KNR-W 2-17 0134/01 | Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 300x400/OC | szt | 1
503 | KNR-W 2-17 0131/03 | Przepustnica okrągła fi 250/OC | szt | 1
504 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 3
505 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x400 z siłownikiem 230V | szt | 2
506 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 300x450 z siłownikiem 230V | szt | 1
507 | KNR-W 2-17 0134/02 | Klapa p.poż. 400x700 z siłownikiem 230V | szt | 1
508 | KNR-W 2-17 0131/03 | Klapa p.poż. fi 250 z siłownikiem 230V | szt | 1
509 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 3
510 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 125 z siłownikiem 230V | szt | 4
511 | KNR-W 2-17 0131/01 | Klapa p.poż. fi 100 z siłownikiem 230V | szt | 7
512 | KNR-W 2-17 0138/01 | Kratka wentylacyjna 125x75 - stal | szt | 1
513 | KNR-W 2-17 0138/01 | Kratka wentylacyjna 125x125 - stal | szt | 1
514 | KNR-W 2-17 0138/01 | Kratka wentylacyjna 225x125 - stal | szt | 2
515 | KNR-W 2-17 0138/05 | Kratka wentylacyjna 700x400 stal | szt | 1
516 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 - stal | szt | 9
517 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 125 - stal | szt | 1
518 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec zakończony siatką fi 125 - stal | szt | 6
519 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec zakończony siatką fi 160 - stal | szt | 2
520 | KNR-W 2-17 0209/03 | Króciec elastyczny 300x800 | szt | 2
521 | KNR-W 2-17 0209/03 | Króciec elastyczny 300x600 | szt | 1
522 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 14.98
523 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 71.44
524 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 12.9
525 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 3.36
526 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 4.24
527 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 3.2
528 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 14.98
529 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 71.44
530 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 12.9
531 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 7.6
532 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 3.2
1.3.20. W8- sztanie podasenie
533 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 2
534 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 1
535 | KNR-W 2-17 0131/03 | Klapa p.poż. fi 250 z siłownikiem 230V | szt | 2
536 | KNR-W 2-17 0155/03 | Tłumiki okrągły 250/1000/OC | szt | 1
537 | KNR-W 2-17 0139/03 | Anemostat sufitowy prostokątny 400x400 - stal | szt | 1
538 | KNR-W 2-17 0137/01 | Skrzynka rozprężna pod Anemostat sufitowy prostokątny 400x400 - stal | szt | 1
539 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 125 - stal | szt | 1
540 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 160 - stal | szt | 2
541 | KNR-W 2-17 0210/02 | Króciec okrągły elastyczny fi 315 | szt | 2
542 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 160 (flex) | m | 2
543 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 2
544 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 1.56
545 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 6.01
546 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 10.11
547 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 7.57
548 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 10.11
1.3.21. WG - wentylacja grawitacyjna pom. chemi
549 | KNR-W 2-17 0138/01 | Kratka wentylacyjna 140x140 - stal | szt | 2
550 | KNR-W 2-17 0102/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 600mm | m2 | 16.94
551 | KNR 9-12 0401/01 p.a. | Obudowa kanałów o przekroju prostokątnym prowadzonych na zewnętrz elementami w klasie odpornosci ogniowej EIS120 o grubości 60mm | m2 | 16.94
552 | KNR 2-16 0601/03 | Płaszcze ochronne z blachy kopertowej o grubości 0,6mm na kanałach wentylacyjcnych z izolacją gr. 60mm | m2 | 16.94
1.3.22. WKL - klimatyzacja
553 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 525x225 - stal | szt | 2
554 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 625x225 - stal | szt | 2
555 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 680x200 - stal | szt | 5
556 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 700x300 - stal | szt | 1
557 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 13.04
558 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 15.65
559 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 2.2
560 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 1.38
561 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 13.04
562 | KNR 9-16 0209/04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 15.65
563 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 2.2
564 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 1.38
1.3.23. WW-10
565 | KNR-W 2-17 0131/03 | Klapa p.poż. fi 250 z siłownikiem 230V | szt | 3
566 | KNR-W 2-17 0138/02 | Kratka wentylacyjna 250x250 - stal | szt | 2
567 | KNR-W 2-17 0155/03 | Tłumiki kanałowe fi 250/600/OC | szt | 2
568 | KNR-W 2-17 0210/02 | Króciec okrągły elastyczny fi 250 | szt | 2
569 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 2.71
570 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 2.71
1.3.24. WW-11
571 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 125 V=100 m3/h z silnikiem EC | szt | 1
572 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 125 z siłownikiem 230V | szt | 4
573 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 1
574 | KNR-W 2-17 0138/01 | Kratka wentylacyjna 225x75 - stal | szt | 1
575 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 125/600/OC | szt | 2
576 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec zakończony siatką fi 160 - stal | szt | 2
577 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 125 | szt | 2
578 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 18.27
579 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 18.27
1.3.25. WW-12 - pom. socjalne podbasenie
580 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 100 V=100 m3/h z silnikiem EC | szt | 1
581 | KNR-W 2-17 0131/01 | Klapa p.poż. fi 100 z siłownikiem 230V | szt | 2
582 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 1
583 | KNR-W 2-17 0155/01 | Tłumiki kanałowe fi 100/600/OC | szt | 2
584 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 125 - stal | szt | 1
585 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 100 | szt | 2
586 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 1
587 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 12.68
588 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 12.68
1.3.26. WW-13
589 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 160 V=160 m3/h z silnikiem EC | szt | 1
590 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 2
591 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 2
592 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 160/600/OC | szt | 2
593 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 125 - stal | szt | 2
594 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
595 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 0.24
596 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 14.12
597 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 14.36
1.3.27. WW-14 - pom. śmietnika - parter
598 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 160 V=550 m3/h z silnikiem EC | szt | 1
599 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 6
600 | KNR-W 2-17 0134/01 | Klapa p.poż. 350x350 z siłownikiem 230V | szt | 2
601 | KNR-W 2-17 0146/02 | Wyrzutnia ścienna 350x350 | szt | 2
602 | KNR-W 2-17 0138/04 | Kratka wentylacyjna 625x125 - stal | szt | 1
603 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 200/900/OC | szt | 1
604 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 200/600/OC | szt | 1
605 | KNR-W 2-17 0209/02 | Króciec zakończony siatką 350x350 - stal | szt | 1
606 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
607 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 1.52
608 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 2.21
609 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 1.52
610 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 2.21
1.3.28. WW-15 - WC szatnie parter
611 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 150 V=275 m3/h z silnikiem EC | szt | 1
612 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 1
613 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 - stal | szt | 6
614 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 160/900/OC | szt | 2
615 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
616 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 100 (flex) | m | 6
617 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 3.47
618 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 9.23
619 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 12.7
1.3.29. WW-16 - pom. podchlorynu
620 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 160 V=320 m3/h z silnikiem EC | szt | 1
621 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 200 z siłownikiem 230V | szt | 2
622 | KNR-W 2-17 0138/03 | Kratka wentylacyjna 525x125 - stal | szt | 1
623 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 200/900/OC | szt | 1
624 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 200/600/OC | szt | 1
625 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
626 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 14.36
627 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 14.36
1.3.30. WW-17 - WC szatnie SPA
628 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 100 V=50 m3/h z silnikiem EC | szt | 1
629 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 2
630 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 2
631 | KNR-W 2-17 0131/03 | Klapa p.poż. fi 250 z siłownikiem 230V | szt | 1
632 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 2
633 | KNR-W 2-17 0131/01 | Klapa p.poż. fi 100 z siłownikiem 230V | szt | 1
634 | KNR-W 2-17 0155/01 | Tłumiki kanałowe fi 100/600/OC | szt | 2
635 | KNR-W 2-17 0210/02 | Króciec okrągły elastyczny fi 250 | szt | 2
636 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 100 | szt | 2
637 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 - stal | szt | 2
638 | KNR-W 2-17 0138/01 | Krata wentylacyjna 225x125 | szt | 2
639 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 100 (flex) | m | 2
640 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 1.95
641 | KNR 9-16 0209/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 1.95
642 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 1.27
643 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 3.43
644 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 0.15
645 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 4.7
646 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 0.15
1.3.31. WW-18 - pom. koagulantu - poziom -1
647 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 160 V=300 m3/h z silnikiem EC | szt | 1
648 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 2
649 | KNR-W 2-17 0131/03 | Klapa p.poż. fi 250 z siłownikiem 230V | szt | 1
650 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 2
651 | KNR-W 2-17 0138/01 | Krata wentylacyjna 225x125 | szt | 2
652 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec zakończony siatką fi 250 - stal | szt | 2
653 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
654 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 160/600/OC | szt | 2
655 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 7.74
656 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 315mm | m2 | 0.15
657 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 7.74
658 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 0.15
1.3.32. WW-19 - WC parter
659 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 100 V=50 m3/h in-line z wyłącznikiem serwisowym | szt | 1
660 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 160 V=320 m3/h in-line z wyłącznikiem serwisowym | szt | 1
661 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 125/OC | szt | 1
662 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 5
663 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 200 z siłownikiem 230V | szt | 1
664 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 1
665 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 125 z siłownikiem 230V | szt | 1
666 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 200/900/OC | szt | 1
667 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 200/600/OC | szt | 1
668 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 125/600/OC | szt | 2
669 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 - stal | szt | 7
670 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
671 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 100 | szt | 2
672 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec zakończony siatką fi 125 - stal | szt | 2
673 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 100 (flex) | m | 7
674 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 1.2
675 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 11.88
676 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 13.08
1.3.33. WW-20 - pom. pomocnicze SPA
677 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 100 V=100 m3/h in-line z wyłącznikiem serwisowym | szt | 1
678 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 2
679 | KNR-W 2-17 0131/01 | Klapa p.poż. fi 100 z siłownikiem 230V | szt | 1
680 | KNR-W 2-17 0155/01 | Tłumiki kanałowe fi 100/600/OC | szt | 2
681 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 100 | szt | 2
682 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 - stal | szt | 2
683 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 100 (flex) | m | 2
684 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 5.97
685 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 5.97
1.3.34. WW-21 - Sauny
686 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 150 V=100 m3/h in-line + akcesoria montażowe | szt | 1
687 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 1
688 | KNR-W 2-17 0143/02 | Czerpnia ścienna 200x200 | szt | 1
689 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 160/900/OC | szt | 2
690 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 160/500/OC | szt | 2
691 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
692 | KNR-W 2-17 0102/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 0.54
693 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 5.61
694 | KNR 9-16 0209/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1000mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 0.54
695 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 5.61
1.3.35. WW-22 - WC poziom +1 prawe
696 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 160 V=250 m3/h in-line + akcesoria montażowe | szt | 1
697 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 5
698 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 1
699 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 - stal | szt | 5
700 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 160/600/OC | szt | 2
701 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
702 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 0.45
703 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 4.81
704 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 5.26
1.3.36. WW-23 - WC +1 lewa strona
705 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 160 V=250 m3/h in-line + akcesoria montażowe | szt | 1
706 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 7
707 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica okrągła fi 160/OC | szt | 7
708 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 1
709 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 160/600/OC | szt | 2
710 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 - stal | szt | 7
711 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
712 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 17.88
713 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 7.32
714 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 25.2
1.3.37. WW-24 - Magazyn parter
715 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 100 V=50 m3/h in-line | szt | 1
716 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 4
717 | KNR-W 2-17 0131/01 | Klapa p.poż. fi 100 z siłownikiem 230V | szt | 2
718 | KNR-W 2-17 0155/01 | Tłumiki kanałowe fi 100/600/OC | szt | 2
719 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 - stal | szt | 4
720 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 100 | szt | 2
721 |  | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 100 (flex) | m | 4
722 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 4.52
723 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 0.16
724 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 4.68
1.3.38. WW-25 - pom. techniczne +1
725 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 100 V=50 m3/h in-line | szt | 2
726 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 160 z siłownikiem 230V | szt | 2
727 | KNR-W 2-17 0138/01 | Krata wentylacyjna 225x125 | szt | 2
728 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 160 - stal | szt | 4
729 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 125/600/OC | szt | 4
730 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 100 | szt | 4
731 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 4.62
732 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 4.62
1.3.39. WW-26
733 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 160 V=320m3/h in-line | szt | 1
734 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica okrągła fi 100/OC | szt | 6
735 | KNR-W 2-17 0131/02 | Klapa p.poż. fi 200 z siłownikiem 230V | szt | 2
736 | KNR-W 2-17 0131/01 | Klapa p.poż. fi 100 z siłownikiem 230V | szt | 3
737 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 200/600/OC | szt | 1
738 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 200/900/OC | szt | 1
739 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 100 - stal | szt | 5
740 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wentylacyjny fi 125 - stal | szt | 1
741 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 160 | szt | 2
742 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 125 (flex) | m | 1
743 | Kalkulacja indywidualna | Przewód izolowany termicznie i akustycznie fi 100 (flex) | m | 3
744 | KNR-W 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 100mm | m2 | 5.56
745 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 12.15
746 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 17.37
1.3.40. WW-27
747 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 100 in-line | szt | 1
748 | KNR-W 2-17 0138/01 | Kratka wentylacyjna 225x125 | szt | 1
749 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumik kanałowy okrągły 125/600 | szt | 2
750 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 100 | szt | 2
751 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 2.43
1.3.41. WW-28
752 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 160 in-line | szt | 1
753 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 160/600/OC | szt | 2
754 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 100 | szt | 2
755 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 2.67
756 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 2.67
1.3.42. WW-29 - wentylatornia +1
757 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy fi 125 V=200m3/h in-line | szt | 1
758 | KNR-W 2-17 0138/02 | Krata wentylacyjna 325x125 | szt | 2
759 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumiki kanałowe fi 160/900/OC | szt | 2
760 | KNR-W 2-17 0210/01 | Króciec okrągły elastyczny fi 125 | szt | 2
761 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm | m2 | 4.57
762 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm matą lamelową o grubości 30mm | m2 | 4.57
1.3.43. WWYRZ - wyrzutnia zbiorcza dla central w podbaseniu
763 | KNR-W 2-17 0146/05 | Wyrzutnia ścienna 3600x2800 | szt | 1
764 | KNR-W 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, Z 257 malowane epoksydowo, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 5.24
765 | KNR-W 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, Z 257 malowane epoksydowo, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 3.07
766 | KNR-W 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, Z 257 malowane epoksydowo,prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 15.34
767 | KNR-W 2-17 0102/07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Z 257 malowane epoksydowo, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 8000mm | m2 | 710.63
768 | KNR 9-16 0209/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnętrz o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą kauczukową o grubości 50mm | m2 | 20.11
769 | KNR 9-16 0209/08 | Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnętrz o przekroju prostokątnym i obwodzie powyżej 6000mm matą kauczukową o grubości 50mm | m2 | 492.39
770 | KNR 9-12 0401/01 p.a. | Obudowa kanałów o przekroju prostokątnym prowadzonych na zewnętrz elementami w klasie odpornosci ogniowej EIS120 o grubości 60mm | m2 | 221.78
771 | KNR 2-16 0601/03 | Płaszcze ochronne z blachy kopertowej o grubości 0,6mm na kanałach wentylacyjcnych z izolacją gr. 60mm | m2 | 221.78
1.3.44. Dodatkowe elementy wentylacyjne
772 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji wentylacji, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl. | 1
773 | Kalkulacja indywidualna | Badanie skuteczności wentylacji (przyjęto 3,5%) | kpl | 1
1.4. Instalacja C.O.
1.4.1. Rury i kształtki
774 | KNR-W 2-15 0404/01 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 15x1,2mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6
775 | KNR-W 2-15 0404/01 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 15x1,2mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 164
776 | KNR-W 2-15 0404/01 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 18x1,2mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18
777 | KNR-W 2-15 0404/02 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 22x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 137
778 | KNR-W 2-15 0404/03 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 28x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 53
779 | KNR-W 2-15 0404/04 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 35x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 74
780 | KNR-W 2-15 0406/02 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych | m | 452
781 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 452
782 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi wielowarstwowe PERT-Al-PERT o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm | m | 610
783 | KNR-W 2-15 0112/02 | Rurociągi wielowarstwowe PERT-Al-PERT o średnicy zewnętrznej 25x2,5mm | m | 3
784 | KNR-W 2-15 0406/03 | Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych | próbę | 1
785 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 613
1.4.2. Otuliny PE
786 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z pianki PE o śr. wew. 25mm i gr. 30mm | m | 2
1.4.3. Otuliny z wełny skalnej pod płaszczem z folii aluminiowej
787 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 15mm i gr. 20mm | m | 170
788 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 18mm i gr. 20mm | m | 627
789 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 22mm i gr. 30mm | m | 137
790 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 28mm i gr. 30mm | m | 55
791 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 35mm i gr. 35mm | m | 74
1.4.4. Rozdzielacze
792 | KNR-W 2-15 0410/02 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o o ilości obwodów 5-7 | szt | 7
1.4.5. Zawory i armatura
793 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
794 | KNR-W 2-15 0411/02 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 20mm | szt | 4
795 | KNR-W 2-15 0411/03 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1
796 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór grzejnikowy termostatyczny o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
797 | KNR-W 2-15 0412/02 | Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikem przepływu (kątowy) o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
798 | KNR-W 2-15 0412/02 | Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikem przepływu (prosty) o średnicy nominalnej 15mm | szt | 3
799 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawór odcinający kulowy o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
800 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawór odcinający kulowy ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
801 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawór powrotny odcinający ze spustem wody do grzejników łazienkowych (kątowy) o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
802 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawór powrotny odcinający ze spustem wody do grzejników bocznozasilanych (prosty) o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4
803 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór termostatyczny do grzejników z dwupunktowym przyłączem (prosty) w wersji chromowanej o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
804 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór termostatyczny do grzejników z dwupunktowym przyłączem (kątowym) w wersji chromowanej o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4
805 |  | Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia (prosty) o średnicy nominalnej 15mm | szt | 5
806 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór termostatyczny do grzejników z dwupunktowym przyłączem z ogranicznikiem przepływu (kątowy) w wersji chromowanej o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
807 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór termostatyczny do grzejników z dwupunktowym przyłączem z ogranicznikiem przepływu (kątowy) w wersji chromowanej o średnicy nominalnej 15mm (biały) | szt | 4
808 | KNR-W 2-15 0412/02 | Głowica termostatyczna do grzejników członowych w wersji chromowanej | szt | 4
809 | KNR-W 2-15 0412/02 | Głowica termostatyczna do grzejników łazienkowych w wersji białej | szt | 4
810 | KNR-W 2-15 0412/02 | Głowica termostatyczna do grzejników dolnozasilanych (RA) w wersji białej | szt | 5
811 | KNR-W 2-15 0412/02 | Głowica termostatyczna do grzejników bocznozasilanych w wersji białej | szt | 5
812 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawór równoważący gwintowany z odwodnieniem o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4
813 | KNR-W 2-15 0411/01 | Regulator różnicy ciśnień 10-60 kPa o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
814 | KNR-W 2-15 0411/01 | Regulator różnicy ciśnień 5-25 kPa o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
815 | KNR-W 2-15 0411/01 | Regulator różnicy ciśnień z funkcją ograniczenia i regulacji przepływu o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
816 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór grzejnikowy termostatyczny (prosty) o średnicy nominalnej 15mm | szt | 3
817 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór grzejnikowy termostatyczny (kątowy) o średnicy nominalnej 15mm | szt | 9
818 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór grzejnikowy odcinający (prosty) | szt | 3
819 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór grzejnikowy odcinający (kątowy) | szt | 9
820 |  | siłownik elektryczny do sterowania zaworem termostatycznym, napięcie robocze 230 V/ 50 Hz (zamknięty bezprąd.) stopień ochrony IP 54, przyłącze gwintowane M30x1,5 | szt | 12
821 |  | Regulator, okablowanie zasilająco-sterujące i transformatory wg prosjektu BMS | kpl | 1
822 | KNR-W 2-15 0412/02 | Odpwietrznik prosty | szt | 2
823 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji c.o. tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl. | 1
1.4.6. Grzejniki
1.4.6.1. Grzejnik łazienkowy
824 | KNR-W 2-15 0425/01 | Grzejniki łazienkowe, środkowozasilany 1140/600/120 | szt | 1
825 | KNR-W 2-15 0425/01 | Grzejniki łazienkowe, środkowozasilany 1580/600/120 | szt | 3
1.4.6.2. Grzejniki kompaktowe
826 | KNR-W 2-15 0418/03 | Grzejnik kompaktowy 11K/600/400/61 | szt | 2
827 | KNR-W 2-15 0418/03 | Grzejnik kompaktowy 11K/600/720/61 | szt | 1
828 | KNR-W 2-15 0418/07 | Grzejnik kompaktowy 22K/600/520/105 | szt | 1
829 | KNR-W 2-15 0418/11 | Grzejniki kompaktowe 33K/600/800/166 | szt | 1
1.4.6.3. Grzejniki zaworowe
830 | KNR-W 2-15 0418/07 | Grzejniki prawe zintegrowane, zaworowe 22KV/600/1320/105 | szt | 1
831 | KNR-W 2-15 0418/11 | Grzejniki prawe zintegrowane, zaworowe 33KV/600/1320/166 | szt | 4
1.4.6.4. Grzejniki członowe
832 | KNR-W 2-15 0418/06 | Grzejniki członowe, dwukolumnowe, zasilanie dolne, sześcioelementowy 1800/280/62 | szt | 2
833 | KNR-W 2-15 0418/06 | Grzejniki członowe, dwukolumnowe, zasilanie dolne, sześcioelementowy 1800/370/62 | szt | 2
1.4.6.5. Grzejniki kanałowe z wentylatorami
834 | KNR-W 2-15 0418/02 | Grzejniki kanałowe ze stali ocynkowane 110/3000/250 | szt | 3
835 | KNR-W 2-15 0418/02 | Grzejniki kanałowe ze stali ocynkowanej 80/2800/170 | szt | 9
836 | KNR 0-38 0103/03 | Grzejnik elektryczny bez wtyczki P=2500W | szt | 3
1.4.6.6. Zestawienie rozdzielaczy i szafek instalacyjnych
837 | KNR-W 2-15 0410/01 | Rozdzielacz ogrzewania podłogowego 1'' z nyplami G3/4, z przepływomierzem | szt | 3
838 | KNR-W 2-15 0410/01 | Szafka instalacyjna | szt | 3
1.4.7. Ogrzewanie podłogowe
1.4.7.1. Rury i kształtki
839 | KNR 0-31 0301/02 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 100mm | m2 | 9.5
840 | KNR 0-31 0301/02 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm | m2 | 78.91
841 | KNR 0-31 0308/02 | Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego, rurociągów o średnicy nominalnej 16mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 100mm | m2 | 9.5
842 | KNR 0-31 0308/02 | Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego, rurociągów o średnicy nominalnej 16mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 150mm | m2 | 78.91
843 | KNR 0-31 0308/02 | Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego, rurociągów o średnicy nominalnej 16mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 100mm | m2 | 9.5
844 | KNR 0-31 0308/02 | Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego, rurociągów o średnicy nominalnej 16mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 150mm | m2 | 78.91
1.4.7.2. Automatyka ogrzewania płaszczyznowego
845 | KNR-W 2-15 0410/02 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji ogfrzewania podłogowego ilości obwodów 7 | szt | 1
846 |  | Sterownik ogrzewania podłogowego bezprzewodowy | szt | 1
847 |  | Siłownik elektryczny do sterowania temperaturą grzewania podłogowego | szt | 7
848 | KNR-W 2-15 0412/02 | Termostat pokojowy bezprzewodowy | szt | 2
849 | KNR-W 2-15 0412/02 | Czujnik podłowgowy | szt | 6
1.4.7.3. Zestaw pompowo mieszający
850 | KNR-W 7-07 0101/01 | Zestaw mieszający dla ogrzewania podłogowego | kpl | 1
1.4.7.4. Akcesoria
851 |  | Akcesoria niezbędne do pracy instalacji c.o. (wykewki, profile dylatacyjne, taśmy, zestawy pomiarowe, spinki do rur) | kpl | 1
852 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji c.o, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl. | 1
1.5. Instalacja c.t. - podgrzewanie wody basenowej
1.5.1. Rury i kształtki
853 | KNR-W 2-15 0403/07 | Rurociągi ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej 54x1,5mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 500
854 | KNR-W 2-15 0406/02 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych | m | 500
855 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 500
1.5.2. Izolacja - podgrzewu wody basenowej
856 | KNR 0-34 0101/20 | Izolacja z wełny skalnej o gr. 50 mm dla śr. 54x1,5 | m | 500
1.5.3. Zawory i armatura
857 | KNR-W 2-15 0411/05 | Zawory kulowe odcinające ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej 50mm | szt | 24
858 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór odpowietrzający prosty o średnicy nominalnej 15mm | szt | 16
859 | KNR INSTAL 0111/06 | Filtr ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej 50mm | szt | 4
860 | KNR-W 2-15 0411/05 | Zawory zwrotne gwintowane ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej 50mm | szt | 4
861 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa wody basenowej jednostopniowa H=36,2 kPa, V=5,57 m3/h (centrala N6W6A, centrala N6W6B) | szt | 2
862 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa wody basenowej jednostopniowa H=46,9 kPa, V=6,51 m3/h (centrala N5W5B) | szt | 1
863 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa wody basenowej jednostopniowa Pompa : H=51,9 kPa, V=6,51 m3/h (centrala N5W5A) | szt | 1
1.5.4. Rury i kształtki - kotłownia z wymiennikownią
864 | KNR-W 2-15 0403/09 | Rurociągi ze stali o średnicy nominalnej 88,9x2mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 220
1.5.5. Izolacja - kotłownia z wymiennikownią
865 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja z wełny skalnej o gr. 85 mm dla śr. 88,9x2 | m | 220
1.6. Instalacja c.t.2 - wymienniki basenowe
1.6.1. Rury i kształtki
866 | KNR-W 2-15 0404/01 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 12x1,2mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
867 | KNR-W 2-15 0404/03 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 28x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2
868 | KNR-W 2-15 0404/04 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 35x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 29
869 | KNR-W 2-15 0404/05 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 42x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 17
870 | KNR-W 2-15 0404/06 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 54x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 51
871 | KNR-W 2-15 0404/07 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 67x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30
872 | KNR-W 2-15 0404/07 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 76x2,0mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 48
873 | KNR-W 2-15 0404/08 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 89x2,0mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 90
874 | KNR-W 2-15 0406/02 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych | m | 272
875 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 272
1.6.2. Izolacja
876 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 28mm i gr. 30mm | m | 2
877 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 35mm i gr. 30mm | m | 29
878 | KNR 0-34 0110/14 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 42mm i gr. 40mm | m | 17
879 | KNR 0-34 0110/23 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 54mm i gr. 50mm | m | 51
880 | KNR 0-34 0110/31 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 70mm i gr. 65mm | m | 30
881 | KNR 0-34 0110/32 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 76mm i gr. 75mm | m | 48
882 | KNR 0-34 0110/32 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 80mm i gr. 85mm | m | 90
1.6.3. Zawory i armatura
883 | KNR-W 2-15 0411/03 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2
884 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 32mm | szt | 9
885 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 40mm | szt | 4
886 | KNR-W 2-15 0411/05 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 50mm | szt | 5
887 | KNR-W 2-15 0411/06 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 65mm | szt | 5
888 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawory kulowe odcinające ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm | szt | 7
889 | KNR-W 2-15 0411/03 | Zawory kulowe odcinające ze złączką do węża o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1
890 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawory kulowe odcinające ze złączką do węża o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1
891 | KNR-W 2-15 0411/05 | Zawory kulowe odcinające ze złączką do węża o średnicy nominalnej 50mm | szt | 1
892 | KNR-W 2-15 0411/06 | Zawory kulowe odcinające ze złączką do węża o średnicy nominalnej 65mm | szt | 1
893 | KNR INSTAL 0111/04 | Filtr siatkowy 1 1/4" | szt | 2
894 | KNR INSTAL 0111/06 | Filtr siatkowy 1 1/2" | szt | 1
895 | KNR INSTAL 0111/06 | Filtr siatkowy 2" | szt | 1
896 | KNNR 4 0521/07 | Filtr siatkowy kołnierzowy 2 1/2 " | szt | 1
897 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 15mm TA-COMPACT-P | szt | 1
898 | KNR-W 2-15 0411/02 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 20mm TA-COMPACT-P | szt | 1
899 | KNR-W 2-15 0411/02 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 20mm TA-MODULATOR | szt | 2
900 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 32mm TA-MODULATOR | szt | 2
901 | KNR-W 2-15 0411/05 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 50mm TA-MODULATOR | szt | 2
902 |  | Siłownik elektrotermiczny wersja NC, zasilanie 24V, długość kabla 5 m | szt | 2
903 |  | Siłownik (0-10 V), zasilanie 24 VAC/DC, wysokość skoku 6,5 mm | szt | 3
904 |  | Siłownik (0-10 V), zasilanie 24 VAC/DC, wysokość skoku 6,5 mm | szt | 1
905 |  | Siłownik (0-10 V), zasilanie 24 VAC/DC, wysokość skoku 15 mm | szt | 1
906 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawory odpowietrzający | szt | 4
907 | KNR-W 2-15 0530/01 | Manometr | szt | 30
908 | KNR-W 2-15 0530/01 | Termometr | szt | 7
909 |  | Akcesoria niezbędne do pracy instalacji c.t.2 (mocowania rur, podwieszenia rur, punkty stał, szyny montażowe, śruby, podkładki itp.) | kpl | 1
910 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji c.t.2, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl. | 1
1.7. Instalacja c.t.1 - nagrzewnice w centralach, kurtyny powietrza
1.7.1. Rury i kształtki
911 | KNR-W 2-15 0404/01 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 12x1,2mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3
912 | KNR-W 2-15 0404/01 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 18x1,2mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14
913 | KNR-W 2-15 0404/02 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 22x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
914 | KNR-W 2-15 0404/03 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 28x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 65
915 | KNR-W 2-15 0404/04 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 35x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 81
916 | KNR-W 2-15 0404/06 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 54x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 35
917 | KNR-W 2-15 0404/07 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 67x1,5mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 9
918 | KNR-W 2-15 0404/07 | Rurociągi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnętrzne ocynkowane o średnicy nominalnej 76x2,0mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 87
919 | KNR-W 2-15 0406/02 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych | m | 299
920 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 299
1.7.2. Izolacja
921 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 18mm i gr. 20mm | m | 14
922 | KNR 0-34 0101/18 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 22mm i gr. 30mm | m | 5
923 | KNR 0-34 0101/18 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 22mm i gr. 30mm | m | 5
924 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 28mm i gr. 30mm | m | 65
925 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 35mm i gr. 35mm | m | 81
926 | KNR 0-34 0110/23 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 54mm i gr. 55mm | m | 35
927 | KNR 0-34 0110/31 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 70mm i gr. 65mm | m | 9
928 | KNR 0-34 0110/31 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny o śr. wew. 76mm i gr. 75mm | m | 87
1.7.3. Zawory i armatura
929 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6
930 | KNR-W 2-15 0411/02 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 20mm | szt | 6
931 | KNR-W 2-15 0411/03 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 25mm | szt | 9
932 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawory kulowe odcinające o średnicy nominalnej 32mm | szt | 24
933 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawory zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
934 | KNR-W 2-15 0411/02 | Zawory zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 20mm | szt | 2
935 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawory zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 32mm | szt | 2
936 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawory kulowe odcinające ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm | szt | 9
937 | KNR-W 2-15 0411/02 | Zawory kulowe odcinające ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1
938 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawory kulowe odcinające ze złączką do węża o średnicy nominalnej 32mm | szt | 4
939 | KNR INSTAL 0111/01 | Filtr siatkowy 1/2" | szt | 1
940 | KNR INSTAL 0111/02 | Filtr siatkowy 3/4" | szt | 1
941 | KNR INSTAL 0111/03 | Filtr siatkowy 1" | szt | 2
942 | KNR INSTAL 0111/04 | Filtr siatkowy 1 1/4" | szt | 4
943 | KNR-W 2-15 0412/02 | Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikem przepływu (prosty) o średnicy nominalnej 15mm | szt | 3
944 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawór równoważący gwintowany bez odwodnienia o średnicy nominalnej 15mm STAD | szt | 2
945 | KNR-W 2-15 0411/03 | Zawór równoważący gwintowany bez odwodnienia o średnicy nominalnej 25mm STAD | szt | 2
946 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór równoważący gwintowany bez odwodnienia o średnicy nominalnej 32mm STAD | szt | 2
947 | KNR-W 2-15 0411/02 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 20mm TA-COMPACT-P | szt | 4
948 | KNR-W 2-15 0411/03 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 25mm TA-COMPACT-P | szt | 2
949 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 15mm TA-MODULATOR | szt | 2
950 | KNR-W 2-15 0411/03 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 25mm TA-MODULATOR | szt | 2
951 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór równoważący i regulacyjny o średnicy nominalnej 32mm TA-MODULATOR | szt | 2
952 | KNR-W 2-15 0411/02 | Zawór elektromagnetyczny do kurtyn powietrznych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 3
953 |  | Siłownik elektrotermiczny wersja NC, zasilanie 24V, długość kabla 5 m | szt | 2
954 |  | Siłownik (0-10 V), zasilanie 24 VAC/DC, wysokość skoku 6,5 mm | szt | 6
955 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawory odpowietrzający | szt | 9
956 | KNR-W 2-15 0530/01 | Manometr | szt | 30
957 | KNR-W 2-15 0530/01 | Termometr | szt | 7
958 |  | Akcesoria niezbędne do pracy instalacji c.t.2 (mocowania rur, podwieszenia rur, punkty stał, szyny montażowe, śruby, podkładki itp.) | kpl | 1
959 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji c.t.2, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl. | 1
1.7.4. Pompy cyrkulacyjne
960 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa regulowana elektronicznie H=6,7 kPa V=1,78 m3/h (Pompa P1 N6W6A) | szt | 1
961 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa regulowana elektronicznie H=6,7 kPa V=1,78 m3/h (Pompa P2 N6W6B) | szt | 1
962 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa regulowana elektronicznie H=6,7 kPa V=1,78 m3/h (Pompa P3 N5W5A) | szt | 1
963 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa regulowana elektronicznie H=6,7 kPa V=1,78 m3/h (Pompa P4 N5W5B) | szt | 1
964 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa regulowana elektronicznie H=6,7 kPa V=1,78 m3/h (Pompa P5 N1W1) | szt | 1
965 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa regulowana elektronicznie H=6,7 kPa V=1,78 m3/h (Pompa P6 N8W8) | szt | 1
1.7.5. Kurtyny powietrzne
966 | KNR-W 2-17 0321/01 | Kurtyna powietrzna K3 pozioma dekoracyjna aluminiowymi panelami dł. 2m V=5100 m3/h z silnikiem EC - 2-rzędowa | szt | 1
967 | KNR-W 2-17 0321/01 | Kurtyna powietrzna K1 - K2 pionowa o dł. 2,5m V=2550 m3/h z silnikiem EC - 2-rzędowa | szt | 2
968 |  | Sterownik do kurtyn 5-biegowych z nagrzewnicą wodną z zasilaczem 24VDC, czujnik temp.zewn.,czujnik drzwiowy, komunikacja po protokole MOTBUS RTU | szt | 3
969 |  | Elementy dodatkowe niezbędnę do pracy kurtyn | kpl | 1
1.8. Źródło ciepła
1.8.1. Instalacja wewnętrzna gazowa
970 | KNR-W 2-15 0514/06 | Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali niskostopowej łączona przez spawanie według PN 80/H 74221, typ SL klasa A, DN80 | m | 56
971 | KNR 7-09 2114/01 | Kolano hamburskie stalowe DN40 | szt | 1
972 | KNR 7-09 2114/06 | Kolano hamburskie stalowe DN80 | szt | 6
973 | KNR 7-09 2114/06 | Trójnik hamburski stalowy DN80/DN80 | szt | 1
974 | KNR 7-09 2114/06 | Redukcja hamburska stalowa DN80/DN40 | szt | 1
975 | KNR 7-09 2115/03 | Tuleja ochronna DN125 | szt | 1
976 | KNR-W 2-15 0313/08 | Zawór do gazu DN80 | szt | 1
977 | KNR-W 2-15 0313/05 | Zawór do gazu DN40 | szt | 2
978 | KNR-W 2-15 0313/03 | Zawór do gazu DN25 | szt | 3
979 | KNR INSTAL 0111/05 | Filtr do gazu atestowany DN40 | szt | 2
980 | KNR INSTAL 0111/03 | Filtr do gazu atestowany DN25 | szt | 3
981 | KNR-W 2-15 0530/04 | Manometr do instalacji gazu | szt | 5
982 | KNR-W 2-15 0503/05 | Bufor gazowy (dla jednostek kogeneracyjnych) DN200 l=2,0m | kpl | 1
983 | KNR-W 2-15 0511/01 | Bufor gazowy (dla kotłów) DN300 l=2,0m | kpl | 1
984 | KNR-W 2-15 0511/01 | Bufor gazowy (dla kotłów) DN300 l=2,0m | kpl | 1
985 | KNR-W 2-15 0503/02 | Gazowy stojący kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o sumarycznej mocy nominalnej 560kW. Kompaktowy kondensacyjny kocioł gazowy z powierzchnią grzewczą z stali szlachetnej i palnikiem cylindrycznym typu Matrix. Do pracy w zamkniętych instalacjach grzewczych z dopuszczalną temperaturą zabezpieczenia do 110 st.C / Uwaga: Wymagane parametry zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej | kpl | 1
986 | KNR 7-08 0205/01 | Zespół bezpieczeństwa gazowego: 1. Czujnik metanu wraz z wymienną głowicą CH4: 10-15-20% DGW 2. Jednostka sterująca z podtrzymaniem akumulatorowymdo elektrozaworów odcinających grzybkowych z cewką 12V DC (zdalny moduł zamykający typu) 3. Wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny, 4. Elektrozawór odcinający gwintowany, średnica DN80 (Rp 2'') | układ | 1
987 | KNR 2-15 0120/01 | Skrzynka gazowa dla zaworu elektromagnetycznego odcinającego, o wymiarach 1100x1100x600 mm | szt | 1
988 | KNR 2-15 0507/01 | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla kotła i instalacji, Minimalna pojemność pojedynczego naczynia VN>200 dm3, PN6 wraz z elementami niezbędnymi do montażu | kpl | 2
989 | KNR 2-15 0507/01 | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.o., Minimalna pojemność pojedynczego naczynia VN>200 dm3, PN6 + Zawór odcinający, typ np. DLV 20 wraz z elementami niezbędnymi do montażu | kpl | 2
990 | KNR 2-15 0510/02 | Instalacja do neutralizacji (podnoszenie wartości pH powyżej 6,5) kondensatu z gazowych kotłów kondensacyjnych i/lub systemów kominowych ze stali nierdzewnej, ceramiki, szkła - przystosowane do kotłów o mocy 260 kW | kpl | 2
991 | KNR 7-08 0201/04 | Zabezpieczenie stanu wody | kpl | 2
992 | KNR-W 2-15 0528/05 | Sprzęgło hydrauliczne DN300, z króćcacmi DN125 i wysokością 890 mm, z izolacją i konstrukcją wsporczą | szt | 1
993 | KNR-W 2-15 0526/02 | Zawór bezpieczeństwa DN25 (1”) 6bar | szt | 2
994 | KNR-W 2-15 0511/02 | Separator zanieczyszczeń, magnetytu cyklonowy PN16 z wkładem magnetycznym (do usuwania szlamu i magnetytu) wraz z izolacją termiczną o średnicy przyłącza DN100 VN= 28 l, qN = 37 m3/h qNmax = 95 m3/h. Spadek ciśnienia P=6,29kPa dla przepływu obliczeniowego Q = 25,8m3/h | szt | 1
995 | KNKRB 4t1 0405/01 | Rozdzielacz z rur stalowych DN200, pięcioobwodowy, z izolacją, strona kotłowa DN125, strona instalacyjna DN40/80/65/65 + zawór odcinający kulowy ze spustem wody DN25 PN16 | m | 5
996 | KNKRB 4t1 0407/02 | Automatyczny odpowietrznik z odcięciem Dn25 | szt | 4
997 | KNR-W 2-15 0518/05 | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy dla instalacji obiegu kotłowego DN125 | szt | 4
998 | KNR-W 2-15 0518/05 | Filtr siatkowy dla instalacji obiegu kotłowego, 45 oczek na cm2, DN125, Kv=320 m3/h | szt | 1
999 | KNR-W 2-15 0530/04 | Manometr techniczny dla instalacji obiegu kotłowego | szt | 8
1000 | KNR-W 2-15 0521/04 | Klapowy zawór zwrotny kołnierzowy DN125 PN10, KVS=526,3 | szt | 1
1001 | KNR-W 2-15 0518/04 | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy dla instalacji wymiennikowni DN100 | szt | 2
1002 | KNR 7-07 0102/01 | Pompa obiegowa elektroniczna bezdławnicowa obiegu kotłowego PN16; H= 40kPa; V= 22,55 m3/h | kpl | 1
1.8.2. Sekcja 1 – obieg c.o.
1003 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór odcinający kulowy dla instalacji C.O. DN40 | szt | 3
1004 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór regulacyjny DN32, kvs=16,0, p=3,865kPa | szt | 1
1005 | KNR 7-08 0301/01 | Siłownik do zaworu regulacyjnego 230V/50Hz | kpl | 1
1006 | KNR-W 2-15 0530/04 | Manometr techniczny dla instalacji c.o. | szt | 4
1007 | KNR 7-07 0102/01 | Pompa obiegowa elektroniczna bezdławnicowa obiegu c.o. PN16; H= 85kPa; V= 2,10 m3/h | kpl | 1
1008 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór zwrotny dla instalacji c.o. DN40; Kvs=24,4 m3/h | szt | 1
1009 | KNR-W 2-15 0530/03 | Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei | szt | 2
1010 | KNR INSTAL 0111/05 | Filtr siatkowy dlainstalacji c.o., 500 mikronów, Kv=23 m3/h DN40 | szt | 1
1011 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór równoważący DN32, n=3,96, p=4,976kPa | szt | 1
1.8.3. Sekcja 2 – obieg c.t. 1
1012 | KNR-W 2-15 0523/02 | Zawór odcinający kulowy dla instalacji c.t. DN80, PN16 | szt | 3
1013 | KNR-W 2-15 0530/04 | Manometr techniczny dla instalacji c.t. | szt | 4
1014 | KNR 7-07 0102/01 | Pompa obiegowa elektroniczna bezdławnicowa obiegu c.t. 1 PN16; H= 95kPa; V= 7,43m3/h | kpl | 1
1015 | KNR-W 2-15 0521/03 | Zawór zwrotny dla instalacji c.t. 1 DN80; Kvs=108 m3/h | szt | 1
1016 | KNR-W 2-15 0530/03 | Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei | szt | 2
1017 | KNR-W 2-15 0523/02 | Filtr siatkowy dlainstalacji c.o., 1250 mikronów, Kv=127 m3/h, DN80 | szt | 1
1018 | KNR-W 2-15 0411/06 | Zawór równoważący DN65, n=4,85, p=4,948kPa | szt | 1
1.8.4. Sekcja 3 – obieg podgrzewu basenu c.t. 3
1019 | KNR-W 2-15 0523/02 | Zawór odcinający kulowy dla instalacji c.o. DN65 | szt | 3
1020 | KNR-W 2-15 0530/04 | Manometr techniczny dla instalacji c.t. | szt | 4
1021 | KNR 7-07 0102/01 | Pompa obiegowa elektroniczna bezdławnicowa obiegu c.t. 3 PN16; H= 90kPa; V= 10,2m3/h | kpl | 1
1022 | KNR-W 2-15 0521/02 | Zawór zwrotny dla instalacji c.t. 2 DN65; Kvs=77,5 m3/h | szt | 1
1023 | KNR-W 2-15 0530/03 | Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei | szt | 2
1024 | KNR-W 2-15 0523/02 | Filtr siatkowy dla instalacji c.t. 2, 1250 mikronów, Kv=89 m3/h, DN65 | szt | 1
1025 | KNR-W 2-15 0411/06 | Zawór równoważący DN65, n=6,05, p=4,980kPa | szt | 1
1026 | KNR 7-24 0102/01 | Pompa ciepła woda – powietrze, moc grzewcza 9,0kW, zasilanie 230V,. moc elektryczna 2,25kW, przepływ przez pompę 4m3/h wraz z osprzętem | kpl | 1
1.8.5. Sekcja 4 – przygotowanie c.w.u.
1027 | KNR-W 2-15 0523/02 | Zawór odcinający kulowy dla instalacji c.w.u. DN65 | szt | 4
1028 | KNR-W 2-15 0530/04 | Manometr techniczny dla instalacji c.o. | szt | 4
1029 | KNR 7-07 0102/01 | Pompa P4 ładująca elektroniczna bezdławnicowa PN10 zintegrowana z systemem BMS. Pompa z funkcją inteligentnej regulacji umożliwiającą automatyczną adaptacje do pracującej instalacji; H 35kPa; V= 6,43 m3/h | kpl | 1
1030 | KNR-W 2-15 0521/02 | Zawór zwrotny dla instalacji c.w.u DN65; Kvs=77,5 m3/h | szt | 1
1031 | KNR-W 2-15 0530/03 | Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei | szt | 2
1032 | KNR-W 2-15 0523/02 | Filtr siatkowy dla instalacji, 1250 mikronów, Kv=89 m3/h, DN65 | szt | 1
1033 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór równoważący DN32, n=4,00, p=6,12kPa | szt | 3
1034 | KNR 2-15 0121/03 | Pionowy pojemnościowy podgrzewacz cwu z wewnętrzną wężownicą grzewczą. Komora podgrzewacza i wężownica grzewcza ze stali, chronione przed korozją emalią oraz magnezową anodą ochronną. Pojemnościowe podgrzewacze cwu są zaizolowane termicznie ze wszystkich stron, kolor srebrny. Zdejmowana izolacja cieplna jest dostarczana oddzielnie. Pojemność podgrzewacza 950 l. Ciśnienie robocze po stronie wody grzewczej do 25 bar (2,5 MPa) Ciśnienie robocze po stronie wody użytkowej do 10 bar (1,0 MPa) Oopór przepływu instalacji grzewczej 8 kPa, poj. 950dm3, powierzchnia grzewcza wężownicy 3,9m2 | kpl | 3
1035 | KNR 7-08 0401/01 | Zestaw czujnika podgrzewacza c.w.u. | kpl | 3
1036 | KNR-W 2-15 0526/01 | Zawór bezpieczeństwa DN15 dla ciśnień 0,6 MPa | szt | 3
1037 | KNR 2-15 0507/04 | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u., VN>700 dm3, PN10, Zawór odcinający z blokadą DN50, do zimnej wody | szt | 2
1038 | KNR-W 2-15 0525/02 | Zawór odcinający kulowy odcinający gwintowany dla instalacji c.w.u. PN20, DN32 | szt | 1
1039 | KNR INSTAL 0111/04 | Filtr z osadnikiem dla instalacji cyrkulacji DN32, 500 mikronów, Kv=17,2 m3/h, DN32 | szt | 1
1040 | KNR 7-07 0102/01 | Pompa P5 cyrkulacyjna dla instalacji c.w.u. H 36kPa; V= 0,50m3/h | kpl | 1
1041 | KNR-W 2-15 0525/02 | Zawór odcinający kulowy odcinający gwintowany dla instalacji zimnej wody i cyrkulacji PN16, DN32 | szt | 6
1042 | KNR-W 2-15 0525/04 | Zawór odcinający kulowy odcinający gwintowany dla instalacji zimnej wody PN16, DN50 | szt | 1
1043 | KNR-W 2-15 0525/02 | Zawór odcinający kulowy odcinający gwintowany dla instalacji cyrkulacji PN16, DN32 | szt | 3
1044 | KNR-W 2-15 0525/04 | Zawór odcinający kulowy odcinający gwintowany dla instalacji ciepłej wody PN16, DN50 Kvs 16 m3/h | szt | 1
1045 | KNR-W 2-15 0525/04 | Zawór termostatyczny Dn50, zakres temperatury 45-65°C | szt | 1
1.8.6. Uzupełnianie zładu
1046 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór odcinający kulowy odcinający gwintowany na uzupełnieniu zładu c.o.PN16, DN32 | szt | 2
1047 | KNR-W 2-15 0530/04 | Manometr techniczny na uzupełnieniu zładu c.o. | szt | 2
1048 | KNR-W 2-15 0411/04 | Reduktor ciśnienia na uzupełnieniu zładu c.o. DN32, nastawa 4,5 bar, Kv=12,6 m3/h | szt | 1
1049 | KNR-W 2-15 0524/02 | Zawór antyskażeniowy typu BA dla instalacji uzupełniania zładu PN16, DN32 | szt | 1
1050 | KNR-W 2-15 0140/03 | Wodomierz dla instalacji zimnej wody DN25; Ciągły strumień objętości Q3=6,3 m3/h; Maksymalny strumień objętości Q4=7,875; Ciśnienie maksymalne Pmax 1,6 MPa Wyposażenie dodatkowe: Nakładka M-BUS + Konwerter M-BUS/RS232 | kpl | 1
1051 | KNR 2-15 0121/02 | Stacja uzdatniania wody z funkcją zmiękczania | kpl | 1
1052 | KNR 7-08 0201/04 | System odgazowania próżniowego - Automat odgazowujący próżniowo do zamkniętych układów grzewczych i chłodniczych. Układ wyposażony w jednostkę sterującą. Przyłącze elektryczne 230V/50Hz Moce elektryczna 1,1kW Pojemność instalacji do 220 m3 Ciśnienie pracy 0,5-4,5 bar | kpl | 1
1.8.7. Instalacja kogeneracji
1053 | KNR-W 2-15 0504/01 | Moduł kogeneracyjny o mocy cieplnej min 78 kW i mocy elektrycznej min. 40 kW, Wraz z układem sterowania. Sprawność układu min 95%. | kpl | 1
1054 | KNR 7-08 0301/02 | Układ sterowania kogeneracji, sterujący przepływem wody oraz buforem ciepła (dostawa z układem kogeneracji) | kpl | 1
1055 | KNR-W 2-15 0507/01 | Zbiornik akumulacyjny o poj. min 1000 l wraz z kompletem czujników | kpl | 2
1056 | Kalkulacja indywidualna | Moduł przepływu wraz z pompą, siłownikiem i sterowaniem (dostawa z układem kogeneracji) | kpl | 1
1057 | Kalkulacja indywidualna | Armatura zgodna ze schematem układu kogeneracji (dostawa z układem kogeneracji) | kpl | 1
1058 | Kalkulacja indywidualna | Układ spalinowy / Moduł kaskady (dostawa z układem kogeneracji) | kpl | 2
1059 | Kalkulacja indywidualna | Koszt dostawy układu kogeneracji | kpl | 1
1060 | Kalkulacja indywidualna | Prace odbiorowe, uruchomienie układu kogeneracji oraz szkolenie dla obsługi obiektu | kpl | 1
1.8.8. Pozostałe materiały
1061 | KNR-W 2-15 0403/03 | Rurociągi stalowe o średnicy DN25 o połączeniach spawanych dla instalacji c.o. | m | 20
1062 | KNR-W 2-15 0403/04 | Rurociągi stalowe o średnicy DN32 o połączeniach spawanych dla instalacji c.o. | m | 20
1063 | KNR-W 2-15 0403/05 | Rurociągi stalowe o średnicy DN40 o połączeniach spawanych dla instalacji c.o. | m | 20
1064 | KNR-W 2-15 0403/07 | Rurociągi stalowe o średnicy DN65 o połączeniach spawanych dla instalacji c.o. | m | 100
1065 | KNR-W 2-15 0403/08 | Rurociągi stalowe o średnicy DN80 o połączeniach spawanych dla instalacji c.o. | m | 20
1066 | KNR-W 2-15 0403/10 | Rurociągi stalowe o średnicy DN125 o połączeniach spawanych dla instalacji c.o. | m | 20
1067 | KNR-W 2-15 0108/07 | Rurociągi stalowe nierdzewna dla instalacji zimnej wody DN65 | m | 15
1068 | KNR 0-34 0101/10 | Otulina z wełny skalnej grubości 20mm dla rurociągów o średnicy DN25 | m | 20
1069 | KNR 0-34 0101/19 | Otulina z wełny skalnej grubości 30mm dla rurociągów o średnicy DN32 | m | 20
1070 | KNR 0-34 0101/19 | Otulina z wełny skalnej grubości 40mm dla rurociągów o średnicy DN40 | m | 34
1071 | KNR 0-34 0110/31 | Otulina z wełny skalnej grubości 60mm dla rurociągów o średnicy DN65 | m | 115
1072 | KNR 0-34 0110/31 | Otulina z wełny skalnej grubości 80mm dla rurociągów o średnicy DN80 | m | 62
1073 | KNR 0-34 0110/31 | Otulina z wełny skalnej grubości 100mm dla rurociągów o średnicy DN125 | m | 20
1074 | KNR-W 2-15 0404/02 | Rury PP-R do c.w.u wraz z elementami montażowymi | m | 20
1075 | KNR-W 2-15 0404/02 | Rury PP-R do cyrkulacji wraz z elementami montażowymi | m | 15
1076 | KNR 7-09 2801/07 | Rury PVC-U do odprowadzania kondensatu z kotłów | m | 5
1077 |  | Gaśnica śniegowa 6 kg | szt | 1
1078 | Kalkulacja indywidualna | Kaskada / 2x komin z kotła spalinowego składajacy się z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej łączonych na uszczelki, klap spalinowych oraz materiałow niezbędnych do montażu / Dostawa i montaż | kpl | 1
1079 | KNR 7-08 0104/01 p.a. | Montaż układu detekcji gazu składajacy się z: Czujnika metanu wraz z wymienną głowicą, jednostki Sterującej, Wewnętrznego sygnalizatora optyczno-akustycznego oraz Zaworu odcinającego kołnierzowego DN80 / Dostawa i montaż | kpl | 1
1080 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji źródła ciepła, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl | 1
1.8.9. Rozruch, próby szczelności i uruchomienie
1081 | KNR 7-12 0103/04 | Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości | m2 | 7.812
1082 | KNR 7-12 0103/05 | Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości | m2 | 268.584
1083 | KNR 7-12 0105/04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 276.396
1084 | KNR 7-12 0207/04 dopłata 2x | Dwukrotne malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 7.812
1085 | KNR 7-12 0207/05 dopłata 2x | Dwukrotne malowanie farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm | m2 | 268.584
1086 | KNR 0-34 0101/21 | Izolacja jednowarstwowa grubości 100mm rurociągów o średnicy 80mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii alu | m | 56
1087 | KNR-W 2-15 0307/04 | Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 60
1088 | KNR-W 2-15 0307/05 | Próba instalacji gazowej o średnicy ponad 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 196
1089 | KNR-W 2-15 0516/01 | Próba szczelności urządzeń kotłowni | kpl | 4
1090 | KNR-W 2-15 0517/02 | Uruchomienie kotłowni z 2 osobową obsługą | kpl | 1
1.9. Kanalizacja deszczowa
1.9.1. Rury i kształtki
1091 | KNR 2-15u2 0401/05 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 190
1092 | KNR 2-15u2 0401/07 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 20
1093 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej | m | 210
1094 | KNR-W 2-15 0203/04 | Rurociągi z PVC-U SN8 kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 50
1095 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej | m | 50
1.9.2. Izolacja
1096 | KNR 0-34 0101/13 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 110mm otulinami | m | 190
1097 | KNR 0-34 0101/13 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 160mm otulinami | m | 20
1098 | KNR 2-15u2 0405/04 | Wpust rynnowy DN 160 | kpl | 14
1099 | KNR 2-15u2 0405/01 | Wpust zlokalizowany we wnęce pod agregaty chłodnicze DN 100 | kpl | 1
1100 | KNR 2-15u2 0405/01 | Wpust zlokalizowany w stropodachu drewnianym DN 150 | kpl | 2
1101 | KNR 2-15u2 0405/01 | Wpust zlokalizowany w dachu głównym DN 100 | kpl | 14
1102 | KNR 2-15u2 0405/01 | Wpust zlokalizowany w dachu głównym żelbetowym DN 100 | kpl | 2
1103 | KNR 2-15u2 0405/01 | Wpust zlokalizowany w stropodachu zielonym nad saunarium DN 100 | kpl | 2
1104 | KNR 2-15u2 0405/01 | Wpust zlokalizowany w korytarzu technicznym na poziomie -1 DN 100 | kpl | 4
1.9.3. Kable grzewcze - instalacja kanalizacji deszczowej
1105 |  | Kabel grzewczy | m | 210.5
1106 |  | Kabel grzewczy | m | 53.5
1.9.4. Pozostałe
1107 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji kanalizacji deszczowej, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe, mocowania systemowe itp | kpl | 1
1.10. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
1.10.1. Rury i kształtki
1108 | KNR 2-15u2 0401/05 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 70
1109 | KNR 2-15u2 0401/07 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 380
1110 | KNR-W 2-15 0203/03 | Rurociągi z PVC-U SN8 kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 95
1111 | KNR-W 2-15 0203/04 | Rurociągi z PVC-U SN8 kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 30
1112 | KNR-W 2-15 0203/05 | Rurociągi z PVC-U SN8 kanalizacyjne o średnicy 200mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 25
1113 | KNR-W 2-15 0201/03 | Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 100mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 20
1114 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej | m | 210
1115 | KNR-W 2-15 0216/02 | Wpusty podłogowy DN 100 | szt | 45
1.10.2. Urządzenia
1116 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompownia ścieków niefekalnych Q=7 l/s Hp= 5m, układ 2-pompowy, moc 1 pompy 2,1kW wraz z niezbędnym wyposażeniem | szt | 1
1117 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa odwadniająca przegłębienie pod pompownią ścieków niefekalnych Q=7 l/s Hp=5m moc pompy 1,53kW wraz z niezbędnym wyposażeniem | szt | 1
1118 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa ścieków fekalnych Q=9 l/s, Hp=5m, układ 2-pompowy, moc 1 pompy 3,2 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem | szt | 1
1119 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa zatapialna wody brudnej Q= 1l/s, Hp=5m moc pompy 0,45kW wraz z niezbędnym wyposażeniem | szt | 1
1120 | KNR-W 2-18 0523/06 | Szczelny właz 1.5 x 1.5 m dla zagłębienia pod pompownię ścieków niefekalnych | szt | 1
1121 | KNR-W 2-17 0138/05 | Krata do przykrycia 2 x 2m dla zagłębienia pod pompownię ścieków fekalnych | szt | 1
1122 | KNR-W 2-18 0206/04 | Zasuwa nożowa między kołnierzową DN150 z kółkiem ręcznym wraz z kołnierzami mocowanymi do przewodu kanalizacyjnego | szt | 2
1123 |  | Neutralizator o obj. 250 dm3 wym. fi 950 h=800 średn. wlotu 160 wraz z niezbędnym wyposażeniem | szt | 2
1124 |  | Studnia bezodpływowa pod neutralizator 1x1x1m plus właz szczelny 1x1m | szt | 2
1125 |  | Studnia schładzająca 1x1x1m + szczelny właz 1x1m | kpl | 2
1126 | KNR-W 2-15 0222/03 | Rewizja/czyszczak w postaci trójnika Dz160/Dz110/Dz160 + zwieńczenie za pomocą klapki 150x150mm. | szt | 4
1127 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl | 1
1128 |  | Elementy niezbędne do pracy instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej | kpl | 1
1.11. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa oraz technologiczna (ścieki gorące)
1.11.1. Rury i kształtki
1129 | KNR 2-15u2 0401/01 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 40mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 10
1130 | KNR 2-15u2 0401/01 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 130
1131 | KNR 2-15u2 0401/03 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 65mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 20
1132 | KNR 2-15u2 0401/03 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 125
1133 | KNR 2-15u2 0401/04 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 90mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 25
1134 | KNR 2-15u2 0401/05 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 525
1135 | KNR 2-15u2 0401/07 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 75
1136 | KNR-W 2-15 0201/02 | Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 70mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 5
1137 | KNR-W 2-15 0201/03 | Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 100mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 15
1138 | KNR-W 2-15 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 91
1139 | KNR-W 2-15 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 25
1140 | KNR-W 2-15 0208/01 | Rurociągi z PP Ultra DB kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 273
1141 | KNR-W 2-15 0208/03 | Rurociągi z PP Ultra DB kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach | m | 37.5
1142 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej | m | 1225.5
1143 |  | Przejścia przez porzegrody | kpl | 1
1.11.2. Izolacja
1144 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 40mm | m | 10
1145 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 50mm | m | 25
1146 | KNR 0-34 0101/08 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 65mm | m | 20
1147 | KNR 0-34 0101/09 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 90mm | m | 25
1.11.3. Armatura
1148 | KNR-W 2-15 0222/01 | Czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o średnicy 75mm | szt | 1
1149 | KNR-W 2-15 0222/02 | Czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o średnicy 110mm | szt | 6
1150 | KNR-W 2-15 0222/03 | Czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o średnicy 160mm | szt | 8
1151 | KNR-W 2-15 0213/03 | Wywiewka kanalizacyjna DN 110/160 z PCV | szt | 4
1152 | KNR-W 2-15 0216/01 | Wpusty DN 50 z odpływem pionowym | kpl | 24
1153 | KNR-W 2-15 0216/02 | Wpusty DN 70 | szt | 2
1154 | KNR-W 2-15 0216/02 | Wpusty DN 100 pom. śmietnika | szt | 1
1155 | KNR-W 2-15 0216/02 | Wpusty DN 100 przy wannie | szt | 7
1.11.4. Odwodnienie liniowe części basenowej (poziom +1, 0) - kanalizacja sanitarna
1156 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 5: kanał szczelinowy W50/8 L10804/10774 H=140/85, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1157 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 6: kanał szczelinowy W50/8 L5666/5636 H=140/111, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1158 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 7: kanał szczelinowy W50/8 L8746/8716 H=140/96, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1159 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 8: kanał szczelinowy W50/8 L12262/12232 H=140/79, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1160 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 9: kanał szczelinowy W50/8 L26013/25983 H=140/76, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1161 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 10: kanał szczelinowy W50/8 L22607/22577 H=140/78, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1162 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 12: kanał szczelinowy W50/8 L3001/2971 H=140/125, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1163 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 13: kanał szczelinowy W50/8 L3139/3109 H=140/120, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1164 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 14: kanał szczelinowy W50/8 L10248/10218 H=140/89, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1165 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 15: kanał szczelinowy W50/8 L12210/12180 H=140/79, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1166 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 16: kanał szczelinowy W50/8 L3140/3110 H=140/122, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1167 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 17: kanał szczelinowy W50/8 L2998/2968 H=140/125, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1168 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 18: kanał szczelinowy W50/8 L22803/22773 H=140/85, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1169 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 19: kanał szczelinowy W50/8 L2290/2260 H=140/129, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1170 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 20: kanał szczelinowy W50/8 L1115/1085 H=140/130, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1171 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 21 i 22: kanał szczelinowy W50/8 L1115/1085 H=140/130, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 2
1172 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 25: kanał szczelinowy W50/8 L1255/1225 H=140/134, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1173 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 26: kanał szczelinowy W50/8 L4622/4592 H=140/123, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1174 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 27: kanał szczelinowy W50/8 L4635/4605 H=140/123, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1175 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 28: kanał szczelinowy W50/8 L14830/14800 H=140/66, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1176 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 29: kanał szczelinowy W50/8 L2162/2132 H=140/129 , pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1177 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 30: kanał szczelinowy W50/8 L1930/1900 H=140/131, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1178 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 34: kanał szczelinowy Modularl 8 W50/8 L3310/3280 H=140/116 , pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1179 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 37: kanał szczelinowy W50/8 L10830/10800 H140/83, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1180 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 38: kanał szczelinowy W50/8 L2062/2032 H=140/129, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1181 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 39: kanał szczelinowy W50/8 L1930/1900 H=140/131, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1182 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 41: kanał szczelinowy W50/8 L913/883 H=140/136, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1183 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 42: kanał szczelinowy W50/8 L1271/1241 H=140/134, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1184 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 43: odwodnienie prysznicowe W90/84 L1650 1x D75/50 + zasyfonowanie, kołnierz poziomy, ruszt stal 1.4404 | szt | 1
1185 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 44 i 45: kanał szczelinowy W50/8 L1240/1210 H=140/134, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 2
1186 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 47: kanał szczelinowy W50/8 L11080/11050 H=140/81, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1187 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe nr 1/2/3/4: kanał szczelinowy W50/8 L96654/96648 H=140/90, pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404, Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404 | szt | 1
1188 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe prysznicowe nr 32/33/35/36/40: odwodnienie prysznicowe W90/84 L700 1x D75/50 + zasyfonowanie, kołnierz poziomy, ruszt stal 1.4404 | szt | 5
1189 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe prysznicowe nr 46: odwodnienie prysznicowe W90/84 L1650 1x D75/50 + zasyfonowanie, kołnierz poziomy, ruszt stal 1.4404 | szt | 1
1190 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe w kotłowni OL.T.1 pomieszczenie 1.T.03 | m | 11
1191 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe w wentylatorowni OL.T.2 pomieszczenie 1.T.04 | m | 5
1.11.5. Pozostałe
1192 | KNR-W 2-15 0132/06 | Zawór odcinający Dz50 | szt | 3
1193 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl | 1
1.12. Instalacja hydrantowa
1.12.1. Rury i kształtki
1194 | KNR-W 2-15 0106/04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 270
1195 | KNR-W 2-15 0106/06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 400
1196 | KNR-W 2-15 0106/09 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 150mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 160
1197 | KNR-W 2-15 0126/01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych | m | 670
1198 | KNR-W 2-15 0126/02 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 150mm w budynkach mieszkalnych | m | 160
1199 | KNR-W 2-15 0128/01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 830
1.12.2. Izolacja
1200 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm | m | 270
1201 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 50mm | m | 400
1202 | KNR 0-34 0101/21 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 150mm | m | 160
1203 | KNR-W 2-15 0126/04 | Próba szczelności instalacji hyrantowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 670
1204 | KNR-W 2-15 0126/02 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 150mm w budynkach mieszkalnych | m | 160
1205 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 830
1.12.3. Armatura, zawory, zasuwy
1206 | KNR 0-31 0213/01 | Naczynie ciśnieniowe przeponowe - poj. zbiornika 8l PN16 | szt | 2
1207 | KNR-W 2-15 0142/02 | Hydrant wenętrzny dn 25 z miejscem na gaśnice - wnękowy | szt | 3
1208 | KNR-W 2-15 0142/01 | Hydrant wenętrzny dn 25 z miejscem na gaśnice - zawieszany | szt | 15
1209 | KNR-W 2-15 0142/02 | Hydrant wenętrzny dn 25 z miejscem na gaśnice - wyjezdny | szt | 4
1210 | KNR-W 2-15 0115/03 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm | szt | 22
1211 |  | Badanie skuteczności hydrantów (kalkulacja indywidualna) | kpl | 22
1212 | KNR-W 2-15 0141/03 | Wodomierz DN 100 Q=50m3/h | kpl | 1
1213 | KNR-W 2-15 0132/08 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 100mm | szt | 3
1214 | KNR-W 2-15 0130/06 | Zawór zwrotny DN 50 | szt | 2
1215 | KNR-W 2-18 0206/01 | Zasuwa odcinająca DN 50 | kpl | 9
1216 | KNR-W 2-18 0206/04 | Zasuwa odcinająca DN 150 | kpl | 3
1217 | KNR-W 2-15 0132/08 | Zawór antyskażeniowy EA o średnicy nominalnej 100mm | szt | 4
1.12.4. Automatyka
1218 |  | Presostat PMS 3 - Automatyka startu głównych pomp pomiarowych | szt | 4
1219 |  | Sterownik do pomp zewnętrznych BMS | szt | 2
1220 |  | Sterownik do pomp wewnętrznych BMS | szt | 2
1221 | KNR 7-08 0701/01 | Szafka sterownicza dla pomp inst. wewn | szt | 2
1222 | KNR 7-08 0701/01 | Szafka sterownicza dla pomp inst. zewn | szt | 2
1.12.5. Pozostałe
1223 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji hydrantowej, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl | 1
1.13. Instalacja wody zielonej
1.13.1. Rury i kształtki
1224 | KNR-W 2-15 0112/04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
1225 | KNR-W 2-15 0112/05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 230
1226 | KNR-W 2-15 0112/06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 63mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
1227 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych | m | 240
1228 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 240
1229 | KNR 2-18 0803/01 | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m) | próbę | 1
1.13.2. Izolacja
1230 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami z pianki | m | 5
1231 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 50mm otulinami z pianki | m | 230
1232 | KNR 0-34 0101/12 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 63mm otulinami z pianki | m | 5
1.13.3. Urządzenie
1233 |  | Centrala wody deszczowej Q=5m3/h Hp=30m, układ 2-pompowy 2x1,1 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem | szt | 1
1234 | KNR-W 2-15 0141/04 | Zestaw wodomierzowy na cele podlewania zieleni | kpl | 1
1235 |  | Skrzynki zaworowe do nawadniania wyposażone w zawór antyskażeniowy HA | szt | 5
1.13.4. Pozostałe
1236 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji wody zielonej, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl | 1
1.14. Instalacja wody zimnej, ciepłej, cykrulacyjnej oraz zmieszanej
1.14.1. Rury i kształtki - ZW
1237 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 470
1238 | KNR-W 2-15 0112/02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 100
1239 | KNR-W 2-15 0112/03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 100
1240 | KNR-W 2-15 0112/04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 40
1241 | KNR-W 2-15 0112/05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 110
1242 | KNR-W 2-15 0112/06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 63mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 115
1243 | KNR-W 2-15 0112/07 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 75mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20
1244 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych | m | 935
1245 | KNR-W 2-15 0127/02 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 110mm w budynkach mieszkalnych | m | 20
1246 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 955
1247 | KNR 2-18 0803/01 | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m) | próbę | 1
1248 |  | Przejście gazoszczelne przez ścianę zewnętrzną | kpl | 1
1.14.2. Izolacja - ZW
1249 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 20mm | m | 470
1250 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 25mm | m | 100
1251 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 32mm | m | 100
1252 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 40mm | m | 40
1253 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 50mm | m | 110
1254 | KNR 0-34 0101/08 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 63mm | m | 115
1255 | KNR 0-34 0101/08 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 75mm | m | 20
1.14.3. Rury i kształtki - CW, CYR, ZMIESZANA
1256 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 16mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 350
1257 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 115
1258 | KNR-W 2-15 0112/02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 60
1259 | KNR-W 2-15 0112/03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 190
1260 | KNR-W 2-15 0112/04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 40
1261 | KNR-W 2-15 0112/06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 63mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 115
1262 | KNR-W 2-15 0106/07 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10
1263 | KNR-W 2-15 0106/09 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 150mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
1264 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych | m | 870
1265 | KNR-W 2-15 0127/03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych | m | 5
1266 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 875
1267 | KNR 2-18 0803/01 | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m) | próbę | 1
1.14.4. Izolacja - CW, CYR, ZMIESZANA
1268 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja otuliną grubości 20mm rurociągów o średnicy 16mm | m | 350
1269 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja otuliną grubości 20mm rurociągów o średnicy 20mm | m | 115
1270 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja otuliną grubości 20mm rurociągów o średnicy 25mm | m | 60
1271 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja otuliną grubości 30mm rurociągów o średnicy 32mm | m | 190
1272 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja otuliną z wełny grubości 30mm rurociągów o średnicy 40mm | m | 40
1273 | KNR 0-34 0101/20 | Izolacja otuliną z wełny grubości 30mm rurociągów o średnicy 63mm | m | 115
1274 | KNR 0-34 0110/31 | Izolacja otuliną z wełny grubości 60mm rurociągów o średnicy 63mm | m | 115
1275 | KNR 0-34 0110/32 | Izolacja otuliną z wełny grubości 100mm rurociągów o średnicy 150mm | m | 115
1.14.5. Urządzenia
1276 | KNR-W 2-15 0144/01 | Zestaw hydroforowy na cele socjalne Q=5 l/s Hp=45m, układ 3-pompowy, moc 1 pompy 2,2 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem | kpl | 1
1277 |  | Generator chloru - wydaj. 10g ClO2/h, max. ciśneinie 7 bar, max. przepływ 5l/s + komunikacja BMS wraz z niezbędnym wyposażeniem | kpl | 1
1278 |  | Mieszacz wody | szt | 2
1.14.6. Armatura, zawory
1279 | KNR-W 2-15 0132/02 | Zawór czerpalny ze złączką PN16 + zawór HA DN20 PN16 (woda zimna) | kpl | 18
1280 | KNR-W 2-15 0132/02 | Zawór czerpalny ze złączką PN16 (woda ciepła) | kpl | 2
1281 | KNR-W 2-15 0132/02 | Zawór czerpalny ze złączką PN16 (woda zimna, proj. doprowadzenie wody do dysz schładzających) | kpl | 5
1282 | KNR-W 2-15 0130/01 | Zawór odcinający PN 16 DN 15 | szt | 20
1283 | KNR-W 2-15 0130/02 | Zawór odcinający PN 16 DN 20 | szt | 15
1284 | KNR-W 2-15 0130/03 | Zawór odcinający PN 16 DN 25 | szt | 15
1285 | KNR-W 2-15 0130/04 | Zawór odcinający PN 16 DN 32 | szt | 6
1286 | KNR-W 2-15 0130/05 | Zawór odcinający PN 16 DN 40 | szt | 7
1287 | KNR-W 2-15 0130/06 | Zawór odcinający PN 16 DN 50 | szt | 6
1288 | KNR-W 2-15 0130/07 | Zawór odcinający PN 16 DN 65 | szt | 2
1289 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawór spustowy DN 15 | szt | 2
1290 |  | Zestaw cyrkulacyjny | kpl | 6
1291 | KNR 0-31 0107/05 | Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych | szt | 25
1292 | KNR 0-31 0107/05 | Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do pisuaru | szt | 7
1293 | KNR 0-31 0106/02 | Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej zmywarek do naczyń | szt | 1
1294 | KNR 0-31 0107/01 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 83
1295 | KNR-W 2-15 0132/01 | Zawór kątowy 1/2 ‘’x 3/8 ‘’ z filtrem sitkowym do podłączenia pisuaru | szt | 7
1296 | KNR-W 2-15 0132/01 | Zawór kątowy 1/2 ‘’x 3/8 ‘’ z filtrem sitkowym do podłączenia umywalki | szt | 84
1297 | KNR-W 2-15 0132/01 | Zawór kątowy 1/2 ‘’x 3/8 ‘’ z filtrem sitkowym do podłączenia zlewu | szt | 12
1298 | KNR-W 2-15 0132/01 | Zawór kątowy do podłączenia miski ustępowej 1/2’’ x 3/4’’ z dźwignią i filtrem | szt | 25
1299 | KNR-W 2-15 0132/01 | Zawór kątowy do podłączenia zmywarki 1/2’’ x 3/4’’ z dźwignią i filtrem | szt | 1
1300 | KNR-W 2-15 0141/04 | Zestaw wodomierzowy na cele p.poż. oraz socjalne | kpl | 1
1301 | KNR-W 2-15 0141/04 | Zestaw wodomierzowy na cele podlewania zieleni | kpl | 1
1302 | KNR-W 2-18 0206/02 | Zasuwa odcinająca DN 65 | kpl | 1
1.14.7. Pozostałe
1303 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji wody zimnej, ciepłej, cykrulacyjnej oraz zmieszanej, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl | 1
1.15. Instalacja odzysku ciepła ze ścieków
1.15.1. Rury i kształtki
1304 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 20mm PN 20 na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10
1305 | KNR-W 2-15 0112/02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 25mm PN 20 na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 130
1306 | KNR-W 2-15 0112/04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 40mm PN 20 na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15
1307 | KNR-W 2-15 0112/03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 32mm PN 16 na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15
1308 | KNR 2-15u2 0401/01 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 65
1309 | KNR 2-15u2 0401/03 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 65
1310 | KNR 2-15u2 0401/05 | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych zgrzewanych elektroporowo | m | 95
1311 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych | m | 235
1312 | KNR-W 2-15 0127/02 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 110mm w budynkach mieszkalnych | m | 160
1313 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 395
1314 | KNR 2-18 0803/01 | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m) | próbę | 1
1.15.2. Izolacja
1315 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja otuliną grubości 20mm rurociągów o średnicy 20mm | m | 10
1316 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja otuliną grubości 20mm rurociągów o średnicy 25mm | m | 130
1317 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja otuliną z wełny grubości 30mm rurociągów o średnicy 40mm | m | 15
1318 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa otuliną o grubości 13mm rurociągów o średnicy 16mm | m | 76
1.15.3. Armatura
1319 | KNR-W 2-15 0222/01 | Czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o średnicy 75mm | szt | 2
1320 | KNR-W 2-15 0222/02 | Czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o średnicy 110mm | szt | 4
1321 | KNR-W 2-15 0216/01 | Wpusty DN 50 z odpływem pionowym | kpl | 4
1.15.4. Urządzenia
1322 |  | Zbiornik wody zużytej 2000x2000x1500; 5m3 wraz z niezbędnym wyposażeniem | kpl | 1
1323 | KNR-W 7-07 0101/01 | Pompa ze zbiornikiem wody zużytej Q=1,2 l/s, Hp=14m, układ 1-pompowy | szt | 1
1324 | KNR-W 2-15 0130/06 | Zawór łapacza włosow i włókien DN 50 | szt | 1
1325 | KNR-W 2-15 0130/07 | Zawór łapacza włosow i włókien (filtr zgrubny) DN 65 | szt | 1
1326 | KNR-W 2-15 0130/06 | Zawór pompy ścieków DN 50 | szt | 2
1327 |  | Centrala odzysku ciepła, przepływ 1,2 m3/h | kpl | 1
1328 | KNR-W 2-15 0143/02 | Zbiornik podgrzanej wody o poj. 2000l | kpl | 1
1329 |  | Urządzenie do przetłaczania ścieków - układ 2- pompowy wraz z niezbędnym wyposażeniem | kpl | 1
1330 | KNR-W 2-15 0144/02 | Zbiorniki hydroforowy za zasobnikiem wody podgrzanej Q=0,4 l/s 400V wraz z niezbędnym wyposażenem | kpl | 1
1.15.5. Odwodnienie liniowe części basenowej (poziom +1, 0) - kanalizacja odzysku ciepła
1331 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe prysznicowe nr 23: odwodnienie prysznicowe W90/84 L7483/7471 3x odpływ D75/50 + zasyfonowanie, kołnierz poziomy, ruszt stal 1.4404 | szt | 1
1332 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe prysznicowe nr 24: odwodnienie prysznicowe W90/84 L7386/7374 3x D75/50 + zasyfonowanie, kołnierz poziomy, ruszt stal 1.4404 | szt | 1
1333 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe prysznicowe nr 31: odwodnienie prysznicowe W90/84 L700 1x D75/50 + zasyfonowanie, kołnierz poziomy, ruszt stal 1.4404 | szt | 1
1334 | KNR 2-31 0606/01 | Odwodnienie liniowe prysznicowe nr 46: odwodnienie prysznicowe W90/84 L1650 1x D75/50 + zasyfonowanie, kołnierz poziomy, ruszt stal 1.4404 | szt | 1
1.15.6. Pozostałe
1335 |  | Prace niezbędne do rozruchu instalacji (wpięcia instalacji wraz z zniezbędną armaturą) | kpl | 1
1336 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji odzysku ciepła ze ścieków, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl | 1
2. TECHNOLOGIA BASENOWA
1337 | KNR 7-16 0301/01 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 1400mm z powłoką wilylestrową, wysokość 2200mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820 | kpl | 12
1338 | KNR 7-16 0301/01 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 1200mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2200mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820 | kpl | 2
1339 | KNR 7-16 0301/01 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 600mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2050mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN100 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820 | kpl | 1
1340 | KNR 7-16 1203/01 | Zbiornik kontaktowy o średnicy 1400mm z powłoką wilylestrową, wysokość 2650mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125; Zbiornik ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn okładziną z płyt PVC | kpl | 8
1341 | KNR 7-16 1203/01 | Zbiornik kontaktowy o średnicy 1200mm z powłoką wilylestrową, wysokość 2550mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125; Zbiornik ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn okładziną z płyt PVC | kpl | 2
1342 | KNR 7-16 1203/01 | Zbiornik kontaktowy o średnicy 1000mm z powłoką wilylestrową, wysokość 2450mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN100; Zbiornik ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn okładziną z płyt PVC | kpl | 2
1343 | KNR 7-16 1203/01 | Zbiornik kontaktowy o średnicy 600mm z powłoką wilylestrową, wysokość 2270mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN50; Zbiornik ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn aokładziną z płyt PVC | kpl | 1
1344 | KNR 7-16 0301/01 | Filtr z dnem dyszowym o średnicy 1400mm z powłoką wilylestrową, wysokość 2450mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125; Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn okładziną z płyt PVC | kpl | 5
1345 | KNR 7-16 0301/01 | Filtr z dnem dyszowym o średnicy 1200mm z powłoką wilylestrową, wysokość 2350mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125; Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzną okładziną z płyt PVC | kpl | 4
1346 | KNR 7-16 0301/01 | Filtr z dnem dyszowym o średnicy 1000mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2250mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN100 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzną okładziną z płyt PVC | kpl | 2
1347 | KNR 7-16 0301/01 | Filtr z dnem dyszowym o średnicy 600mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2150mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN50; Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn aokładziną z płyt PVC | kpl | 1
1348 |  | Złoże filtracyjne piaskowo - żwirowe: 1. piasek filtracyjny 0,4-0,8mm; 2. żwir 1 - 2mm; 3. żwir 3 - 5mm | kpl | 1
1349 |  | Złoże sorpcyjne węgla aktywnego: 1. węgiel aktywny granulowany wytwarzany z łupin orzecha kokosowego (liczba jodowa 1000 mg/ g , powierzchnia właściwa metoda BET - 1000 m2/g , wilgotność – 5%) uziarnienie 0,4 – 1,4mm; 2. żwir 1 - 2mm; 3. żwir 3 - 5mm | kpl | 3
1350 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa o pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 46m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 16,5mH2O, średnice króćców: ssanie DN125, tłoczenie DN65, z przemiennikiem częstotliwości | kpl | 2
1351 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa o pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 37m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 16,5mH2O, średnice króćców: ssanie z przemiennikiem częstotliwości | kpl | 4
1352 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa o pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 40,5m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 15,5mH2O, średnice króćców: ssanie DN125 rłoczenie DN65 z przemiennikiem częstotliwości | kpl | 4
1353 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa o pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 42m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 15,8mH2O, średnice króćców: ssanie DN125 rłoczenie DN65 z przemiennikiem częstotliwości | kpl | 2
1354 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 28m3/h, mocy 2,2 kW i wysokości podnoszenia 16mH2O, średnice króćców: ssanie DN100, tłoczenie DN50, z przemiennikiem częstotliwości | kpl | 2
1355 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 8m3/h, mocy 1,1 kW i wysokości podnoszenia 15mH2O, średnice króćców: ssanie DN100, tłoczenie DN32, z przemiennikiem częstotliwości | kpl | 1
1356 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa masażu ściennego o wydajności 30m3/h, moc 2,2kW i wysokości podnoszenia 12mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1
1357 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa wąskiego masażu karku w 30m3/h, moc 2,2kW i wysokości podnoszenia 12mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1
1358 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa wąskiego masażu karku w 50m3/h, moc 3,0kW i wysokości podnoszenia 10mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1
1359 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa szerokiego masażu karku w 50m3/h, moc 3,0kW i wysokości podnoszenia 10mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1
1360 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa kaskady w 50m3/h, moc 3,0kW i wysokości podnoszenia 10mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1
1361 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa zjeżdżalni rurowej 120m3/h, moc 7,5kW wysokośc podnoszenia 15mH2O | kpl | 1
1362 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa zjeżdżalni rurowej 90m3/h, moc 5,5kW wysokośc podnoszenia 15mH2O | kpl | 1
1363 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa zabawek wodnych o wydajności 22m3/h, moc 2,2kW, wysokości podnoszenia 10mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1
1364 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa masażu wanny o wydajności 20m3/h, moc 1,6kW i wysokości podnoszenia 12mH2O,, wirnik z tworzywa | kpl | 4
1365 | KNR 7-24 0153/05 | Dmuchawa gejzera powietrznego o wydajności 150m3/h, moc 3,0kW | kpl | 1
1366 | KNR 7-24 0153/05 | Dmuchawa ławek powietrznych o wydajności 125m3/h, moc 3,0kW | szt | 1
1367 | KNR 7-24 0153/05 | Dmuchawa leżanek powietrznych o wydajności 300m3/h, moc 4,0kW i spręż | szt | 1
1368 | KNR 7-24 0153/05 | Dmuchawa masażu wanny o wydajności 70m3/h, moc 1,1kW i spręż 170mbar | szt | 1
1369 | KNR 7-16 1202/01 | Generator ozonu z powietrza 210g/h z reduktorem ciśnienia, zaworem regulującym i filtrami | kpl | 1
1370 | KNR 7-16 1202/01 | Generator ozonu z powietrza 420g/h z reduktorem ciśnienia, zaworem regulującym i filtrami | kpl | 1
1371 | KNR 7-16 1202/01 | Automatyczny układ rozdziału strumienia O3 na 5 niecek basenowych | kpl | 1
1372 | KNR-W 2-15 0530/01 | Sonda pomiarowa stężenia ozonu OZE 3-mA | szt | 6
1373 | KNR-W 2-15 0510/01 | Naczynie momiarowe wyposazone w rotametr | kpl | 6
1374 |  | Urządzenie momiarowe wraz zrejestratorem danych na karcie SD, 2 wejścia mA | kpl | 6
1375 |  | Katalityczny destruktor ozonu LTCOR 3-20 | kpl | 1
1376 | KNR 7-16 0404/01 | Mieszacz statyczny stal nierdzewna 316L DN200 | kpl | 2
1377 | KNR 7-16 0404/01 | Mieszacz statyczny stal nierdzewna 316L DN150 | kpl | 2
1378 | KNR 7-16 0404/01 | Mieszacz statyczny stal nierdzewna 316L DN125 | kpl | 1
1379 | KNR 7-16 0404/01 | Mieszacz statyczny stal nierdzewna 316L DN40 | kpl | 1
1380 | KNR 7-08 0205/03 | Detektor ozonu w powietrzu ( czujnik + syrena alarmowa i świetlna) | kpl | 3
1381 |  | Sonda pomiarowa wolnego chloru CLE 3mA-2ppm | kpl | 3
1382 |  | Sonda pomiarowa chloru całkowitego CTE 1-mA- 2 ppm | kpl | 3
1383 |  | Sonda pomiarowa pH, typ PHES-112-SE | kpl | 3
1384 |  | Sonda pomiarowa REDOX, typ RHES-Pt -SE | kpl | 3
1385 | KNNR 5 0407/04 | Przetwornik pomiarowy 4-20mA pH V1 | szt | 3
1386 | KNNR 5 0407/04 | Przetwornik pomiarowy 4-20mA RH V1 | szt | 3
1387 | KNR-W 2-15 0510/01 | Naczynie pomiarowe (pod dwie sondy szklane pH i RedOx + dwie sondy membranowe wolny chlor + chlor całkowity) | kpl | 3
1388 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 4,4l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 4
1389 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 0,7l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1
1390 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 1,1l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1
1391 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 0,5l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1
1392 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa dozująca korektor pH o wydajności 4,4l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 4
1393 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa dozująca korektor pH o wydajności 0,7l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1
1394 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa dozująca korektor pH o wydajności 1,1l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1
1395 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa dozująca koagulant o wydajności 0,7l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 2
1396 | KNR 7-07 0101/04 | Pompa dozująca koagulant o wydajności 1,1l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 4
1397 |  | Elementy uzupełniające pompy dozujące | kpl | 1
1398 | KNR-W 2-15 0520/07 | Przepustnica d160 z siłownikiem podwójnego działania wraz z płytką namur i zaworem pilotującym oraz krańcówką | kpl | 10
1399 | KNR-W 2-15 0520/07 | Przepustnica d140 z siłownikiem podwójnego działania wraz z płytką namur i zaworem pilotującym oraz krańcówką | kpl | 63
1400 | KNR-W 2-15 0520/05 | Przepustnica d110 z siłownikiem podwójnego działania wraz z płytką namur i zaworem pilotującym oraz krańcówką | kpl | 64
1401 | KNR-W 2-15 0520/04 | Przepustnica d50 z siłownikiem podwójnego działania wraz z płytką namur i zaworem pilotującym oraz krańcówką | kpl | 39
1402 | KNR 7-08 0102/01 | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA | kpl | 6
1403 | KNR 7-08 0101/01 | Czujnik ciśnienia /poziomu ( sonda ciśnienia hydrostatycznego) | kpl | 6
1404 | KNR-W 2-15 0505/02 | Wymiennik ciepła WB1000 (pow. wymiany ciepła 2m2, pojemność płaszcza 5,4m3, poj. wężownicy 2,7m3, przyłącza DN50, materiał stal nierdzewna 316L | kpl | 6
1405 | KNR-W 2-15 0505/02 | Wymiennik ciepła WB500 (pow. wymiany ciepła 1,5m2, pojemność płaszcza 4,2m3, poj. wężownicy 2,2m3, przyłącza DN50, materiał stal nierdzewna 316L | kpl | 2
1406 | KNR 7-07 0201/04 | Sprężarka bezolejowa 10bar, Q=3,1l/s, 1,5kW, zbiornik 50 l; weżyki i złączki do zaworów pneumatycznych | kpl | 1
1407 | KNR 7-07 0201/04 | Sprężarka bezolejowa 10bar, Q=8,2l/s, 4kWw, zbiornik 50 l; weżyki i złączki do zaworów pneumatycznych | kpl | 1
1408 | KNR-W 2-15 0122/05 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy o średnicy nominalnej 40mm | kpl | 6
1409 | KNR-W 2-15 0140/05 | Wodomierz 1 1/2" z nadajnikiem impulsów | kpl | 6
1410 | KNR INSTAL 0111/05 | Filtr skośny siatkowy 1 1/2" | szt | 6
1411 | KNR-W 2-15 0130/05 | Elektrozawór EV 1 1/2" | szt | 6
1412 | KNR 7-07 0101/04 | Układ odzysku ciepłej wody z popłuczyn: 1. Pompa napływu z falownikiem o wydajności 2,5m3/h - 3kpl / 2. Filtr ciśnieniowy o średnicy 800mm z złożem piaskowo - żwirowym - 1 kpl / 3. Filtr ciśnieniowy o średnicy 800mm z złożem węgla aktywnego - 1 kpl / 4. Filttr narurowy o mikronażu 200 m - 1 kpl / 5. Moduł membranowy ultrafiltracyjny o wydajności 2,5m3/h - 1 kpl / 6. Zbiornik przepływowy na cele włąsne układu o średnicy 1400mm - 1kpl / 7.Pompa płukania układu o wydajniści 14m3/h - 1kpl / 8. Pompy dozujące srdoki chemiczne do oczyszczania membran - 2kpl / 9. Zawory sztangowe do rozdziałuwodu - 2kpl | kpl | 1
1413 | KNR 7-09 2803/02 | Dysza denna napływowa, wykonanie ze stali nierdzewnej | kpl | 52
1414 | KNR 7-09 2803/02 | Dysza probiercza, wykonanie ze stali nierdzewnej | kpl | 2
1415 | KNR 7-09 2803/02 | Spust denny, wykonanie ze stali nierdzewnej | kpl | 3
1416 | KNR 7-09 2803/02 | Dysza zapora; materiał: stal 316; wydajność 17,82m3/h | kpl | 9
1417 | KNR 7-09 2803/02 | Dysza pająk; materiał: stal 316; wydajność 3,48m3/h | kpl | 1
1418 | KNR 7-09 2803/02 | Dysza tunel | kpl | 1
1419 | KNR 7-09 2803/02 | Armatka | kpl | 1
1420 | KNR 7-09 2803/02 | Gejzer | kpl | 1
1421 | KNR 7-09 2115/01 | Leżanka do masazy powietrznych z maskownicą ze stali nierdzewnej | kpl | 6
1422 | KNR 7-09 2115/01 | Siedzisko do masaży powietrznych z maskownicą ze stali nierdzewnej | kpl | 5
1423 | KNR 7-09 2114/05 | Dysza ssawna DN65 z maskownicą 200mm | kpl | 10
1424 | KNR 7-09 2114/05 | Dysza ssawna DN65 z maskownicą 350mm | kpl | 1
1425 | KNR 7-09 2114/05 | Dysza ssawna DN100 z maskownicą 485mm | kpl | 4
1426 | KNR 7-09 2114/05 | Wylewka masażu karku wraz z kotwą montażową, maskownicą i dyszą płaską | kpl | 1
1427 | KNR 7-09 2114/05 | Wylewka masażu karku wraz z kotwą montażową, maskownicą i dyszą okrągłą jednostrumieniową | kpl | 1
1428 | KNR 7-09 2114/05 | Wylewka masażu karku wraz z kotwą montażową, maskownicą i dyszą okrągłą wielostrumieniową | kpl | 1
1429 | KNR 7-09 2114/05 | Wylewka kotary wodnej wraz z kotwami montażowymi ( 2szt) i maskownicami | kpl | 1
1430 | KNR 7-09 2114/05 | Dysza masażu Standard wraz z elementem do montażu w ścianie | kpl | 19
1431 | KNR 5-08 0507/03 | Reflektor podwodny 12x3W 120°, światło dzienne białe 6000 K, kabel 5 m 2 x 1,5 mm2 z niszą z brązu 270mm | kpl | 3
1432 | KNR 7-08 0301/02 | Sterownik basenowy - System Automatyki Basenowej SAB sterujący 3 obiegami basenowymi , procesem filtracji, płukania, utrzymujący parametry wody (chlor wolny, chlor związany, pH, redox), sterujący poziomem wody w zbiornikach, podgrzewem wody, dozowaniem środków chemicznych, atrakcjami | kpl | 2
1433 | KNNR 5 0403/01 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii brodzika zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 15 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu brodzika | kpl | 1
1434 | KNNR 5 0403/01 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii wanien zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 12 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu wannien hydromasażem | kpl | 1
1435 | KNNR 5 0403/01 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu pływackiego zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 19 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu basenu pływackiego | kpl | 1
1436 | KNNR 5 0403/01 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu rekreacyjnego zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 43 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu basenu rekreacyjnego | kpl | 1
1437 | KNNR 5 0403/01 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu do nauki pływania i hamowni zjeżdżalni zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 27 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu basenu do nauki pływania i hamowni zjeżdżalni | kpl | 1
1438 | KNNR 5 0403/01 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu schładzającego zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 7kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu basenu pływackiego. | kpl | 1
1439 | KNR 7-08 0103/02 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 PN16 | kpl | 2
1440 | KNR 7-08 0103/02 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 PN16 | kpl | 2
1441 | KNR 7-08 0103/02 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN125 PN16 | kpl | 1
1442 | KNR 7-08 0103/02 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN40 PN16 | kpl | 1
1443 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście p.poż na rurę d32 | szt | 5
1444 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście p.poż na rurę d63 | szt | 35
1445 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście p.poż na rurę d110 | szt | 8
1446 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście p.poż na rurę d140 | szt | 2
1447 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście p.poż na rurę d160 | szt | 2
1448 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście p.poż na rurę d225 | szt | 16
1449 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście szczelne na rurę d32 | szt | 6
1450 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście szczelne na rurę d50 | szt | 26
1451 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście szczelne na rurę d63 | szt | 18
1452 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście szczelne na rurę d75 | szt | 8
1453 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście szczelne na rurę d90 | szt | 10
1454 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście szczelne na rurę d110 | szt | 17
1455 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście szczelne na rurę d160 | szt | 9
1456 | KNR-W 4-01 0206/04 | Przejście szczelne na rurę d225 | szt | 2
1457 | KNR 7-09 2801/01 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 20mm | m | 20
1458 | KNR 7-09 2801/01 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 32mm | m | 40
1459 | KNR 7-09 2801/02 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 50mm | m | 150
1460 | KNR 7-09 2801/03 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 63mm | m | 875
1461 | KNR 7-09 2801/03 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 75mm | m | 89
1462 | KNR 7-09 2801/04 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 90mm | m | 141
1463 | KNR 7-09 2801/04 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 110mm | m | 327
1464 | KNR 7-09 2801/05 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 140mm | m | 278
1465 | KNR 7-09 2801/05 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 160mm | m | 340
1466 | KNR 7-09 2801/06 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 225mm | m | 464
1467 | KNR 7-09 2801/07 | Rurociąg technologii basenowej z PVC o średnicy fi 250mm | m | 91
1468 | KNR 7-09 2803/01 | Kształtki z PVC o średnicy fi 32mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 34
1469 | KNR 7-09 2803/02 | Kształtki z PVC o średnicy fi 50mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 218
1470 | KNR 7-09 2803/02 | Kształtki z PVC o średnicy fi 63mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 447
1471 | KNR 7-09 2803/04 | Kształtki z PVC o średnicy fi 75mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 178
1472 | KNR 7-09 2803/04 | Kształtki z PVC o średnicy fi 90mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 235
1473 | KNR 7-09 2803/05 | Kształtki z PVC o średnicy fi 110mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 625
1474 | KNR 7-09 2803/07 | Kształtki z PVC o średnicy fi 140mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 534
1475 | KNR 7-09 2803/08 | Kształtki z PVC o średnicy fi 160mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 345
1476 | KNR 7-09 2804/03 | Kształtki z PVC o średnicy fi 225mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 167
1477 | KNR 7-09 2804/04 | Kształtki z PVC o średnicy fi 250mm do montażu rur technologii basenowej | szt | 32
1478 | KNR 7-09 2216/01 | Przepustnica międzykołnierzowa fi 32mm | szt | 6
1479 | KNR 7-09 2216/01 | Przepustnica międzykołnierzowa fi 50mm | szt | 18
1480 | KNR 7-09 2216/01 | Przepustnica międzykołnierzowa fi 63mm | szt | 8
1481 | KNR 7-09 2216/02 | Przepustnica międzykołnierzowa fi 75mm | szt | 2
1482 | KNR 7-09 2216/04 | Przepustnica międzykołnierzowa fi 90mm | szt | 15
1483 | KNR 7-09 2216/04 | Przepustnica międzykołnierzowa fi 110mm | szt | 20
1484 | KNR 7-09 2216/05 | Przepustnica międzykołnierzowa fi 140mm | szt | 8
1485 | KNR 7-09 2216/06 | Przepustnica międzykołnierzowa fi 160mm | szt | 3
1486 | KNR 7-09 2216/08 | Przepustnica międzykołnierzowa fi 225mm | szt | 4
1487 | KNR 7-09 2803/01 | Zawór kulowy z PVC o średnicy fi 20mm | szt | 5
1488 | KNR 7-09 2803/02 | Zawór kulowy z PVC o średnicy fi 50mm | szt | 18
1489 | KNR 7-09 2803/02 | Zawór kulowy z PVC o średnicy fi 63mm | szt | 5
1490 |  | Mocowania i uchwyty dla rurociagów instalacji technologii wody | kpl | 1
1491 |  | Dostawa i montaż pozostałych elementów montażowych instalacji technologii wody | kpl | 1
1492 | KNR 7-09 2901/01 | Próby wodne rurociągów o średnicy do 110mm na ciśnienie próbne do 4MPa | m | 2240
1493 | KNR 7-09 2901/02 | Próby wodne rurociągów o średnicy do 250mm na ciśnienie próbne do 4MPa | m | 555
1494 | KNR 7-09 2904/01 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 110mm | m | 2240
1495 | KNR 7-09 2904/02 | Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 250mm | m | 555
1496 |  | Wykonanie prac budowlanych dla instalacji technolgii basenowej, tj. przejścia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy, przejścia p.poż., podpory stałe | kpl | 1