Budowa Centrum Sportu w Piasecznie polegająca na budowie budynku krytych basenów wraz z urządzeniami budowlanymi, budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z rozbiórką sieci elektroenergetycznej średniego napięcia NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO skrzyżowanie ul. Chyliczkowskiej i ul. Mazurskiej, Piaseczno ADRES XV – budynki sportu i rekreacji; XXII – parkingi; XXIV – zbiorniki wodne; XXVI – sieci; XXX – pompownie; KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO PIASECZNO – MIASTO, obręb ewidencyjny 28, nr 141804_4.0028, fragment działki 3/45, fragment działki 1/4, oraz obręb ewidencyjny 24, nr 141804_4.0024, fragment działki 344, fragment działki 106/2 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, NAZWA I NR OBRĘBU EWIDENCYJNEGO, NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH GENERALNY PROJEKTANT; INWESTOR; BRANŻA. P2PA Sp. z o.o. Rynek 25 50-101 Wrocław; Gmina Piaseczno ul.Kościuszki 5 05-500 Piaseczno; Baseny Kąpielowe Biuro Budowy, Projektów i Doradztwa Sp. z o.o. Ul. Rubinowa 2A 44-121 Gliwice. DATA 07.02. 2022 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA OPRACOWANIA TECHNOLOGIA WODY BRANŻA CPV 45252120-5 KOD CPV mgr inż. Katarzyna Niesłańczyk OPRACOWAŁ

1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych technologii uzdatniania wody basenowej dla „Budowy Centrum Sportu w Piasecznie”

1.2 Zakres stosowania.

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń i instalacji basenowych zgodnie z poniższym opisem w celu wykonania kompletnej, instalacji technologii uzdatniania wody basenowej dla basenów.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie Technologii Uzdatniania Wody Basenowej.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót montażowych i instalacyjnych:

- montaż urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej (filtry, pompy, itp.) nr                      CPV 45252120-5

- wykonanie instalacji rurociągów technologicznych nr CPV 45231000-5, 45332200-5,

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urządzeń technologicznych (pompy, szafy sterujące, itp.) nr CPV 45311000-3,  45317100-3, 45317200-4,

- rozruch instalacji nr CPV 45232430-5

- urządzenia do basenów kąpielowych CPV 43324100-1

2 Materiały i urządzenia.

2.1 Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej.

Podstawą cyrkulacji wody w projektowanym basenie jest system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem. Woda do basenu napływa poprzez dysze i kanały usytuowane w dnie niecki. Całość wody z basenu odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika woda zasysana jest poprzez pompę obiegową z prefiltrem. Pompa przetłacza wodę do filtra ciśnieniowego wypełnionego złożem piaskowo – żwirowym. Przed filtracją do układu dozowany jest koagulant. Po filtracji do wody dodawany jest ozon w dawce 1g/m3.Ozon wtłaczany jest ciśnieniowo do układu Następnie na instalacji zaprojektowano mieszacz statyczny, którego celem jest wspomaganie procesu mieszania wody z ozonem. Mieszanina wpływa następnie do zbiornika kontaktowego, w którym czas zatrzymania wynosi minimum 3 minuty. Po tym czasie woda przepływa do zbiornika wypełnionego złożem węgla aktywnego, w którym następuje proces sorpcji zanieczyszczeń (m.in. usunięcia z wody chloru związanego). Tak oczyszczona woda kierowana jest (częściowy strumień) do wymienników ciepła celem podgrzania. Kolejno będzie dozowany korektor pH (kwas siarkowy) oraz dezynfektant (stabilizowany podchlorynu sodu). Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące. Spust wody z niecek następować będzie poprzez spust denny. Odpowietrzenie filtrów węglowych oraz zbiorników kontaktowych odprowadzone będzie do katalitycznego destruktora ozonu a z niego odpowietrzenie wyprowadzone będzie ponad dach. Instalacje wyposażone będą w sondy pomiaru ozonu. W pomieszczeniu zamontowany będzie czujnik ozonu, po przekroczeniu dozwolonego progu załączona zostanie syrena dźwiękowa i świetlna.  Złoża pisakowe i węglowe poddawane są procesowi oczyszczania. Powstające popłuczyny odprowadzane są do zbiorników wód popłucznych, skąd przepompowywane będą do układu oczyszczania i odzysku ciepłej wody z popłuczyn i zawrócenia ich do układów basenowych.

Basen do nauki pływania ze zjeżdżalniami, basen rekreacyjny, brodzik, wanny SPA – technologia analogiczna.

Basen schładzający – technologia analogiczna poza:

- utrzymaniem temperatury. Dla basenu schładzającego woda nie jest podgrzewana, a schładzana przy użyciu pompy ciepła woda – powietrze.

- odzyskiem ciepłej wody z popłuczyn. Popłuczyny basenu schładzającego odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej.

2.2. Wykaz zaprojektowanych urządzeń

| lp | Zestawienie materiałów | jed | ilość | produkt stanowiący punkt odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 1400mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2200mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820 | kpl | 12 | Technol, Adriatic d1400 |
| 2 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 1200mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2200mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18821 | kpl | 2 | Technol, Adriatic d1200 |
| 3 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 600mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2050mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN100 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820 | kpl | 1 | Technol, Adriatic d600 |
| 4 | Złoże filtracyjne piaskowo - żwirowe: -piasek filtracyjny 0,4-0,8mm 29,7t -żwir 1 - 2mm 3,4t -żwir 3 - 5mm 3,4t | kpl | 1 |  |
| 5 | Zbiornik kontaktowy o średnicy 1400mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2650mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN150 Zbiornik ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn aokładziną z płyt PVC | kpl | 8 | Technol, Atlantic 1400 |
| 6 | Zbiornik kontaktowy o średnicy 1200mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2350mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125 Zbiornik ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn aokładziną z płyt PVC | kpl | 2 | Technol, Atlantic 1200 |
| 7 | Zbiornik kontaktowy o średnicy 1000mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2250mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125 Zbiornik ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn aokładziną z płyt PVC | kpl | 2 | Technol, Atlantic 1000 |
| 8 | Zbiornik kontaktowy o średnicy 600mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2275mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN50 Zbiornik ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn aokładziną z płyt PVC | kpl | 1 | Technol, Atlantic 600 |
| 9 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 1400mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2450mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN200 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn z okładziną z płyt PVC | kpl | 5 | Technol, Mediterran 1400 |
| 10 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 1200mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2350mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN125 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn aokładziną z płyt PVC | kpl | 4 | Technol, Mediterran 1200 |
| 11 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 1000mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2250mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN100 Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn aokładziną z płyt PVC | kpl | 2 | Technol, Mediterran 1000 |
| 12 | Filtr z dnem dyszowm o średnicy 600mm z powłoka wilylestrową, wysokość 2150mm, dwa włazy o średnicy 400mm, króćce dopływowe i odpływowe DN50Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar, dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Zbiorniki z wewnętrzn aokładziną z płyt PVC | kpl | 1 | Technol, Mediterran 600 |
| 13 | Złoże sorpcyjne węgla akrywnego: -węgiel aktywny granulowany wytwarzany z łupin orzecha kokosowego (liczba jodowa 1000 mg/ g , powierzchnia właściwa metoda BET - 1000 m2/g , wilgotność – 5%) uziarnienie 0,4 – 1,4mm 14,25m3 - -żwir 1 -2mm 2,25t -żwir 3 - 5mm 2,25t | kpl | 1 |  |
| 14 | Pompa o pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 46m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 15mH2O, średnice króćców: ssanie DN125 rłoczenie DN65 z przemiennikiem częstotliwości, | kpl | 2 | Speck Pumpen, Badu Block 65/200 |
| 15 | Pompa o pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 37m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 16,5mH2O, średnice króćców: ssanie z przemiennikiem częstotliwości, | kpl | 4 | Speck Pumpen, Badu Block 65/200 |
| 16 | Pompa o pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 40,5m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 15,5mH2O, średnice króćców: ssanie DN125 rłoczenie DN65 z przemiennikiem częstotliwości, | kpl | 4 | Speck Pumpen, Badu Block 65/200 |
| 17 | Pompa o pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 42m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 15,8mH2O, średnice króćców: ssanie DN125 rłoczenie DN65 z przemiennikiem częstotliwości, | kpl | 2 | Speck Pumpen, Badu Block 65/200 |
| 18 | Pompa pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 28m3/h, mocy 2,2 kW i wysokości podnoszenia 16mH2O, średnice króćców: ssanie DN100, tłoczenie DN50, z przemiennikiem częstotliwości | kpl | 2 | Speck Pumpen, Badu Block 50/200 |
| 19 | Pompa pionowej konstrukcji wirnika ze zintegrowanym prefiltrem o wydajności o wydajności 8m3/h, mocy 1,1 kW i wysokości podnoszenia 15mH2O, średnice króćców: ssanie DN100, tłoczenie DN32, z przemiennikiem częstotliwości | kpl | 1 | Speck Pumpen, Badu Block 32/250 |
| 20 | Pompa masażu ściennego o wydajności 30m3/h, moc 2,2kW i wysokości podnoszenia 12mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1 | Speck Pumpen Badu 21-60/44 |
| 21 | Pompa wąskiego masażu karku w 30m3/h, moc 2,2kW i wysokości podnoszenia 12mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1 | Speck Pumpen Badu 21-60/44 |
| 22 | Pompa wąskiego masażu karku w 50m3/h, moc 3,0kW i wysokości podnoszenia 10mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1 | Speck Pumpen Badu 21-60/46 |
| 23 | Pompa szerokiego masażu karku w 50m3/h, moc 3,0kW i wysokości podnoszenia 10mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1 | Speck Pumpen Badu 21-60/46 |
| 24 | Pompa kaskady w 50m3/h, moc 3,0kW i wysokości podnoszenia 10mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1 | Speck Pumpen Badu 21-60/46 |
| 25 | Dmuchawa gejzera powietrznego o wydajności 150m3/h, moc 3,0kW | kpl | 1 | Venture Industries, SC30C300T |
| 26 | Dmuchawa ławek powietrznych o wydajności 125m3/h, moc 3,0kW | kpl | 1 | Venture Industries, SC30C300T |
| 27 | Dmuchawa leżanek powietrznych o wydajności 300m3/h, moc 4,0kW i spręż | kpl | 1 | Venture Industries, SC40C400T |
| 28 | Pompa zjeżdżalni rurowej 120m3/h, moc 7,5kW wysokośc podnoszenia 15mH2O | kpl | 1 | Speck Pumpen, Normblock 100/200 |
| 29 | Pompa zjeżdżalni rurowej 90m3/h, moc 5,5kW wysokośc podnoszenia 15mH2O | kpl | 1 | Speck Pumpen, Normblock 80/200 |
| 30 | Pompa zabawek wodnych o wydajności 22m3/h, moc 2,2kW, wysokości podnoszenia 10mH2O, wirnik z tworzywa | kpl | 1 | Speck Pumpen Badu 21-60/44 |
| 31 | Pompa masażu wanny o wydajności 20m3/h, moc 1,6kW i wysokości podnoszenia 12mH2O,, wirnik z tworzywa | kpl | 4 | Speck Pumpen Badu 21-60/43 |
| 32 | Dmuchawa masażu wanny o wydajności 70m3/h, moc 1,1kW i spręż 170mbar | kpl | 1 | Venture Industries, SC20C110T |
| 33 | Generator ozonu z powietrza 210g/h z reduktorem ciśnienia, zaworem regulującym i filtrami | kpl | 1 | Prominent, OZMa4A |
| 34 | Generator ozonu z powietrza 420g/h z reduktorem ciśnienia, zaworem regulującym i filtrami | kpl | 1 | Prominent, OZMa6A |
| 35 | Automatyczny układ rozdziału strumienia O3 na 5 niecek basenowych | kpl | 1 | prominent, |
| 36 | Sonda pomiaru ozonuOZE 3mA | kpl | 6 | Prominent OZE 3-mA |
| 37 | Naczynie momiarowe wyposazone w rotametr | kpl | 6 | Prominent, DGMa |
| 38 | Urządzenie momiarowe wraz zrejestratorem danych na karcie SD, 2 wejścia mA | kpl | 6 | Prominent DACBW006AA0000B10010PL |
| 39 | Katalityczny destruktor ozonu | kpl | 1 | Prominent , LTCOR 3-20 |
| 40 | Mieszacz statyczny stal nierdzewna 316L DN200 | kpl | 2 | Dryden, ZPM |
| 41 | Mieszacz statyczny stal nierdzewna 316L DN150 | kpl | 2 | Dryden, ZPM |
| 42 | Mieszacz statyczny stal nierdzewna 316L DN125 | kpl | 1 | Dryden, ZPM |
| 43 | Mieszacz statyczny stal nierdzewna 316L DN40 | kpl | 1 | Dryden, ZPM |
| 44 | Detektor ozonu w powietrzu ( czujnik + syrena alarmowa i świetlna) | kpl | 3 | Prominent , Gas monitor cpl. O3 1 sensor |
| 45 | Sonda pomiarowa wolnego chloru CLE 3mA-2ppm | kpl | 3 | Prominent CLE 3mA-2ppm |
| 46 | Sonda pomiarowa chloru całkowitego CTE 1-mA- 2 ppm | kpl | 3 | Prominent CTE 1-mA-mA- 2 ppm |
| 47 | Sonda pomiarowa pH, typ PHES-112-SE | kpl | 3 | Prominent PHES 112-SE |
| 48 | Sonda pomiarowa REDOX, typ RHES-Pt -SE | kpl | 3 | Prominent RHES Pt -SE |
| 49 | Przetwornik pomiarowy 4-20mA pH V1 | kpl | 3 | Prominent 4-20mA pH V |
| 50 | Przetwornik pomiarowy 4-20mA RH V1 | kpl | 3 | Prominent 4-20mARH V |
| 51 | Naczynie pomiarowe (pod dwie sondy szklane pH i RedOx + dwie sondy membranowe wolny chlor + chlor całkowity) | kpl | 3 | Prominent DGMA |
| 52 | Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 4,4l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 4 | Prominent Beta 4 1005 |
| 53 | Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 0,7l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1 | Prominent Beta 4 1000 |
| 54 | Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 1,1l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1 | Prominent Beta 4 1601 |
| 55 | Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 0,5l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1 | Prominent Beta 4 1000 |
| 56 | Pompa dozująca korektor pH o wydajności 4,4l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 4 | Prominent Beta 4 1005 |
| 57 | Pompa dozująca korektor pH o wydajności 0,7l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1 | Prominent Beta 4 1000 |
| 58 | Pompa dozująca korektor pH o wydajności 1,1l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 1 | Prominent Beta 4 1601 |
| 59 | Pompa dozująca koagulant o wydajności 0,7l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 2 | Prominent Beta 4 1000 |
| 60 | Pompa dozująca koagulant o wydajności 1,1l/h, z lancą ssącą, przewodem dozującym i zaworem dozującym | kpl | 4 | Prominent Beta 4 1601 |
| 61 | Przepustnica d160 z siłownikiem podwójnego działania wraz z płytką namur i zaworem pilotującym oraz krańcówką | kpl | 10 | Georg Fisher, 039P + PA55 -DA + |
| 62 | Przepustnica d140 z siłownikiem podwójnego działania wraz z płytką namur i zaworem pilotującym oraz krańcówką | kpl | 63 | Georg Fisher, 039P + PA45-DA |
| 63 | Przepustnica d110 z siłownikiem podwójnego działania wraz z płytką namur i zaworem pilotującym oraz krańcówką | kpl | 64 | Georg Fisher, 039P + PA45 -DA |
| 64 | Przepustnica d50 G z siłownikiem podwójnego działania wraz z płytką namur i zaworem pilotującym oraz dwie krańcówki | kpl | 39 | Georg Fisher, 039P + PA30 -DA |
| 65 | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA | kpl | 6 | Introl , FF2 PT1000 |
| 66 | Czujnik poziomu ( sonda ciśnienia hydrostatycznego) | kpl | 6 | Vika A-10 |
| 67 | Wymiennik ciepła (pow. wymiany ciepła 2m2, pojemność płaszcza 5,4m3, poj. wężownicy 2,7m3, przyłącza DN50, materiał stal nierdzewna 316L | kpl | 6 | Artpol Therm WB1000 |
| 68 | Wyniennik ciepła (pow. wymiany ciepła 1,5m2, pojemność płaszcza 4,2m3, poj. wężownicy 2,2m3, przyłącza DN50, materiał stal nierdzewna 316L | kpl | 2 | Artpol Therm WB500 |
| 69 | Kompresor 10bar, Q=8,1m3/h, 4,0kW | kpl | 1 | Atlas Copco LF5 |
| 70 | Kompresor 10bar, Q=3,1m3/h, 1,5kW | kpl | 1 | Atlas Copco LF2 |
| 71 | Wodomierz 1 1/2" z nadajnikiem impulsów | kpl | 6 | B - Meters, GDMX |
| 72 | Filtr skośny siatkowy 1 1/2" | kpl | 6 |  |
| 73 | Elektrozawór EV 1 1/2" | kpl | 6 | Danffos, EV |
| 74 | Pompa napływu z falownikiem o wydajności 5m3/h - 3kpl Filtr ciśnieniowy o średnicy 800mm z złożem piaskowo - żwirowym - 1 kpl Filtr ciśnieniowy o średnicy 800mm z złożem węgla aktywnego - 1 kpl Filttr narurowy o mikronażu 200 m - 1 kpl Moduł membranowy ultrafiltracyjny o wydajności 5m3/h - 1 kpl Zbiornik przepływowy na cele włąsne układu o średnicy 1400mm - 1kpl Pompa płukania układu o wydajniści 14m3/h - 1kpl Pompy dozujące srdoki chemiczne do oczyszczania membran - 2kpl Zawory sztangowe do rozdziałuwodu - 2kpl | kpl | 1 | Technol, Ultra Ecoswimm |
| 75 | Dysza denna napływowa | kpl | 52 | Hugo Lahme, FitStar 3863020 |
| 76 | Dysza probiercza | kpl | 2 | Hugo Lahme FitStar 3800000 |
| 77 | Spust denny | kpl | 3 | Hugo Lahme A2015020 |
| 78 | Dysza zapora | kpl | 9 | Atis, Dysza K8 Classic 0306 |
| 79 | Dysza pająk | kpl | 1 | Atis, Pająk Classic 0303 |
| 80 | Dysza tunel | kpl | 1 | Atis, Dysza tunel K8 Classic 0304 |
| 81 | Armatka | kpl | 1 | Atis, Armatka 500 roto Classic 0202 |
| 82 | Gejzer | kpl | 2 | Hugo Lahme 8510050 |
| 83 | Leżanka do masazy powietrznych z maskownicą ze stali nierdzewnej | kpl | 5 | Hugo Lahme FitStar 8755150 + 8755020 |
| 84 | Siedzisko do masazy powietrznych z maskownicą ze stali nierdzewnej | kpl | 5 | Hugo Lahme FitStar 8790020 + 8795050101 |
| 85 | Dysza ssawna DN65 z maskownicą 200mm | kpl | 10 | Hugo Lahme FitStar 9161020 |
| 86 | Dysza ssawna DN65 z maskownicą 350mm | kpl | 1 | Hugo Lahme FitStar 9162020 |
| 87 | Dysza ssawna DN100 z maskownicą 485mm | kpl | 4 | Hugo Lahme FitStar 9163020 |
| 88 | Wylewka masażu karku wraz z kotwą montażową, maskownicą i dyszą płaską | kpl | 1 | Astralpool, 19968 + 19983 + 19976 + 05573 |
| 89 | Wylewka masażu karku wraz z kotwą montażową, maskownicą i dyszą okrągłą jednostrumieniową | kpl | 1 | Astralpool, 19968 + 19983 + 19976 + 05574 |
| 90 | Wylewka masażu karku wraz z kotwą montażową, maskownicą i dyszą okrągłą wielostrumieniową | kpl | 1 | Astralpool, 19968 + 19983 + 19976 + 05575 |
| 91 | Wylewka kotary wodnej wraz z kotwami montażowymi ( 2szt) i maskownicami | kpl | 1 |  |
| 92 | Dysza masażu Standard wraz z elementem do montażu w ścianie | kpl | 19 | Hugo Lahme FitStar 8669420 + 8669850 |
| 93 | Reflektor podwodny 12x3W 120°, światło dzienne białe 6000 K, kabel 5 m 2 x 1,5 mm² z niszą z brązu 270mm | kpl | 3 | Hugo Lahme 4370720 +4100050 |
| 94 | Sterownik basenowy - System Automatyki Basenowej SAB sterujący 3 obiegami basenowymi , procesem filtracji, płukania, utrzymujący parametry wody (chlor wolny, chlor związany, pH, redox), sterujący poziomem wody w zbiornikach, podgrzewem wody, dozowaniem środków chemicznych, atrakcjami | kpl | 2 | Arus SAB 300 |
| 95 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii brodzika zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 15 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu brodzika | kpl | 1 | Arus RT4 |
| 96 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii wanien zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 12 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu wannien hydromasażem | kpl | 1 | Arus RT5 |
| 97 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu pływackiego zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 19 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu basenu pływackiego. | kpl | 1 | Arus RT1 |
| 98 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu rekreacyjnego zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 43 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu basenu rekreacyjnego. | kpl | 1 | Arus RT2 |
| 99 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu do nauki pływania i hamowni zjeżdżalni zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 27 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu basenu do nauki pływania i hamowni zjeżdżalni. | kpl | 1 | Arus RT3 |
| 100 | Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu schładzającego zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 7kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń obiegu basenu pływackiego. | kpl | 1 | Arus RT6 |
| 101 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 | szt. | 2 | KROHNE Waterflux3000 |
| 102 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 | szt. | 2 | KROHNE Waterflux3000 |
| 103 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN125 | szt. | 1 | KROHNE Waterflux3000 |
| 104 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN40 | szt. | 1 | KROHNE Waterflux3000 |
| 105 | Przejście p.poż na rurę d32 | kpl | 5 | Hilti CFS-C P |
| 106 | Przejście p.poż na rurę d63 | kpl | 35 | Hilti CFS-C P |
| 107 | Przejście p.poż na rurę d110 | kpl | 8 | Hilti CFS-C P |
| 108 | Przejście p.poż na rurę d140 | kpl | 2 | Hilti CFS-C P |
| 109 | Przejście p.poż na rurę d160 | kpl | 2 | Hilti CFS-C P |
| 110 | Przejście p.poż na rurę d225 | kpl | 16 | Hilti CFS-C P |
| 111 | Przejście szczelne na rurę d32 | kpl | 6 | Integra Kołnierz uszczelniający |
| 112 | Przejście szczelne na rurę d50 | kpl | 26 | Integra Kołnierz uszczelniający |
| 113 | Przejście szczelne na rurę d63 | kpl | 18 | Integra Kołnierz uszczelniający |
| 114 | Przejście szczelne na rurę d75 | kpl | 8 | Integra Kołnierz uszczelniający |
| 115 | Przejście szczelne na rurę d90 | kpl | 10 | Integra Kołnierz uszczelniający |
| 116 | Przejście szczelne na rurę d110 | kpl | 17 | Integra Kołnierz uszczelniający |
| 117 | Przejście szczelne na rurę d160 | kpl | 9 | Integra Kołnierz uszczelniający |
| 118 | Przejście szczelne na rurę d225 | kpl | 2 | Integra Kołnierz uszczelniający |
| 119 | Rurociąg PVC Φ250 PN10 | mb | 91 |  |
| 120 | Rurociąg PVC Φ225 | mb | 464 |  |
| 121 | Rurociąg PVC Φ160 | mb | 340 |  |
| 122 | Rurociąg PVC Φ140 | mb | 278 |  |
| 123 | Rurociąg PVC Φ110 | mb | 327 |  |
| 124 | Rurociąg PVC Φ90 | mb | 141 |  |
| 125 | Rurociąg PVC Φ75 | mb | 89 |  |
| 126 | Rurociąg PVC Φ63 | mb | 875 |  |
| 127 | Rurociąg PVC Φ50 | mb | 150 |  |
| 128 | Rurociąg PVC Φ32 | mb | 40 |  |
| 129 | Rurociąg PVC Φ20 | mb | 20 |  |
| 130 | Kolano PVC Φ250 | szt | 22 |  |
| 131 | Kolano PVC Φ225 | szt | 62 |  |
| 132 | Kolano PVC Φ160 | szt | 113 |  |
| 133 | Kolano PVC Φ140 | szt | 163 |  |
| 134 | Kolano PVC Φ110 | szt | 202 |  |
| 135 | Kolano PVC Φ90 | szt | 69 |  |
| 136 | Kolano PVC Φ75 | szt | 46 |  |
| 137 | Kolano PVC Φ63 | szt | 193 |  |
| 138 | Kolano PVC Φ50 | szt | 127 |  |
| 139 | Kolano PVC Φ32 | szt | 16 |  |
| 140 | Trójnik PVC Φ250 | szt | 4 |  |
| 141 | Trójnik PVC Φ225 | szt | 34 |  |
| 142 | Trójnik PVC Φ160 | szt | 52 |  |
| 143 | Trójnik PVC Φ140 | szt | 81 |  |
| 144 | Trójnik PVC Φ110 | szt | 76 |  |
| 145 | Trójnik PVC Φ90 | szt | 31 |  |
| 146 | Trójnik PVC Φ75 | szt | 22 |  |
| 147 | Trójnik PVC Φ63 | szt | 67 |  |
| 148 | Trójnik PVC Φ50 | szt | 5 |  |
| 149 | Trójnik PVC Φ32 | szt | 6 |  |
| 150 | Redukcja PVC Φ250/Φ225 | szt | 4 |  |
| 151 | Redukcja PVC Φ225/Φ160 | szt | 58 |  |
| 152 | Redukcja PVC Φ160/Φ140 | szt | 115 |  |
| 153 | Redukcja PVC Φ140/Φ110 | szt | 110 |  |
| 154 | Redukcja PVC Φ110/Φ90 | szt | 75 |  |
| 155 | Redukcja PVC Φ90/Φ75 | szt | 105 |  |
| 156 | Redukcja PVC Φ75/Φ63 | szt | 106 |  |
| 157 | Redukcja PVC Φ63/Φ50 | szt | 99 |  |
| 158 | Redukcja PVC Φ50/Φ32 | szt | 6 |  |
| 159 | Redukcja PVC Φ50/Φ20 | szt | 2 |  |
| 160 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ250 | kpl | 2 |  |
| 161 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ225 | kpl | 13 |  |
| 162 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ160 | kpl | 65 |  |
| 163 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ140 | kpl | 180 |  |
| 164 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ110 | kpl | 272 |  |
| 165 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ90 | kpl | 30 |  |
| 166 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ75 | kpl | 4 |  |
| 167 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ63 | kpl | 88 |  |
| 168 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ50 | kpl | 78 |  |
| 169 | Kołnierz PVC + tuleja PVC + uszczelka Φ32 | kpl | 12 |  |
| 170 | Przepustnica międzykołnierzowa Φ225 | szt | 4 |  |
| 171 | Przepustnica międzykołnierzowa Φ160 | szt | 3 |  |
| 172 | Przepustnica międzykołnierzowa Φ140 | szt | 8 |  |
| 173 | Przepustnica międzykołnierzowa Φ110 | szt | 20 |  |
| 174 | Przepustnica międzykołnierzowa Φ90 | szt | 15 |  |
| 175 | Przepustnica międzykołnierzowa Φ75 | szt | 2 |  |
| 176 | Przepustnica międzykołnierzowa Φ63 | szt | 8 |  |
| 177 | Przepustnica międzykołnierzowa Φ50 | szt | 18 |  |
| 178 | Przepustnica międzykołnierzowa Φ32 | szt | 6 |  |
| 179 | Zawór kulowy PVCΦ63 | szt | 37 |  |
| 180 | Zawór kulowy PVCΦ50 | szt | 18 |  |
| 181 | Zawór kulowy PVCΦ20 | szt | 5 |  |
| 182 | Złączka GW/KW 2"/63 | szt | 13 |  |
| 183 | Złączka GW/KW 3"/90 | szt | 3 |  |
| 184 | Złączka GW/KW 1 1/ 2"/50 | szt | 32 |  |
| 185 | Klej do PVC Tangit | kpl | 1 |  |
| 186 | Czyścik do PVC Tangit | kpl | 1 |  |
| 187 | Mocowania i uchwyty do rurociągów | kpl | 1 |  |

Szczegółowe opis i parametry uzupełniające podane są w opisie technicznym projektu wykonawczego.

2.3 Wymagania do materiałów i urządzeń.

Wszystkie materiały (rury, kształtki, złącza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnych przepisach, posiadać odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodności z wymaganiami dyrektyw europejskich. Należy stosować urządzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody basenowej. Filtry ciśnieniowe i zbiorniki kontaktowe podlegają odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego i powinny posiadać w tym celu odpowiednie certyfikaty prób ciśnieniowych.

Stosowane do uzdatniania wody basenowej środki chemiczne muszą spełniać wymagania jakościowe, które umożliwiają stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej. Szczególnie odpowiednie atesty PZH.

Rurociągi, kształtki, armatura technologiczna wewnętrzne powinny być wykonane z rur ciśnieniowych z PVC twardego łączone za pomocą klejenia na ciśnienia min PN 10, średnice 25mm-250mm.

Dodatkowo materiały i urządzenia powinny spełniać następujące warunki:

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, rys, pęknięć) na swojej powierzchni

- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach

- każde urządzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiadać fabryczne oznakowanie – tabliczkę znamionową

- każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, z tym, że w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe dane:

  - (np wg ISO 161/1:1978:) ^ czynnik transportowany nazwa producenta

  - rodzaj materiału ^ oznaczenie szeregu ^ średnica zewnętrzna w mm

  - grubość ścianki w mm ^ data produkcji - rok. m-c. Dzień ^ obowiązująca norma

Kleje powinny być dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemożliwiających odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na żądanie odbiorcy, producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm.

3 Sprzęt.

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i instalacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4 Transport i składowanie.

4.1 Transport.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót instalacyjnych i montażowych, można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Każdorazowo należy uwzględniać zalecenia producenta co do transportu.

4.2 Składowanie.

Wszystkie materiały wymagające składowania (rury, kształtki, materiał filtracyjny, urządzenia itp.) muszą być składowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym oraz przed możliwością skażenia substancjami niebezpiecznymi. Materiały należy zabezpieczyć również pod względem bezpieczeństwa przechodzących obok ludzi (dotyczy to zwłaszcza rur układanych w stos, aby nie nastąpiło niekontrolowane rozsunięcie się stosu rur). Urządzenia o znacznej masie własnej należy ustawiać na powierzchni poziomej, stabilnie i zabezpieczyć przed przewróceniem. Każdorazowo należy uwzględniać zalecenia producenta.

5 Wykonanie robót.

Wszelkie prace związane z montażem instalacji technologii uzdatniania wody basenowej powinna wykonywać specjalistyczna firma zajmująca się tego typu instalacjami.

5.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczyć określić w budynku miejsca usytuowania urządzeń (przede wszystkim filtrów),

- wyznaczyć miejsca składowania materiałów, drogę dojazdową do transportu urządzeń i rurociągów, ustalić miejsce magazynowania, urządzenia i elementy instalacji zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania –zamontowania w pomieszczeniu technicznym,

- plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogólnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów.

5.2 Montaż urządzeń stacji uzdatniania wody.

Wszystkie urządzenia stacji uzdatniania wody należy umieścić w miejscach zaznaczonych w projekcie wykonawczym. W przypadku urządzeń składających się z elementów należy urządzenia zmontować zgodnie z instrukcją montażu producenta. Każdorazowo należy stosować się do zaleceń producenta. Podczas montażu należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rozmieszczenie i sposób montażu urządzeń powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.

5.3 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych.

5.3.1 Wymagania do wykonania instalacji.

Instalacja w pomieszczeniu technicznym zostanie wykonana z rur PVC łączonych za pomocą klejenia (elementy z PVC) oraz połączeń kołnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z elementami stali nierdzewnej, lub żeliwnymi). Orurowanie stacji będzie prowadzone po ścianach, pod stropem, oraz nad posadzką i mocowane za pomocą obejm zaciskowych z regulacją oraz wkładką gumową. Wszystkie połączenia rurociągów z urządzeniami i kształtkami powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowań rur, oznakowanie ich strzałkami obrazującymi kierunek przepływu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym laminowanych rysunków schematów poszczególnych instalacji technologicznych, oznakowanie armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prób instalacji:

- próby szczelności dla instalacji,

- próby działania poszczególnych elementów wyposażenia,

- próby działania całości instalacji.

Przed przystąpieniem do prób należy instalację przepłukać czystą wodą. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa się próba szczelności na ciśnienie statyczne. W czasie tej próby należy sprawdzić wszystkie miejsca połączeń. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelności (braku śladów przecieku) można przystąpić do próby szczelności na ciśnienie próbne. Instalację – rurociągi uważa się za szczelne, jeżeli w ciągu 120 minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ciśnienia. Po próbie szczelności instalacji wykonać próbę działania poszczególnych urządzeń (pomp, dmuchaw) a następnie wykonać próbę działania całej instalacji.

5.3.2 Czynniki wpływające na proces wykonania i jakość instalacji.

Temperatura i wytrzymałość  - Wykonywanie instalacji przy temperaturze niższej niż 5°C, pociąga za sobą zmniejszenie ciągliwości materiałów oraz zmniejszenie skuteczności klejenia. Podczas transportu urządzeń i materiałów należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dochodziło do uszkodzeń mechanicznych (uderzeń, otarć), co może spowodować zmniejszenie wytrzymałości a nawet całkowitą jego nieprzydatność do wbudowania w instalację.

Zabezpieczenie antykorozyjne - Rury, filtry, pompy z różnych tworzyw termoplastycznych, stali nierdzewnej, żeliwa nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz. Przewodów wykonanych z tworzyw, nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie należy zabezpieczyć elementy mocowania rur oraz śruby.

5.4 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urządzeń technologicznych.

Wszystkie urządzenia wymagające zasilania elektrycznego, powinny być podłączone przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami producenta. Urządzenia powinny posiadać odpowiedni stopień wodoszczelności IP stosownie do lokalizacji ich w pomieszczeniach. Należy zwrócić szczególną uwagę na izolację przewodów i połączeń elektrycznych.

Podczas montażu urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących obchodzenia się z prądem elektrycznym.

5.5 Rozruch instalacji technologicznej.

Po wykonaniu całości robót instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu całości instalacji i przeprowadza szkolenie osób mających obsługiwać instalację. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia użytkownikowi szczegółowych instrukcji obsługi urządzeń i całości instalacji.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywać się ściśle według wymagań zawartych w instrukcjach obsługi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawność instalacji w okresie gwarancji zgodnie z warunkami umowy.

6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów w trakcie wykonywania prac. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji technicznej instalowanych materiałów i urządzeń,

- wymaganych atestów i certyfikatów,

- zgodności wykonania z projektem technicznym,

- poprawności wykonania każdego rodzaju robót,

- poprawności wykonania prób szczelności i rozruchu.

7. Obmiar robót.

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich odnoszą się ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Długości rurociągów w metrach, a ilości elementarne (kształtki, zawory, itp.) w sztukach.

8. Odbiory robót i podstawa płatności.

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót. W związku z tym, ich zakres obejmuje: sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów.

Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na: sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też nie ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

Instalacja powinna być odebrana przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie zbiorników ciśnieniowych ( filtrów ). Zgłoszenie do odbioru filtrów przez UDT jest dokonywane przez Użytkownika.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót. Procedura fakturowania i sposób realizowania płatności powinny być zawarte w umowie.

9. Przepisy i dokumenty związane.

9.1 Normy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.

Wyszczególnienie najważniejszych norm:

- DIN 19643 – Uzdatnianie wody w basenach do pływania i w basenach kąpielowych.

- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN-EN 1452-1:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.

- PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.

- PN-85/M-34140 – Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa

- Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Departament Zdrowia Publicznego. Wymagania Sanitarno – Higieniczne dla krytych pływalni. Opracował mgr inż. Czesław Sokołowski.

9.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2016 r. poz. 290 z dnia 08.03.2016 r. z póżn. zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 Nr 0,poz. 1040.)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z Dz. U. 2015 nr 0 poz1165

- Ustawa o systemie oceny zgodności z Dz. U. 2016 nr 0 poz. 655

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń z dnia 20 maja 2005 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 825)

- Prawo zamówień publicznych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2015 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015 Nr 0 poz. 1554)

- Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2015. Nr 0, poz. 139.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U.. 2016)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz U. 2011 Nr 173 poz 1034)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. nr 21, poz. 73)