8. STANDARD
WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA SAUN

STANDARD WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA SAUN

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem.

Dokładna lokalizacja danego elementu w projekcie zgodnie z rys. 1350_SU_Sauny. Część techniczna urządzeń strefy saun została wskazana na rysunku 1353 Sauny: schemat instalacyjny.

| Standard wyposażenia i wykończenia saun |  |
| --- | --- |
| SA01a | Przycisk alarmowy sauny |
| SA01b | Przycisk alarmowy łaźni parowej |
| SA02 | Piec biosauny z wylotem pary |
| SA03 | Piec sauny |
| SA04 | Głośnik sufitowy |
| SA05 | Kratka wywiewna regulowana |
| SA06 | Drzwi sauny |
| SA07 | Promienniki sauny infrared |
| SA08 | Ławka łaźni parowej |
| SA09 | Prysznic łaźni parowej |
| SA10 | Dysza Parowa |
| SA11 | Termometr |
| SA12 | Higrometr |
| SA13 | Klepsydra |
| SA14 | Oświetlenie LED |
| SA15 | Kratka |
| SA17 | Oprawa oświetleniowa sauna infrared |
| SA18 | Oprawa oświetleniowa łaźni parowej |

| Symbol w projekcie | Nazwa | Zdjęcie/Rysunek techniczny |
| --- | --- | --- |
| SA01a | Przycisk alarmowy sauny Lokalizacja: Biosauna, Sauna sucha fińska, Sauna łagodna fińska, Sauna infrared Przycisk alarmowy sauny. Pozwala na natychmiastowe wyłączenie pieca sauny i wysłanie sygnału alarmowego do obsługi. Przycisk z osłoną wykonaną z drewna. Wymiary osłony: Szerokość: 70 mm Długość: 70 mm Grubość: 12 mm Głębokość instalacyjna: 85 mm Napięcie: 250 V Temperatura otoczenia max: +70*C Klasa zabezpieczenia IP: IP65 |  |
| SA01b | Przycisk alarmowy łaźni parowej Lokalizacja: Łaźnia parowa Przycisk alarmowy łaźni parowej. Pozwala na natychmiastowe wyłączenie generatora pary i wysłanie sygnału alarmowego do obsługi. Napis „STOP” na obudowie, nad przyciskiem. Wymiary: Szerokość: 86 mm Wysokość: 86mm Głębokość instalacyjna: 47 mm Klasa zabezpieczenia IP: IP65 Materiał: stal nierdzewna 304 |  |
| SA02 | Piec biosauny z wylotem pary Lokalizacja: Biosauna Elektryczny piec przeznaczony do zastosowania w saunie w średnich i większych obiektach komercyjnych i publicznych. Model zawieszany na ścianie. Kolor czarny, prosta bryła. Piec wyposażony w moduł z wylotem pary. Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): 650 / 400 / 650 Zalecana kubatura ( m³): 10-18 Moc (kW): 10 - 10,7 Podłączenie: 400V Pojemność kamieni (kg): 25 Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tylo Sense Commercial 10 art. 61001090 Tylko Sense Commerial Steam Outlet |  |
| SA03 | Piec sauny Lokalizacja: Sauna fińska sucha, sauna fińska ładgodna Piec elektryczny przeznaczony do saun w obiektach publicznych. Montowany na podłożu sauny. Przeznaczony do saun suchych. Kolor korpusu czarny, kolor nóżek czarny. Prosta bryła. Moc pieca do sauny [kW] 12 Rodzaj pieca do sauny elektryczny Minimalna kubatura sauny [m3] 10 Maksymalna kubatura sauny [m3] 18 Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm] 1900 Ilość kamieni w piecu [kg] 60 Szerokość [mm] 540 Głębokość [mm] 500 Wysokość [mm] 715 Produkt stanowiący punkt odniesienia: Helo Lava 1201 art. 000917 |  |
| SA04 | Głośnik sauny Lokalizacja: Biosauna, Sauna fińska sucha, sauna fińska ładgodna, Sauna Infrared, Łaźnia Parowa Wodoodporny, okrągły głośnik instalacyjny z hermetycznie uszczelnioną tylną obudową. Przetworniki – nisko- i wysokotonowy –wykonane z materiałów wodoodpornych. Głośnik dostosowany do użytkowania w pomieszczeniach takich jak: sauny, łaźnie parowe, ogrody, magazyny, stodoły czy budynki przemysłowe. Głośnik przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni mniejszej niż 40 m2. Kolor obudowy: czarny -Przetworniki: 5-calowy stożkowy niskotonowy z membraną z polipropylenu; dwustożkowy wysokotonowy Impedancja: 8 Ohm Maksymalna moc: 65W Efektywność: 86 dB / 1 W / 1 m Zakres przenoszonych częstotliwości: 102 Hz – 20 kHz Średnica otworu montażowego: 130 mm Wymiary (średnica x głębokość): 150 x 50 mm Waga: 0,5 kg |  |
| SA05 | Kratka wywiewna regulowana Lokalizacja: Biosauna, Sauna fińska sucha, sauna fińska ładgodna, Sauna Infrared Kratka wywiewna regulowana, wykonana z drewna osikowego. Umozliwiająca regulację przepływu powietrza w saunie. Dostosować kolor do koloru drewna wykończeniowego sauny. Szerokość: 37,5cm Wysokość: 14 cm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tylo kratka wentylacyjna B art. 9018 1036 |  |
| SA06 | Drzwi sauny Drzwi wykonane jako skrzydło szklane mocowane zawiasami do ramy drewnianej. Szkło opti white. Rama drzwi malowana na kolor czarny produktem dostosowanym do użycia w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze i wilgotności. Zachować świayło 90 cm w drzwiach. Pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą zachować przerwy wentylacyjne: -od strony zawiasów: 8 mm -od strony domyku: 4mm -od góry: 5 mm -od dołu: 15 mm Wymiary: Wysokość: 226 cm Szerokość: 102 cm Wysokość w świetle: 220 cm Szerokość w świetle: 90 cm |  |
| SA07 | Promiennik sauny infrared Lokalizacja: Sauna infrared Promiennik kwarcowy z przeszkleniem w kolorze czarnym. Promiennik niewymagający rozgrzewania. Odporna obudowa ze szkła. Bardzo dobra dystrybucja światła. Po montażu promiennik zabezpieczony maskownicą ze stali nierdzewnej, malowanej na czarno. Promienniki należy obudować zgodnie z rysunkami szczegółowymi sauny aby uniknąć oparzenia. Infrared radiacja z panelem szklanym: A 24%, B 55%, C 21% głębokość przenikania poszczegółnych fal: krótkie: A - (780-1400) średnie: B - (1400-3000) długie: C - (>3000) Wymiary: 150x63x815 mm Moc: 350 W Kolor: czarny Zabezpieczenie: IPX4 Maskownica: Wymiary: 72,7 x 19,1 x 0,1 cm Kolor: czarny Materiał: stal nierdzewna Montaż promiennika zgodnie z kartą katalogową. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości i parametrów określonych przez producenta. Produkt stanowiący punkt odniesienia: Sentiotec ECO 350 r dark Sentiotec front cover for IR radiator 1-028-905 |  |
| SA08 | Ławka łaźni parowej Lokalizacja: łaźnia parowa Ławka wykonana z XPS zbrojonego siatką szklaną wzmacnianą oraz zaprawą cementową PCI. Wykończona płytkami kamionkowymi, szkliwionymi. Nazwa płytki / Symbol płytki zgodnie ze standardem wyposażenia i wykończeń ceramicznych niecek basenowych oraz standardem materiały wykończeniowe posadzki. Płytka basenowa krawędziowa promień 6 cm / PC-14 Obrzeża pionowe i poziome ławki. KOLOR CZARNY. Płytka basenowa krawędziowa narożnik zewnętrzny promień 6 cm / PC-15 Narożniki ławki. KOLOR CZARNY. Płytka ceramiczna 5x5cm, jasnoszara / FL03B Ściany oraz siedzisko ławki. KOLOR CZARNY. |  |
| SA09 | Prysznic łaźni parowej Lokalizacja: łaźnia parowa Zgodnie z ST-40 i ST-43 Standradu wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. Bateria do deszczownicy Jednouchwytowa bateria prysznicowa do montażu podtynkowego, dla 1 odbiornika, z mieszaczem ceramicznym, wykonana z metalu chromowanego, bez widocznych elementów mocujących Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe Talis S 32675000 Prysznic Słuchawka prysznicowa prosta, metalowa, chromowana, o przekroju okrągłym z możliwością zmiany strumienia poprzez obrót W zestawie z: - wężem prysznicowym dł. 2m, gładkim z powierzchnią metaliczną wyposażonym w łożysko zapobiegające skręcaniu - przyłączem kątowym z uchwytem Produkt stanowiący punkt odniesienia: Hansgrohe Axor 28532000 + Hansgrohe Axor 28284000 + Hansgrohe Axor 45723000 |  |
| SA10 | Dysza parowa Lokalizacja: łaźnia parowa Średnica dyszy 75 mm, szerokość dyszy to 40 mm. W zależności od jej zamontowania oraz ustawienia może generować parę we wszystkich możliwych płaszczyznach, czyli: w dół i na boki, w bok i w dół, w górę w dół i na bok oraz w górę i na boki. Produkt stanowiący punkt odniesienia: TYL90029250 |  |
| SA11 | Termometr Lokalizacja: Biosauna, Sauna fińska sucha, sauna fińska ładgodna, Sauna Infrared, Łaźnia Parowa Termometr dostosowany do użytku w pomieszczeniach saun. Wykonany z anodyzowanego aluminium. Kolor czarny. Wymiary: 100x100x25 mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tylo Brilliant Thermometer art. 90152430. |  |
| SA12 | Higrometr Lokalizacja: Biosauna, Sauna fińska sucha, sauna fińska ładgodna, Sauna Infrared, Łaźnia Parowa Higrometr dostosowany do użytku w pomieszczeniach saun. Wykonany z anodyzowanego aluminium. Kolor czarny. Wymiary: 100x100x25 mm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tylo Brilliant Hygrometer art. 90152420. |  |
| SA13 | Klepsydra Lokalizacja: Biosauna, Sauna fińska sucha, sauna fińska ładgodna, Sauna Infrared, Łaźnia Parowa Klepsydra dostosowana do użytku w pomieszczeniach saun. Wykonana z anodyzowanego aluminium. Kolor czarny. Wymiary: 305x56x30 Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tylo Brilliant Hourglass art. 90152440. |  |
| SA14 | Oświetelnie LED Lokalizacja: Biosauna, Sauna fińska sucha, sauna fińska ładgodna Oświetlenie sauny wykonane jako ukryte pod oparciem, podświetlające ścianę w górę i w dół. Wykonane z pasów LED dostosowanych do użytkowania w środowisku saun - IP65. Konieczne równomierne oświetlenie. Zasilanie: 12 V DC Możliwość ściemniania Barwa: 3000 K Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tylo Led light strip 9001 1350, 9001 1352, 9001 1354, 9001 1356 |  |
| SA15 | Kratka Lokalizacja: Biosauna, Sauna fińska sucha, sauna fińska ładgodna Kratka wentylacyjna zapewniająca dostęp powietrza do peica sauny. Wykonana z osiki. Dostosować kolor do koloru drewna wykończeniowego sauny. Szerokość: 22 cm Wysokość: 14 cm Produkt stanowiący punkt odniesienia: Tylo kratka wentylacyjna B art. 9018 1040 |  |
| SA17 | Oprawa oświetleniowa sauna infrared Lokalizacja: Sauna infrared Oprawa oświetleniowa wpuszczana, dostosowana do wsyokiej temperatury i warunków panujacych w saunie infrared. Średnica: 8,6 cm Wysokość: 4,4 cm Kolor: czarny Napięcie: 230V Klasa odporności IP: IP65 |  |
| SA18 | Oprawa oświetleniowa łaźni parowej Lokalizacja: Łaźnia parowa Oprawa oświetleniowa liniowa, dostosowana do wsyokiej temperatury i warunków panujacych w łaźni parowej. Wysokość: 2,65 cm Szerokość: 2,5 cm Długość: 200 cm LED pitch: 11,9 mm – 84 LED/m CRI >= 90 Przystosowane do pracy w temperaturze do 70 stopni Klasa odporności IP: IP67 Wykończenie: srebrne anodowane Montaż: na powierzchni za pomocą klipśów montażowych Pokrywa oprawy: opal, rozpraszająca Produkt stanowiący punkt odniesienia: MoMo Saunaa 508A |  |